Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99*

"Строительная климатология"

Building climatology

(утв. постановлением Госстроя России от 11 июня 1999 г. N 45)

(с изменениями от 24 декабря 2002 г.)

Взамен СНиП 2.01.01-82

Дата введения - 2000-01-01

1 Область применения

Таблица 1  Климатические параметры холодного периода года

Таблица 2  Климатические параметры теплого периода года

Таблица 3  Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Таблица 4  Суммарная солнечная  радиация (прямая и рассеянная) на

горизонтальную поверхность при     безоблачном   небе,

МДж/м2

Таблица 4а Максимальная суточная  амплитуда  температуры  воздуха

в июле, °С

Таблица 5  Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная)  на

вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

Рисунок 1  Схематическая карта  климатического районирования  для

строительства

Рисунок 2  Отменен

Рисунок 3  Схематическая     карта     районирования     северной

строительно-климатической зоны

Рисунок 4  Схематическая карта распределения среднего   за    год

числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С

Таблица 5а Среднее    месячное  и  годовое  парциальное  давление

водяного пара, гПа

Таблица 6* Климатические параметры для проектирования   отопления,

вентиляции и кондиционирования

Приложение А  Методы расчета климатических параметров

1 Область применения

1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164, пункт 1.2 настоящих СНиП изложен в новой редакции

1.2 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по данным НИИСФ РААСН, Главной геофизической обсерватории им.А.И.Воейкова или территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

1.3 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164 в таблицу 1 настоящих СНиП внесено изменение N 1

Таблица 1 - Климатические параметры холодного периода года

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Республика, край,    |Температура |Температура |Температу-|Абсолют- | Средняя  |   Продолжительность, сут, и средняя температура   | Средняя  | Средняя  |Коли-  |Преобла- |Макси-   | Средняя |

|     область, пункт      |  воздуха   |  воздуха   |ра возду- |  ная    | суточная |     воздуха, °С, периода со средней суточной      | месячная | месячная |чество |дающее   |мальная  |скорость |

|                         |  наиболее  |  наиболее  |ха, °С,   |минималь-|амплитуда |               температурой воздуха                |относи-   |относи-   |осадков|направле-|из сред- | ветра,  |

|                         |  холодных  |  холодной  |обеспеченн|  ная    |температу-|———————————————————————————————————————————————————|тельная   |тельная   |  за   |ние ветра|них ско- | м/с, за |

|                         | суток, °С, |пятидневки, |остью 0,94|темпера- |ры воздуха|    <= 0°С      |     <= 8°С      |    <= 10°С     |влажность |влажность |ноябрь-|   за    |ростей   |период со|

|                         |обеспечен-  |    °С,     |          | тура    | наиболее |————————————————|—————————————————|————————————————| воздуха  |воздуха в | март, |декабрь -|ветра по | средней |

|                         |  ностью    |обеспечен-  |          |воздуха, |холодного |продол-|средняя |продол-| средняя |про-  | средняя | наиболее |  15 ч    |  мм   |февраль  |румбам за|суточной |

|                         |            | ностью     |          |   °С    |месяца,   |житель-|темпера-|житель-|темпера- |должи-|темпера- |холодного | наиболее |       |         | январь, |темпера- |

|                         |————————————|————————————|          |         |°С        |ность  | тура   |ность  |тура     |тель- | тура    |месяца, % |холодного |       |         |   м/с   |турой    |

|                         | 0,98 |0,92 | 0,98 |0,92 |          |         |          |       |        |       |         |ность |         |          |месяца, % |       |         |         |воздуха  |

|                         |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         | <= 8 С  |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|            1            |  2   |  3  |  4   |  5  |    6     |    7    |    8     |   9   |   10   |  11   |   12    |  13  |   14    |    15    |    16    |  17   |   18    |   19    |   20    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Российская Федерация                                                                                                                                                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Адыгея        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Майкоп                   | -27  | -22 | -21  | -19 |    -6    |   -34   |    9     |  40   |   -1   |  148  |   2,3   | 169  |   3,1   |    79    |    72    |  276  |    Ю    |   5,7   |    3    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алтайский край           |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Алтай         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алейск                   | -44  | -42 | -41  | -38 |   -23    |   -46   |   9,5    |  164  | -11,5  |  216  |  -7,8   | 230  |  -6,7   |    80    |    78    |  130  |   ЮЗ    |   6,8   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Барнаул                  | -44  | -42 | -41  | -39 |   -23    |   -52   |   10,2   |  168  | -11,4  |  221  |  -7,7   | 235  |  -6,7   |    79    |    76    |  145  |   ЮЗ    |   5,9   |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Беля                     | -27  | -26 | -25  | -23 |   -14    |   -35   |   5,9    |  149  |   -6   |  223  |  -2,7   | 242  |  -1,7   |    59    |    55    |  121  |   ЮВ    |    7    |   4,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Бийск                    | -45  | -43 | -41  | -38 |   -23    |   -51   |    11    |  168  | -11,6  |  222  |  -7,8   | 236  |  -6,7   |    81    |    79    |  165  |   ЮЗ    |   4,7   |   3,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Змеиногорск              | -44  | -41 | -40  | -38 |   -20    |   -49   |   10,5   |  163  | -10,2  |  217  |  -6,6   | 232  |  -5,6   |    78    |    74    |  204  |    Ю    |   6,9   |   3,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Катанда                  | -43  | -42 | -42  | -40 |   -28    |   -48   |   12,3   |  175  |  -14   |  237  |  -9,2   | 258  |  -7,8   |    81    |    79    |  81   |    С    |   1,8   |   1,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кош-Агач                 | -49  | -48 | -48  | -46 |   -36    |   -55   |    13    |  199  | -18,1  |  262  |  -12,8  | 282  |  -11,2  |    76    |    74    |  20   |    В    |   4,1   |   1,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Онгудай                  | -42  | -41 | -40  | -38 |   -26    |   -46   |   11,1   |  168  |  -13   |  231  |  -8,3   | 249  |  -7,3   |    79    |    71    |  46   |    З    |   2,3   |   9,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Родино                   | -44  | -42 | -41  | -38 |   -23    |   -49   |   9,6    |  165  | -11,8  |  215  |  -8,1   | 228  |   -7    |    80    |    79    |  76   |   ЮЗ    |    6    |   4,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Рубцовск                 | -44  | -41 | -41  | -38 |   -23    |   -49   |   9,7    |  162  |  -11   |  213  |  -7,4   | 227  |  -6,4   |    80    |    79    |  115  |    Ю    |   7,9   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Славгород                | -43  | -40 | -41  | -37 |   -24    |   -48   |   9,2    |  166  | -12,5  |  215  |  -8,7   | 228  |  -7,7   |    81    |    80    |  73   |   ЮЗ    |   6,2   |   5,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тогул                    | -43  | -41 | -40  | -37 |   -22    |   -48   |   8,6    |  170  |  -11   |  225  |  -7,3   | 240  |  -6,3   |    79    |    77    |  145  |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амурская область         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архара                   | -42  | -40 | -38  | -36 |   -32    |   -50   |   11,7   |  171  | -16,4  |  219  |  -11,8  | 233  |  -10,6  |    77    |    73    |  75   |   СЗ    |   3,4   |   3,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Белогорск                | -43  | -40 | -41  | -37 |   -32    |   -48   |    10    |  174  | -16,4  |  223  |  -11,9  | 236  |  -10,7  |    76    |    73    |  53   |   СЗ    |   2,7   |   2,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Благовещенск             | -38  | -37 | -36  | -34 |   -29    |   -45   |   10,5   |  170  | -14,8  |  218  |  -10,6  | 232  |  -9,4   |    72    |    64    |  47   |   СЗ    |   3,4   |   2,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Бомнак                   | -46  | -45 | -44  | -42 |   -37    |   -52   |   11,1   |  194  | -19,2  |  242  |  -14,7  | 259  |  -13,1  |    73    |    66    |  54   |   СВ    |   1,9   |   1,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Братолюбовка             | -41  | -40 | -39  | -37 |   -33    |   -51   |   11,2   |  179  | -17,1  |  229  |  -12,4  | 242  |  -11,2  |    75    |    72    |  58   |   СЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Бысса                    | -44  | -43 | -42  | -41 |   -36    |   -51   |   14,8   |  186  | -18,4  |  236  |  -13,6  | 252  |  -12,2  |    76    |    69    |  71   |   ЮВ    |   1,3   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Гош                      | -46  | -44 | -43  | -42 |   -36    |   -52   |   15,9   |  183  | -18,9  |  233  |   -14   | 247  |  -12,7  |    73    |    66    |  50   |    З    |   1,5   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Дамбуки                  | -47  | -46 | -46  | -43 |   -36    |   -54   |   13,6   |  196  | -18,8  |  244  |  -14,3  | 261  |  -12,8  |    66    |    59    |  57   |   СЗ    |   5,2   |   1,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ерофей Павлович          | -43  | -42 | -40  | -38 |   -33    |   -51   |   15,6   |  195  |  -17   |  245  |  -12,7  | 262  |  -11,3  |    79    |    71    |  47   |    С    |    -    |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Завитинск                | -41  | -39 | -38  | -36 |   -32    |   -50   |   9,5    |  176  | -16,4  |  226  |  -11,8  | 240  |  -10,7  |    79    |    74    |  78   |   СЗ    |   3,3   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Зея                      | -46  | -44 | -43  | -42 |   -35    |   -52   |   14,7   |  190  | -18,3  |  238  |  -13,8  | 254  |  -12,4  |    69    |    63    |  35   |    -    |   3,5   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Норский Склад            | -46  | -44 | -44  | -43 |   -37    |   -55   |    15    |  183  | -19,2  |  232  |  -14,3  | 246  |   -13   |    74    |    68    |  58   |   СВ    |   2,1   |   1,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Огорон                   | -43  | -41 | -41  | -40 |   -34    |   -50   |   10,4   |  198  | -17,6  |  247  |  -13,3  | 265  |  -11,7  |    70    |    64    |  64   |    С    |   3,2   |   2,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Поярково                 | -43  | -40 | -39  | -37 |   -32    |   -50   |   12,5   |  173  | -16,5  |  222  |  -11,9  | 235  |  -10,7  |    76    |    70    |  53   |    З    |   3,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Свободный                | -44  | -42 | -41  | -39 |   -33    |   -52   |   12,2   |  179  | -17,1  |  229  |  -12,4  | 242  |  -11,3  |    70    |    63    |  66   |   СЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сковородино              | -46  | -44 | -43  | -40 |   -34    |   -52   |   15,1   |  198  | -17,8  |  247  |  -13,4  | 264  |   -12   |    74    |    66    |  40   |   СЗ    |   4,7   |   2,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Средняя Нюкжа            | -52  | -49 | -47  | -45 |   -40    |   -58   |   13,3   |  213  | -20,8  |  262  |  -16,1  | 278  |  -14,7  |    76    |    72    |  77   |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тыган-Уркан              | -43  | -41 | -38  | -37 |   -31    |   -50   |   12,8   |  196  | -16,5  |  245  |  -12,4  | 262  |   -11   |    69    |    61    |  52   |   СЗ    |   5,2   |   2,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тында                    | -48  | -46 | -44  | -42 |   -37    |   -54   |   12,5   |  208  | -19,2  |  258  |  -14,7  | 274  |  -13,3  |    75    |    71    |  62   |    З    |   5,3   |   2,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Унаха                    | -48  | -45 | -44  | -42 |   -35    |   -55   |   16,1   |  206  | -18,4  |  255  |   -14   | 271  |  -12,6  |    67    |    59    |  64   |   СЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Нюкжа               | -47  | -46 | -45  | -44 |   -37    |   -51   |   8,2    |  204  | -19,5  |  253  |  -14,9  | 269  |  -13,5  |    76    |    72    |  54   |    С    |   4,3   |   1,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Черняево                 | -45  | -43 | -42  | -41 |   -33    |   -52   |    13    |  184  | -17,2  |  235  |  -12,7  | 249  |  -11,5  |    72    |    67    |  40   |   СЗ    |   1,9   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Шимановск                | -43  | -41 | -40  | -38 |   -33    |   -52   |   13,4   |  182  |  -17   |  233  |  -12,5  | 246  |  -11,3  |    -     |    70    |  60   |   СЗ    |   2,3   |   2,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Экимчан                  | -47  | -45 | -45  | -44 |   -38    |   -52   |   11,4   |  202  | -19,1  |  253  |  -14,4  | 270  |  -12,8  |    74    |    66    |  73   |    В    |   2,2   |   1,2   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельская область    |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельск              | -39  | -37 | -34  | -31 |   -18    |   -45   |   7,8    |  177  |   -8   |  253  |  -4,4   | 273  |  -3,4   |    86    |    83    |  188  |   ЮВ    |   5,9   |   3,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Борковская               | -49  | -47 | -44  | -42 |   -23    |   -55   |    10    |  203  | -10,5  |  277  |  -6,6   | 297  |  -5,6   |    83    |    83    |  191  |   ЮЗ    |    -    |   2,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Емецк                    | -39  | -38 | -35  | -33 |   -19    |   -48   |   7,6    |  175  |  -8,3  |  249  |  -4,7   | 268  |  -3,7   |    85    |    85    |  150  |   ЮВ    |    -    |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Койнас                   | -49  | -47 | -41  | -40 |   -22    |   -52   |    9     |  190  |  -9,8  |  264  |  -5,9   | 282  |   -5    |    84    |    82    |  190  |    Ю    |   3,7   |    3    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Котлас                   | -41  | -39 | -37  | -34 |   -19    |   -47   |   7,1    |  168  |  -9,1  |  237  |  -5,3   | 258  |  -4,1   |    86    |    80    |  184  |    Ю    |   5,6   |   4,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мезень                   | -40  | -39 | -36  | -35 |   -19    |   -49   |   7,8    |  196  |  -8,8  |  272  |  -5,2   | 293  |  -4,2   |    86    |    86    |  133  |    Ю    |   5,8   |   4,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Онега                    | -38  | -36 | -35  | -31 |   -17    |   -43   |   7,3    |  170  |  -7,5  |  248  |  -3,9   | 269  |   -3    |    85    |    84    |  200  |   ЮВ    |   4,6   |   3,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астраханская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астрахань                | -27  | -26 | -24  | -23 |   -12    |   -33   |   7,3    |  106  |  -4,2  |  167  |  -1,2   | 184  |  -0,3   |    84    |    71    |  82   |    В    |   4,8   |   4,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Верхний Баскунчак        | -32  | -30 | -28  | -26 |   -14    |   -37   |   7,2    |  124  |  -6,1  |  179  |   -3    | 191  |  -2,2   |    84    |    84    |  117  |    В    |   5,9   |   4,3   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Башкортостан  |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белорецк                 | -39  | -37 | -37  | -34 |   -21    |   -45   |   8,5    |  171  | -10,3  |  231  |  -6,5   | 249  |  -5,4   |    79    |    76    |  132  |   ЮЗ    |   5,6   |   3,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Дуван                    | -42  | -39 | -39  | -36 |   -21    |   -50   |   7,7    |  169  |  -9,9  |  228  |  -6,3   | 244  |  -5,2   |    80    |    77    |  120  |   ЮЗ    |    -    |   3,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мелеуз                   | -42  | -39 | -38  | -35 |   -20    |   -45   |   8,9    |  158  |  -9,9  |  210  |  -6,4   | 224  |  -5,4   |    80    |    78    |  151  |    Ю    |    5    |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Уфа                      | -41  | -39 | -38  | -35 |   -20    |   -49   |   8,3    |  159  |  -9,4  |  213  |  -5,9   | 227  |   -5    |    81    |    76    |  195  |    Ю    |   5,5   |   3,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Янаул                    | -44  | -40 | -41  | -37 |   -20    |   -51   |   8,2    |  169  |  -9,4  |  226  |   -6    | 243  |   -5    |    82    |    82    |  126  |   ЮЗ    |   7,6   |   4,6   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгородская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгород                 | -29  | -28 | -27  | -23 |   -13    |   -35   |   5,9    |  126  |   -5   |  191  |  -1,9   | 209  |   -1    |    84    |    84    |  191  |   ЮЗ    |   5,9   |   5,3   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянская область         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянск                   | -34  | -30 | -30  | -26 |   -14    |   -42   |   6,6    |  134  |  -5,6  |  205  |  -2,3   | 223  |  -1,4   |    85    |    84    |  177  |   ЮВ    |   6,3   |   4,7   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Бурятия       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабушкин                 | -33  | -30 | -30  | -28 |   -21    |   -38   |   8,8    |  175  |  -9,9  |  254  |  -5,6   | 275  |  -4,4   |    77    |    72    |  178  |    З    |    -    |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Баргузин                 | -46  | -44 | -44  | -42 |   -32    |   -52   |   9,9    |  185  | -16,3  |  241  |  -11,5  | 258  |  -10,2  |    76    |    76    |  104  |    З    |    -    |    3    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Багдарин                 | -46  | -44 | -44  | -42 |   -34    |   -51   |   16,3   |  209  | -17,8  |  267  |   -13   | 284  |  -11,7  |    76    |    69    |  18   |   СЗ    |    -    |   1,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кяхта                    | -44  | -37 | -41  | -35 |   -27    |   -46   |   10,4   |  174  | -13,4  |  232  |   -9    | 248  |  -7,9   |    74    |    62    |  28   |    Ю    |    4    |   1,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Монды                    | -38  | -36 | -36  | -33 |   -25    |   -48   |    16    |  198  | -12,2  |  266  |  -8,1   | 284  |  -6,9   |    65    |    51    |  20   |    З    |   5,2   |   2,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нижнеангарск             | -38  | -36 | -35  | -33 |   -28    |   -47   |   7,8    |  197  | -13,8  |  258  |  -9,6   | 276  |  -8,4   |    74    |    71    |  80   |   СВ    |    -    |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сосново-Озерское         | -42  | -40 | -41  | -38 |   -30    |   -48   |   11,4   |  202  | -14,8  |  261  |  -10,6  | 276  |  -9,5   |    75    |    73    |  23   |   ЮЗ    |    -    |   3,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Уакит                    | -43  | -42 | -42  | -40 |   -33    |   -48   |   10,4   |  217  | -17,1  |  274  |  -12,7  | 290  |  -11,4  |    74    |    70    |  26   |   СЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Улан-Удэ                 | -46  | -40 | -40  | -37 |   -30    |   -51   |   11,1   |  179  |  -15   |  237  |  -10,4  | 253  |  -9,2   |    74    |    68    |  36   |    З    |   2,8   |   2,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Хоринск                  | -44  | -41 | -43  | -39 |   -31    |   -49   |   12,7   |  184  | -15,4  |  241  |  -10,8  | 257  |  -9,6   |    75    |    72    |  25   |    З    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимирская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимир                 | -38  | -34 | -32  | -28 |   -16    |   -48   |   6,3    |  148  |  -6,9  |  213  |  -3,5   | 230  |  -2,6   |    84    |    83    |  194  |    Ю    |   4,5   |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Муром                    | -39  | -35 | -33  | -30 |   -16    |   -45   |   6,4    |  150  |  -7,4  |  214  |   -4    | 230  |  -3,1   |    84    |    83    |  166  |    Ю    |    -    |   4,1   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоградская область    |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоград                | -33  | -30 | -28  | -25 |   -14    |   -35   |   5,6    |  117  |  -5,4  |  178  |  -2,2   | 190  |  -1,5   |    85    |    83    |  174  |   СВ    |   8,1   |   4,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Камышин                  | -32  | -30 | -29  | -26 |   -12    |   -37   |   7,1    |  134  |  -7,2  |  188  |  -4,1   | 200  |  -3,3   |    86    |    81    |  220  |   CB    |   8,5   |   6,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Костычевка               | -32  | -30 | -29  | -26 |    -     |   -40   |   8,1    |  146  |  -6,7  |  190  |  -3,9   | 205  |  -3,1   |    84    |    81    |  109  |   СВ    |    -    |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Котельниково             | -32  | -29 | -27  | -24 |   -12    |   -38   |   6,8    |  112  |  -4,7  |  176  |  -1,6   | 190  |  -0,8   |    85    |    84    |  161  |    В    |   4,2   |   4,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Новоаннинский            | -32  | -30 | -29  | -26 |    -     |   -38   |   7,2    |  139  |  -5,7  |  191  |  -3,4   | 204  |  -2,6   |    82    |    80    |  177  |   ЮВ    |    -    |   3,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Эльтон                   | -32  | -31 | -29  | -26 |   -15    |   -36   |   7,4    |  128  |  -6,7  |  181  |  -3,6   | 194  |  -2,8   |    83    |    82    |  127  |    В    |   4,6   |   4,6   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вологодская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабаево                  | -40  | -36 | -36  | -31 |   -17    |   -47   |   7,5    |  158  |  -7,3  |  231  |  -3,8   | 250  |  -2,7   |    86    |    84    |  174  |   ЮЗ    |    -    |   3,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Вологда                  | -42  | -37 | -38  | -32 |   -17    |   -47   |   7,2    |  160  |  -7,7  |  231  |  -4,1   | 250  |  -3,1   |    85    |    82    |  171  |   ЮЗ    |    6    |   4,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Вытегра                  | -40  | -36 | -35  | -32 |   -16    |   -49   |   7,1    |  159  |  -6,9  |  235  |  -3,4   | 256  |  -2,4   |    84    |    83    |  201  |   ЮВ    |   5,3   |   3,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Никольск                 | -42  | -39 | -38  | -34 |   -18    |   -48   |    8     |  166  |  -8,6  |  236  |  -4,9   | 256  |  -3,8   |    84    |    84    |  177  |    Ю    |    -    |    3    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тотьма                   | -39  | -37 | -36  | -32 |   -18    |   -46   |   7,3    |  165  |  -8,2  |  235  |  -4,5   | 255  |  -3,4   |    86    |    86    |  199  |   ЮЗ    |   4,5   |   3,6   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронежская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронеж                  | -32  | -31 | -28  | -26 |   -15    |   -37   |   6,7    |  134  |  -6,3  |  196  |  -3,1   | 212  |  -2,2   |    83    |    76    |  172  |    З    |   5,1   |   4,2   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Дагестан      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дербент                  | -16  | -13 | -11  | -9  |    -3    |   -19   |   5,2    |   0   |        |  138  |   3,7   | 161  |   4,5   |    84    |    82    |  179  |   СЗ    |   5,2   |   3,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Махачкала                | -21  | -19 | -17  | -14 |    -5    |   -25   |   5,7    |  37   |  -0,4  |  148  |   2,7   | 167  |   3,4   |    83    |    79    |  185  |   СЗ    |   8,5   |   5,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Южно-Сухокумск           | -24  | -23 | -21  | -19 |   -10    |   -35   |   6,2    |  77   |  -2,5  |  162  |   0,8   | 178  |   1,6   |    88    |    85    |  99   |    В    |    -    |   4,2   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивановская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иваново                  | -38  | -34 | -34  | -30 |   -17    |   -45   |   7,1    |  152  |  -7,4  |  219  |  -3,9   | 236  |  -2,9   |    85    |    84    |  209  |    Ю    |   4,9   |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кинешма                  | -39  | -35 | -33  | -31 |   -17    |   -45   |   6,4    |  155  |  -7,6  |  221  |  -4,1   | 238  |  -3,2   |    84    |    83    |  268  |   ЮЗ    |    -    |   4,1   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иркутская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алыгджер                 | -41  | -39 | -38  | -36 |   -22    |   -47   |   11,3   |  187  | -10,8  |  264  |  -6,4   | 284  |  -5,3   |    64    |    59    |  63   |    Ю    |   3,8   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Бодайбо                  | -52  | -50 | -50  | -47 |   -36    |   -55   |    9     |  200  | -18,7  |  254  |  -13,9  | 270  |  -12,6  |    80    |    78    |  113  |    -    |    -    |   1,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Братск                   | -47  | -46 | -45  | -43 |   -26    |   -44   |   8,2    |  188  | -12,7  |  249  |  -8,6   | 266  |  -7,5   |    81    |    78    |  95   |   ЮВ    |   3,4   |   2,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Верхняя Гутара           | -42  | -40 | -40  | -37 |   -25    |   -47   |    17    |  200  | -12,1  |  273  |  -7,7   | 292  |  -6,6   |    75    |    61    |  44   |   ЮЗ    |    -    |   1,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Дубровское               | -53  | -52 | -52  | -50 |   -34    |   -55   |   9,2    |  200  | -16,9  |  257  |  -12,3  | 272  |  -11,1  |    78    |    76    |  143  |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ербогачен                | -57  | -54 | -53  | -51 |   -36    |   -61   |   11,6   |  213  | -19,3  |  264  |  -14,8  | 278  |  -13,6  |    79    |    79    |  101  |   ЮЗ    |   3,1   |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Жигалово                 | -51  | -49 | -49  | -47 |   -33    |   -54   |   12,4   |  193  | -17,2  |  252  |  -13,3  | 268  |   -11   |    79    |    76    |  75   |    З    |    -    |    1    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Зима                     | -47  | -45 | -43  | -42 |   -28    |   -50   |   11,8   |  179  | -14,4  |  239  |  -9,7   | 257  |  -8,5   |    80    |    76    |  92   |   СЗ    |   4,9   |   2,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ика                      | -56  | -53 | -51  | -50 |   -34    |   -58   |   11,8   |  206  | -17,7  |  262  |   -13   | 278  |  -11,8  |    77    |    77    |  57   |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Илимск                   | -50  | -49 | -48  | -45 |   -30    |   -59   |   11,8   |  195  | -15,6  |  255  |   -11   | 270  |  -9,8   |    79    |    76    |  109  |    В    |    -    |   1,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Иркутск                  | -40  | -38 | -38  | -36 |   -26    |   -50   |   10,5   |  177  |  -13   |  240  |  -8,5   | 258  |  -7,3   |    80    |    78    |  87   |   ЮВ    |   2,9   |   2,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ичера                    | -56  | -54 | -53  | -50 |   -33    |   -60   |   11,9   |  200  | -17,5  |  254  |  -12,9  | 270  |  -11,6  |    78    |    76    |  131  |    Ю    |    -    |   1,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Киренск                  | -55  | -53 | -53  | -49 |   -32    |   -58   |   12,2   |  197  | -16,8  |  251  |  -12,3  | 266  |  -11,1  |    78    |    77    |  132  |   ЮЗ    |   4,4   |   1,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мама                     | -50  | -49 | -48  | -46 |   -34    |   -56   |   7,4    |  198  | -17,3  |  255  |  -12,6  | 271  |  -11,3  |    77    |    76    |  179  |   ЮВ    |    -    |   2,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Марково                  | -53  | -51 | -51  | -49 |   -33    |   -55   |   11,1   |  194  | -16,9  |  250  |  -12,3  | 265  |   -11   |    78    |    76    |  117  |    З    |   4,2   |   1,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Наканно                  | -59  | -57 | -56  | -54 |   -40    |   -61   |   11,7   |  218  | -21,3  |  268  |  -16,5  | 283  |  -15,2  |    77    |    77    |  94   |    -    |    -    |   1,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Невон                    | -52  | -50 | -50  | -48 |   -30    |   -56   |   11,3   |  193  | -15,8  |  253  |  -11,1  | 269  |  -9,9   |    78    |    76    |  103  |   ЮЗ    |    -    |   2,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Непа                     | -55  | -52 | -51  | -50 |   -33    |   -58   |   11,1   |  206  | -17,4  |  261  |  -12,9  | 277  |  -11,6  |    78    |    77    |  100  |   ЮВ    |    -    |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Орлинга                  | -50  | -49 | -48  | -46 |   -32    |   -55   |   11,6   |  195  | -16,3  |  253  |  -11,6  | 270  |  -10,4  |    80    |    77    |  101  |    Ю    |    -    |   1,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Перевоз                  | -51  | -50 | -48  | -46 |   -31    |   -56   |   9,6    |  206  | -16,9  |  262  |  -12,4  | 277  |  -11,2  |    73    |    71    |  41   |   СЗ    |    -    |   1,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Преображенка             | -55  | -53 | -51  | -50 |   -34    |   -60   |   10,5   |  207  | -17,8  |  259  |  -13,3  | 274  |  -12,1  |    78    |    77    |  124  |    -    |    -    |   2,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Слюдянка                 | -32  | -31 | -30  | -28 |   -22    |   -40   |   8,8    |  177  |  -11   |  254  |  -6,4   | 274  |  -5,3   |    76    |    68    |  50   |   ЮЗ    |   1,5   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тайшет                   | -46  | -45 | -42  | -40 |   -25    |   -50   |   10,8   |  179  | -12,6  |  240  |  -8,3   | 257  |  -7,2   |    78    |    75    |  125  |    З    |   6,4   |   3,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тулун                    | -45  | -44 | -42  | -40 |   -26    |   -54   |   12,3   |  184  | -13,5  |  247  |   -9    | 265  |  -7,8   |    80    |    70    |  79   |   ЮВ    |   4,4   |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Ордынский - Усть-   | -46  | -44 | -44  | -41 |   -30    |   -50   |   11,1   |  183  | -15,8  |  243  |  -10,9  | 259  |  -9,6   |    80    |    79    |  46   |    С    |    -    |   3,1   |

|Ордынский                |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         |         |

|Бурятский АО             |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         |         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кабардино-Балкарская     |                                                                                                                                                                         |

|Республика               |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нальчик                  | -24  | -21 | -20  | -18 |    -9    |   -31   |    7     |  86   |  -2,5  |  168  |   0,6   | 187  |   1,4   |    86    |    81    |  136  |   ЮЗ    |   2,5   |   1,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининградская область  |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининград              | -29  | -24 | -21  | -19 |    -8    |   -33   |    5     |  92   |  -1,9  |  193  |   1,1   | 216  |   1,9   |    85    |    82    |  280  |   ЮВ    |   5,9   |   4,1   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Калмыкия      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Элиста                   | -30  | -27 | -25  | -23 |   -12    |   -34   |   5,9    |  109  |  -4,2  |  173  |  -1,2   | 188  |  -0,4   |    90    |    90    |  132  |    В    |   7,6   |   6,5   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калужская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калуга                   | -34  | -31 | -30  | -27 |   -15    |   -46   |   7,3    |  142  |  -6,2  |  210  |  -2,9   | 228  |  -1,9   |    83    |    83    |  213  |    Ю    |   4,9   |   3,9   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Камчатская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Апука - Корякский АО     | -36  | -33 | -31  | -29 |   -18    |   -40   |   6,7    |  215  |  -8,9  |  300  |  -5,1   | 341  |  -3,4   |    76    |    75    |   -   |   СВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ича - Корякский АО       | -30  | -28 | -27  | -25 |   -18    |   -36   |   7,5    |  187  |  -7,8  |  282  |  -3,8   | 316  |  -2,4   |    78    |    75    |  349  |   СВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ключи                    | -43  | -39 | -40  | -35 |   -21    |   -49   |    9     |  188  | -10,1  |  257  |  -6,3   | 277  |  -5,1   |    82    |    81    |  492  |    З    |   7,2   |   5,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Козыревск                | -41  | -39 | -39  | -37 |   -23    |   -48   |    12    |  189  | -11,3  |  256  |  -7,3   | 276  |  -6,1   |    82    |    81    |  234  |    С    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Корф - Корякский АО      | -36  | -34 | -32  | -30 |   -21    |   -41   |   5,8    |  216  | -10,2  |  281  |  -6,9   | 307  |  -5,6   |    68    |    67    |   -   |    С    |    -    |   6,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Лопатка, мыс             | -18  | -15 | -15  | -13 |   -10    |   -21   |   3,7    |  166  |  -3,5  |  306  |    0    | 365  |   1,3   |    84    |    83    |   -   |   СЗ    |    -    |  10,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мильково                 | -43  | -40 | -40  | -38 |   -25    |   -51   |   12,8   |  191  | -12,5  |  256  |  -8,3   | 276  |   -7    |    82    |    80    |  291  |   ЮЗ    |    -    |   1,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Начики                   | -40  | -39 | -37  | -36 |   -23    |   -51   |   14,8   |  201  | -11,4  |  280  |  -7,0   | 308  |  -5,6   |    80    |    77    |  508  |   СЗ    |   5,4   |   2,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|о.Беринга                | -15  | -14 | -12  | -11 |    -9    |   -24   |   4,6    |  158  |  -2,5  |  292  |   0,4   | 347  |   1,8   |    83    |    81    |   -   |   СВ    |  10,1   |   7,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Оссора - Корякский АО    | -35  | -34 | -32  | -31 |   -19    |   -41   |   8,9    |  209  |  -9,5  |  281  |   -6    | 308  |  -4,7   |    78    |    74    |  401  |    С    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Петропавловск-Камчатский | -26  | -22 | -22  | -20 |   -12    |   -32   |   5,5    |  162  |  -4,9  |  259  |   1,6   | 286  |  -0,6   |    67    |    66    |  863  |   СЗ    |    9    |   2,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Семлячики                | -19  | -18 | -18  | -16 |   -11    |   -25   |   4,8    |  167  |  -4,4  |  267  |   1,2   | 294  |  -0,2   |    65    |    63    |   -   |   СВ    |  12,2   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Соболево                 | -36  | -34 | -32  | -30 |   -19    |   -45   |   13,5   |  189  |   -9   |  275  |  -4,8   | 307  |  -3,4   |    80    |    71    |  331  |   СВ    |   3,8   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кроноки                  | -26  | -22 | -23  | -20 |   -13    |   -36   |   7,3    |  179  |  -5,7  |  280  |  -2,2   | 312  |  -1,1   |    69    |    64    |  865  |    С    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ука                      | -39  | -37 | -36  | -34 |   -21    |   -43   |   9,6    |  210  | -10,3  |  281  |  -6,7   | 305  |  -5,5   |    82    |    81    |  407  |    С    |   9,2   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Октябрьская              | -32  | -30 | -28  | -25 |   -18    |   -42   |   9,2    |  180  |  -7,8  |  281  |  -3,5   | 318  |  -2,0   |    81    |    79    |   -   |   СВ    |   6,4   |   6,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Воямполка -         | -42  | -38 | -37  | -35 |   -22    |   -45   |   10,1   |  205  | -10,8  |  295  |  -6,2   | 326  |   -5    |    83    |    83    |  224  |   ЮВ    |   9,1   |    -    |

|Корякский АО             |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         |         |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Камчатск            | -37  | -33 | -30  | -28 |   -16    |   -42   |   8,3    |  192  |  -7,6  |  277  |   -4    | 305  |  -2,8   |    81    |    80    |  664  |   СЗ    |   7,1   |   4,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Хайрюзово           | -38  | -35 | -34  | -31 |   -19    |   -42   |   9,1    |  195  |  -9,2  |  278  |  -5,2   | 311  |  -3,8   |    84    |    81    |  287  |   СВ    |   8,1   |   5,5   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карачаево-Черкесская     |                                                                                                                                                                         |

|Республика               |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкесск                 | -23  | -21 | -20  | -18 |    -9    |   -29   |   8,3    |  85   |  -2,5  |  169  |   0,6   | 189  |   1,5   |    81    |    73    |  119  |    В    |    -    |   3,2   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Карелия       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемь                     | -35  | -32 | -29  | -27 |   -16    |   -40   |   7,1    |  174  |  -6,6  |  258  |  -3,2   | 281  |  -2,2   |    86    |    81    |  116  |    З    |   5,7   |   5,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Лоухи                    | -38  | -36 | -34  | -31 |   -17    |   -47   |   8,7    |  184  |  -7,6  |  261  |  -4,2   | 281  |  -3,2   |    86    |    86    |  159  |   ЮЗ    |    -    |   3,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Олонец                   | -38  | -35 | -34  | -29 |   -15    |   -54   |   8,4    |  156  |  -6,7  |  233  |  -3,2   | 255  |  -2,1   |    86    |    86    |  215  |   ЮЗ    |   6,5   |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Паданы                   | -35  | -34 | -30  | -29 |   -16    |   -46   |   7,1    |  169  |  -7,1  |  251  |  -3,5   | 272  |  -2,5   |    86    |    86    |  126  |    З    |   4,6   |   3,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Петрозаводск             | -37  | -34 | -32  | -29 |   -16    |   -38   |   6,6    |  160  |  -6,7  |  240  |  -3,1   | 261  |  -2,1   |    86    |    84    |  169  |   ЮЗ    |   5,9   |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Реболы                   | -40  | -37 | -35  | -32 |   -17    |   -45   |   7,8    |  174  |  -7,5  |  251  |   -4    | 271  |   -3    |    86    |    86    |  166  |   ЮЗ    |    -    |   3,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сортавала                | -36  | -33 | -31  | -29 |   -15    |   -41   |   7,1    |  155  |  -6,1  |  237  |  -2,6   | 257  |  -1,7   |    85    |    84    |  211  |    Ю    |    -    |   3,3   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемеровская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемерово                 | -46  | -42 | -42  | -39 |   -24    |   -50   |   9,8    |  175  | -12,2  |  231  |  -8,3   | 246  |  -7,2   |    82    |    81    |  94   |    Ю    |   6,8   |   4,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Киселевск                | -45  | -42 | -40  | -39 |   -22    |   -50   |   8,5    |  169  | -11,2  |  227  |  -7,3   | 242  |  -6,7   |    78    |    75    |  98   |   ЮЗ    |   5,5   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кондома                  | -46  | -44 | -43  | -40 |   -24    |   -52   |   13,6   |  175  |  -12   |  236  |  -7,8   | 254  |  -6,6   |    82    |    74    |  315  |   ЮЗ    |   3,6   |   1,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мариинск                 | -47  | -43 | -44  | -40 |   -23    |   -55   |   9,5    |  176  | -11,6  |  235  |  -7,7   | 251  |  -6,6   |    80    |    77    |  99   |   ЮЗ    |   5,7   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тайга                    | -44  | -43 | -42  | -39 |   -24    |   -53   |   9,4    |  182  | -12,2  |  240  |  -8,3   | 259  |   -7    |    81    |    79    |  171  |   ЮЗ    |   6,6   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тисуль                   | -44  | -43 | -42  | -40 |   -22    |   -48   |   10,4   |  176  | -11,2  |  236  |  -7,3   | 253  |  -6,2   |    76    |    72    |  84   |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Топки                    | -46  | -42 | -42  | -39 |   -23    |   -51   |   7,7    |  180  | -11,9  |  235  |  -8,2   | 251  |  -7,1   |    84    |    82    |  256  |    Ю    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Кабырза             | -46  | -44 | -43  | -41 |   -27    |   -54   |   13,8   |  182  | -13,2  |  241  |   -9    | 259  |  -7,7   |    80    |    73    |  243  |    З    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киров                    | -39  | -37 | -35  | -33 |   -19    |   -45   |   7,2    |  168  |   -9   |  231  |  -5,4   | 247  |  -4,8   |    86    |    82    |  167  |    Ю    |   5,3   |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нагорское                | -42  | -38 | -36  | -34 |   -20    |   -47   |   6,3    |  174  |  -9,5  |  239  |  -5,8   | 258  |  -4,7   |    87    |    87    |  172  |    Ю    |    -    |   4,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Савали                   | -40  | -37 | -37  | -33 |   -19    |   -48   |   7,2    |  162  |  -9,1  |  220  |  -5,7   | 235  |  -4,7   |    82    |    80    |  229  |   ЮЗ    |    -    |   4,7   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Коми          |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вендинга                 | -46  | -44 | -40  | -39 |   -21    |   -52   |   8,7    |  183  |  -9,9  |  257  |  -5,9   | 277  |  -4,8   |    83    |    83    |  159  |    Ю    |   3,8   |   3,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Воркута                  | -46  | -45 | -43  | -41 |   -26    |   -52   |   8,6    |  239  | -12,8  |  306  |  -9,1   | 328  |  -7,8   |    81    |    81    |  178  |    Ю    |  10,1   |   5,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Объячево                 | -41  | -39 | -37  | -34 |   -20    |   -47   |    7     |  172  |  -8,9  |  239  |  -5,3   | 259  |  -4,2   |    83    |    83    |  182  |    Ю    |    -    |   3,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Петрунь                  | -49  | -47 | -45  | -43 |   -25    |   -53   |   9,3    |  224  | -12,2  |  286  |  -8,6   | 307  |  -7,4   |    82    |    82    |  124  |   ЮЗ    |    -    |   4,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Печора                   | -51  | -48 | -46  | -43 |   -25    |   -55   |   -8,4   |  206  | -11,6  |  270  |  -7,9   | 288  |  -6,8   |    82    |    80    |  183  |   ЮВ    |   5,6   |   3,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сыктывкар                | -42  | -41 | -39  | -36 |   -20    |   -47   |   7,8    |  177  |  -9,6  |  245  |  -5,8   | 265  |  -4,7   |    83    |    82    |  156  |   ЮЗ    |   5,5   |   4,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Троицко-Печорск          | -47  | -46 | -43  | -41 |   -23    |   -51   |   8,9    |  187  | -11,1  |  258  |  -6,9   | 276  |  -5,9   |    83    |    80    |  181  |    Ю    |   4,8   |   3,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Уса                 | -47  | -44 | -43  | -41 |   -23    |   -53   |   8,2    |  213  | -11,2  |  279  |  -7,6   | 298  |  -6,5   |    85    |    85    |  151  |    Ю    |    -    |   4,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Цильма              | -46  | -44 | -41  | -39 |   -22    |   -52   |   8,4    |  201  | -10,4  |  272  |  -6,6   | 290  |  -5,6   |    84    |    82    |  158  |    В    |    -    |   4,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Щугор               | -53  | -50 | -49  | -45 |   -25    |   -58   |    10    |  200  |  -12   |  268  |  -7,9   | 286  |  -6,8   |    82    |    82    |  198  |    Ю    |    5    |   3,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ухта                     | -46  | -44 | -41  | -39 |   -22    |   -49   |   7,4    |  189  | -10,4  |  261  |  -6,4   | 280  |  -5,4   |    83    |    83    |  161  |   ЮЗ    |   4,8   |   4,1   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Костромская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кострома                 | -40  | -35 | -34  | -31 |   -17    |   -46   |   6,5    |  154  |  -7,4  |  222  |  -3,9   | 239  |   -3    |    85    |    81    |  169  |    Ю    |   5,8   |   4,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чухлома                  | -41  | -37 | -36  | -32 |   -18    |   -46   |   6,9    |  160  |  -7,9  |  230  |  -4,3   | 248  |  -3,3   |    85    |    84    |  175  |    Ю    |    -    |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Шарья                    | -40  | -37 | -36  | -32 |   -18    |   -44   |   6,9    |  162  |  -8,3  |  228  |  -4,7   | 245  |  -3,7   |    86    |    85    |  273  |    Ю    |   4,5   |   4,2   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодарский край       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодар                | -27  | -23 | -23  | -19 |    -7    |   -36   |   8,1    |  49   |  -1,2  |  149  |    2    | 168  |   2,8   |    83    |    79    |  293  |    В    |   3,2   |   2,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Красная Поляна           | -14  | -12 | -11  | -9  |    -4    |   -23   |   7,9    |   0   |        |  155  |   3,0   | 181  |   3,8   |    83    |    80    |  998  |    С    |    -    |   1,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Приморско-Ахтарск        | -27  | -24 | -23  | -20 |   -14    |   -30   |   6,0    |  80   |  -1,9  |  159  |   1,0   | 175  |   1,8   |    85    |    75    |  232  |    В    |    -    |   4,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сочи                     |  -9  | -6  |  -5  | -3  |    1     |   -18   |   6,5    |   0   |        |  72   |   6,4   | 121  |   7,4   |    72    |    66    |  786  |   СВ    |   6,5   |   3,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тихорецк                 | -28  | -25 | -24  | -22 |    -8    |   -32   |   6,4    |  74   |  -2,1  |  158  |   1,1   | 177  |   1,9   |    85    |    82    |  243  |    В    |   6,8   |   5,2   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Красноярский край        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агата                    | -57  | -55 | -54  | -53 |   -40    |   -59   |   11,9   |  237  | -21,1  |  293  |  -16,3  | 312  |  -14,7  |    75    |    75    |  130  |   СВ    |    -    |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ачинск                   | -49  | -45 | -46  | -41 |   -23    |   -60   |   9,2    |  178  | -11,4  |  237  |  -7,6   | 254  |  -6,5   |    75    |    73    |  102  |   ЮЗ    |   5,7   |   4,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Байкит - Эвенкийский АО  | -55  | -53 | -52  | -50 |   -36    |   -57   |   10,9   |  211  | -18,7  |  267  |  -13,9  | 283  |  -12,7  |    79    |    76    |  143  |   ЮЗ    |   1,9   |   1,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Боготол                  | -46  | -43 | -43  | -39 |   -22    |   -53   |   7,8    |  178  | -11,5  |  239  |  -7,6   | 257  |  -6,4   |    77    |    75    |  106  |   ЮЗ    |    -    |   4,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Богучаны                 | -51  | -49 | -49  | -46 |   -29    |   -54   |   10,8   |  185  | -15,6  |  245  |  -10,8  | 261  |  -9,6   |    76    |    75    |  85   |    З    |   5,3   |   2,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ванавара - Эвенкийский АО| -57  | -55 | -52  | -51 |   -35    |   -61   |   14,3   |  208  | -18,3  |  262  |  -13,7  | 277  |  -12,4  |    79    |    77    |  107  |   ЮЗ    |   3,3   |   1,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Вельмо                   | -55  | -54 | -52  | -49 |   -33    |   -59   |   13,2   |  207  | -17,1  |  264  |  -12,5  | 280  |  -11,3  |    79    |    79    |  184  |    З    |    -    |   1,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Верхнеимбатск            | -56  | -52 | -51  | -48 |   -30    |   -57   |    9     |  213  | -15,5  |  266  |  -11,5  | 283  |  -10,4  |    81    |    81    |  160  |   ЮВ    |   4,3   |   3,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Волочанка                | -56  | -53 | -53  | -50 |   -36    |   -59   |   9,5    |  253  | -20,4  |  306  |  -16,1  | 326  |  -14,5  |    76    |    76    |  97   |    З    |   6,1   |   3,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Диксон - Таймырский АО   | -45  | -44 | -42  | -41 |   -31    |   -49   |   7,7    |  267  | -16,7  |  365  |  -11,4  | 365  |  -11,4  |    86    |    86    |   -   |    Ю    |  12,2   |   7,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Дудинка - Таймырский АО  | -53  | -51 | -48  | -47 |   -33    |   -57   |   8,9    |  249  | -18,3  |  303  |  -14,3  | 320  |  -13,1  |    76    |    76    |  136  |   ЮВ    |   7,7   |   5,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Енисейск                 | -53  | -49 | -50  | -46 |   -27    |   -59   |   11,5   |  187  | -13,9  |  245  |  -9,6   | 262  |  -8,4   |    79    |    78    |  141  |   ЮВ    |   3,7   |   2,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ессей - Эвенкийский АО   | -58  | -56 | -56  | -55 |   -41    |   -60   |   13,3   |  246  | -22,3  |  298  |  -17,7  | 316  |  -16,2  |    76    |    76    |  52   |   СЗ    |   2,5   |   2,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Игарка                   | -54  | -53 | -50  | -49 |   -33    |   -60   |   9,2    |  235  | -17,8  |  285  |  -13,9  | 303  |  -12,6  |    77    |    76    |  152  |   ЮВ    |   7,8   |   4,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Канск                    | -48  | -46 | -45  | -42 |   -25    |   -51   |   10,4   |  178  | -13,1  |  237  |  -8,8   | 254  |  -7,7   |    77    |    75    |  80   |    З    |   7,3   |   3,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кежма                    | -54  | -52 | -51  | -48 |   -32    |   -60   |   11,9   |  196  |  -17   |  252  |  -12,3  | 268  |  -11,1  |    78    |    77    |  79   |   ЮЗ    |   4,5   |   2,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ключи                    | -45  | -43 | -40  | -39 |   -23    |   -50   |   9,1    |  177  | -11,5  |  240  |  -7,4   | 257  |  -6,3   |    75    |    71    |  156  |    З    |    -    |   2,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Красноярск               | -48  | -44 | -43  | -40 |   -22    |   -53   |   8,4    |  172  | -11,1  |  234  |  -7,1   | 252  |  -5,9   |    71    |    70    |  85   |    З    |   6,2   |   3,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Минусинск                | -46  | -44 | -42  | -40 |   -26    |   -52   |   12,6   |  168  | -13,1  |  225  |  -8,8   | 240  |  -7,6   |    77    |    75    |  55   |   ЮЗ    |   4,8   |   1,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Таимба                   | -55  | -53 | -53  | -51 |   -35    |   -58   |   12,6   |  207  | -18,5  |  264  |  -13,6  | 280  |  -12,3  |    76    |    73    |  101  |    З    |    -    |   1,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Троицкое                 | -51  | -50 | -49  | -47 |   -28    |   -57   |   13,1   |  188  | -14,4  |  251  |  -9,8   | 268  |  -8,6   |    76    |    73    |  121  |   ЮЗ    |    -    |   1,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тура - Эвенкийский АО    | -59  | -57 | -57  | -55 |   -42    |   -60   |   12,7   |  220  | -21,8  |  271  |  -16,9  | 286  |  -15,6  |    77    |    76    |  76   |   СЗ    |   2,7   |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Туруханск                | -59  | -56 | -54  | -50 |   -32    |   -61   |    9     |  228  | -16,6  |  279  |  -12,9  | 295  |  -11,7  |    78    |    74    |  149  |    В    |   5,7   |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Хатанга - Таймырский АО  | -55  | -52 | -52  | -49 |   -38    |   -59   |   8,3    |  256  | -21,6  |  311  |  -17,1  | 331  |  -15,4  |    79    |    79    |  91   |   ЮЗ    |   5,8   |   4,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Челюскин, мыс -          | -46  | -44 | -44  | -41 |   -33    |   -49   |    7     |  311  | -17,3  |  365  |  -14,7  | 365  |  -14,7  |    84    |    84    |   -   |   ЮЗ    |   9,3   |   6,7   |

|Таймырский АО            |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         |         |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ярцево                   | -53  | -50 | -50  | -47 |   -29    |   -56   |   9,9    |  198  | -14,9  |  254  |  -10,8  | 270  |  -9,6   |    79    |    78    |  170  |   ЮВ    |   4,7   |   3,6   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курганская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курган                   | -43  | -41 | -39  | -37 |   -23    |   -48   |   8,4    |  164  | -11,4  |  216  |  -7,7   | 230  |  -6,6   |    79    |    74    |  95   |    Ю    |    -    |   4,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курская область          |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курск                    | -32  | -30 | -29  | -26 |   -14    |   -35   |   6,3    |  132  |  -5,6  |  198  |  -2,4   | 216  |  -1,4   |    86    |    78    |  212  |   ЮЗ    |   5,3   |   4,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецкая область         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецк                   | -34  | -31 | -29  | -27 |   -15    |   -38   |   6,8    |  141  |  -6,6  |  202  |  -3,4   | 218  |  -2,5   |    85    |    84    |  248  |   ЮЗ    |   5,9   |   4,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ленинградская область    |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свирица                  | -37  | -34 | -32  | -29 |   -15    |   -48   |   7,1    |  152  |  -6,4  |  228  |  -2,9   | 249  |  -1,9   |    86    |    86    |  231  |    Ю    |   5,5   |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тихвин                   | -37  | -34 | -32  | -29 |   -15    |   -51   |   7,3    |  150  |  -6,3  |  227  |  -2,8   | 247  |  -1,8   |    85    |    85    |  210  |   ЮЗ    |   5,5   |   3,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Санкт-Петербург          | -33  | -30 | -30  | -26 |   -13    |   -36   |   5,6    |  139  |  -5,1  |  220  |  -1,8   | 239  |  -0,9   |    86    |    83    |  200  |   ЮЗ    |   4,2   |   2,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Магаданская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аркагала                 | -56  | -54 | -54  | -51 |   -42    |   -58   |   7,5    |  238  | -24,1  |  289  |   -19   | 304  |  -17,7  |    73    |    72    |  45   |   СЗ    |   6,4   |   2,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Брохово                  | -41  | -38 | -38  | -36 |   -25    |   -46   |   7,8    |  218  | -12,7  |  285  |  -8,7   | 309  |  -7,4   |    77    |    74    |  211  |   СЗ    |  11,7   |   5,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Магадан (Нагаева, бухта) | -34  | -32 | -31  | -29 |   -22    |   -35   |   5,2    |  214  | -11,1  |  288  |  -7,1   | 316  |  -5,7   |    63    |    62    |  114  |   СВ    |   7,3   |   5,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Омсукчан                 | -56  | -53 | -54  | -50 |   -38    |   -56   |    8     |  234  | -21,9  |  286  |  -17,2  | 301  |  -15,9  |    74    |    74    |  80   |   СВ    |   6,9   |   2,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Палатка                  | -46  | -41 | -44  | -38 |   -27    |   -44   |   9,1    |  222  | -14,6  |  280  |  -10,7  | 301  |  -9,3   |    69    |    69    |  77   |    В    |   7,6   |    3    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Среднекан                | -58  | -53 | -55  | -52 |   -42    |   -56   |   6,3    |  229  | -23,9  |  274  |  -19,3  | 287  |  -17,9  |    77    |    76    |  160  |   ЮЗ    |    2    |   1,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сусуман                  | -59  | -57 | -58  | -55 |   -43    |   -61   |   9,2    |  236  | -25,1  |  286  |  -19,9  | 300  |  -18,5  |    73    |    73    |  50   |   СВ    |   4,4   |    2    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Марий Эл      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Йошкар-Ола               | -42  | -39 | -38  | -34 |   -19    |   -47   |    8     |  159  |  -8,6  |  220  |  -5,1   | 236  |  -4,1   |    83    |    82    |  151  |    Ю    |   6,2   |   4,7   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Мордовия      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саранск                  | -38  | -34 | -34  | -30 |   -17    |   -44   |   6,7    |  150  |  -7,9  |  209  |  -4,5   | 225  |  -3,6   |    83    |    83    |  155  |    Ю    |   6,9   |   5,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Московская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дмитров                  | -36  | -33 | -32  | -28 |   -15    |   -43   |   6,3    |  147  |  -6,5  |  216  |  -3,1   | 235  |  -2,2   |    84    |    84    |  183  |    Ю    |   5,2   |   3,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кашира                   | -36  | -32 | -31  | -27 |   -16    |   -44   |   6,3    |  147  |  -6,7  |  212  |  -3,4   | 229  |  -2,5   |    85    |    85    |  167  |    З    |    -    |    5    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Москва                   | -36  | -32 | -30  | -28 |   -15    |   -42   |   6,5    |  145  |  -6,5  |  214  |  -3,1   | 231  |  -2,2   |    84    |    77    |  201  |   ЮЗ    |   4,9   |   3,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мурманская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вайда-Губа               | -22  | -20 | -19  | -17 |   -11    |   -27   |   5,8    |  176  |  -3,9  |  294  |  -0,7   | 331  |   0,4   |    84    |    83    |  217  |   ЮЗ    |    -    |   6,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кандалакша               | -38  | -34 | -35  | -30 |   -17    |   -44   |   8,2    |  184  |  -7,4  |  266  |  -3,9   | 286  |   -3    |    85    |    81    |  132  |    С    |   5,7   |   3,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ковдор                   | -45  | -39 | -41  | -34 |   -19    |   -44   |   9,4    |  201  |  -8,7  |  276  |  -5,2   | 296  |  -4,3   |    83    |    80    |  159  |   ЮЗ    |   3,5   |   2,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Краснощелье              | -41  | -37 | -35  | -32 |   -19    |   -49   |   9,2    |  203  |  -8,4  |  279  |   -5    | 300  |   -4    |    85    |    85    |  141  |   ЮЗ    |    3    |   2,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ловозеро                 | -40  | -38 | -33  | -31 |   -19    |   -47   |   10,3   |  204  |  -8,5  |  281  |   -5    | 304  |   -4    |    85    |    85    |  114  |    З    |   3,9   |   3,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мончегорск               | -40  | -38 | -34  | -30 |   -18    |   -44   |   9,5    |  193  |  -7,9  |  271  |  -4,5   | 291  |  -3,6   |    84    |    84    |  126  |    Ю    |   5,7   |   4,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мурманск                 | -35  | -32 | -29  | -27 |   -16    |   -39   |   6,2    |  187  |  -6,6  |  275  |  -3,2   | 302  |  -2,1   |    84    |    81    |  166  |    Ю    |   7,5   |   5,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ниванкюль                | -46  | -40 | -38  | -36 |   -18    |   -45   |    9     |  191  |  -8,2  |  271  |  -4,6   | 292  |  -3,6   |    83    |    83    |  169  |   ЮЗ    |    -    |   2,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Пулозеро                 | -44  | -39 | -40  | -35 |   -19    |   -47   |   9,3    |  198  |  -8,3  |  277  |  -4,8   | 299  |  -3,8   |    84    |    81    |  129  |    Ю    |   2,5   |    3    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Пялица                   | -32  | -29 | -28  | -25 |   -16    |   -38   |   7,2    |  194  |  -6,5  |  298  |  -2,8   | 354  |  -0,9   |    86    |    86    |  133  |   ЮЗ    |    -    |   5,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Териберка                | -26  | -24 | -23  | -21 |   -13    |   -31   |   6,8    |  185  |  -5,2  |  286  |   -2    | 318  |  -0,9   |    79    |    79    |  149  |    Ю    |    -    |   7,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Терско-Орловский         | -29  | -27 | -24  | -22 |   -16    |   -38   |   6,5    |  200  |  -6,3  |  312  |  -2,5   | 365  |  -0,9   |    87    |    87    |  134  |   ЮЗ    |    -    |   7,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Умба                     | -37  | -33 | -34  | -29 |   -17    |   -40   |   7,1    |  183  |  -7,1  |  265  |  -3,7   | 286  |  -2,8   |    86    |    85    |  164  |    С    |    -    |   4,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Юкспор                   | -31  | -26 | -27  | -24 |   -18    |   -35   |   4,8    |  243  |  -8,1  |  340  |  -4,5   | 365  |  -3,7   |    92    |    91    |  389  |   ЮЗ    |    -    |   5,1   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нижегородская область    |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзамас                  | -40  | -36 | -35  | -32 |   -17    |   -43   |    7     |  156  |  -8,1  |  216  |  -4,7   | 232  |  -3,8   |    85    |    84    |  238  |   ЮЗ    |   7,5   |   4,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Выкса                    | -38  | -34 | -33  | -30 |   -16    |   -45   |   6,9    |  149  |  -7,3  |  212  |   -4    | 228  |  -3,1   |    85    |    82    |  232  |   ЮЗ    |    -    |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нижний Новгород          | -38  | -34 | -34  | -31 |   -17    |   -41   |   6,1    |  151  |  -7,5  |  215  |  -4,1   | 231  |  -3,2   |    84    |    80    |  172  |   ЮЗ    |   5,1   |   3,7   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новгородская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Боровичи                 | -39  | -34 | -32  | -29 |   -13    |   -45   |   6,8    |  145  |  -6,4  |  220  |  -2,8   | 239  |  -1,8   |    85    |    83    |  144  |   ЮВ    |   3,9   |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Великий Новгород         | -38  | -31 | -33  | -27 |   -14    |   -45   |   6,8    |  143  |  -5,7  |  221  |  -2,3   | 239  |  -1,4   |    85    |    85    |  176  |    Ю    |   6,6   |   4,6   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новосибирская область    |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Барабинск                | -44  | -42 | -42  | -39 |   -25    |   -48   |   9,2    |  177  | -12,9  |  230  |   -9    | 243  |   -8    |    82    |    81    |  104  |   ЮЗ    |   6,5   |   6,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Болотное                 | -43  | -42 | -40  | -39 |   -24    |   -51   |   8,3    |  175  | -12,1  |  231  |  -8,2   | 246  |  -7,1   |    82    |    80    |  154  |   ЮЗ    |   5,6   |   4,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Карасук                  | -42  | -41 | -40  | -37 |   -24    |   -46   |   9,5    |  169  | -12,7  |  218  |  -8,9   | 232  |  -7,8   |    80    |    79    |  68   |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кочки                    | -45  | -42 | -43  | -39 |   -25    |   -50   |   9,3    |  175  | -12,9  |  228  |  -8,9   | 242  |  -7,9   |    81    |    80    |  90   |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Купино                   | -42  | -41 | -41  | -38 |   -25    |   -49   |    9     |  173  | -12,9  |  224  |   -9    | 237  |   -8    |    80    |    79    |  59   |   ЮЗ    |   6,7   |   5,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кыштовка                 | -46  | -43 | -42  | -40 |   -25    |   -52   |   9,9    |  176  | -12,9  |  231  |  -8,9   | 248  |   7,7   |    80    |    78    |  87   |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Новосибирск              | -44  | -42 | -42  | -39 |   -24    |   -50   |   9,3    |  178  | -12,4  |  230  |  -8,7   | 243  |  -7,7   |    80    |    77    |  104  |   ЮЗ    |   5,7   |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Татарск                  | -43  | -41 | -40  | -39 |   -25    |   -48   |   9,6    |  176  | -12,8  |  229  |  -8,9   | 242  |  -7,9   |    83    |    82    |  84   |   ЮЗ    |   4,8   |   4,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чулым                    | -44  | -42 | -42  | -39 |   -25    |   -52   |   9,2    |  177  | -12,7  |  230  |  -8,8   | 244  |  -7,8   |    80    |    79    |  111  |   ЮЗ    |   6,2   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омская область           |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исиль-Куль               | -43  | -40 | -39  | -36 |   -24    |   -46   |   9,4    |  174  | -12,3  |  225  |  -8,6   | 238  |  -7,7   |    82    |    80    |  78   |   ЮЗ    |   5,2   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Омск                     | -42  | -41 | -39  | -37 |   -24    |   -49   |   8,8    |  169  | -12,3  |  221  |  -8,4   | 235  |  -7,4   |    80    |    80    |  79   |   ЮЗ    |   5,1   |    5    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тара                     | -46  | -43 | -42  | -40 |   -25    |   -50   |   9,4    |  180  | -12,8  |  234  |  -8,8   | 251  |  -7,6   |    83    |    81    |  157  |   ЮВ    |   4,5   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Черлак                   | -41  | -40 | -39  | -37 |   -24    |   -44   |   8,8    |  168  | -12,5  |  217  |  -8,7   | 231  |  -7,6   |    82    |    81    |  82   |   ЮЗ    |   5,4   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оренбургская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кувандык                 | -41  | -38 | -34  | -30 |   -20    |   -44   |   8,1    |  153  | -10,6  |  204  |  -6,9   | 217  |  -6,0   |    76    |    74    |  169  |    З    |   5,7   |   4,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Оренбург                 | -37  | -36 | -34  | -31 |   -20    |   -43   |   8,1    |  153  |  -9,6  |  202  |  -6,3   | 215  |  -5,4   |    80    |    78    |  143  |    В    |   5,5   |   4,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сорочинск                | -36  | -34 | -33  | -29 |   -20    |   -43   |   8,1    |  153  |  -9,6  |  201  |  -6,3   | 215  |  -5,3   |    81    |    79    |  116  |   ЮВ    |   7,6   |   4,1   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орловская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орел                     | -35  | -31 | -30  | -26 |   -15    |   -39   |   6,5    |  138  |   -6   |  205  |  -2,7   | 222  |  -1,8   |    86    |    86    |  178  |   ЮЗ    |   6,5   |   4,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пензенская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Земетчино                | -37  | -34 | -32  | -29 |   -17    |   -43   |   7,9    |  148  |  -7,5  |  208  |  -4,2   | 223  |  -3,2   |    84    |    83    |  160  |   ЮВ    |   6,2   |   4,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Пенза                    | -35  | -33 | -32  | -29 |   -17    |   -43   |   7,1    |  149  |  -7,9  |  207  |  -4,5   | 222  |  -3,6   |    84    |    84    |  221  |    Ю    |   5,6   |   4,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пермская область         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бисер                    | -44  | -40 | -39  | -36 |   -23    |   -53   |   7,2    |  185  | -10,9  |  254  |  -6,8   | 275  |  -5,6   |    86    |    83    |  267  |   ЮЗ    |   3,5   |    3    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ножовка                  | -44  | -42 | -40  | -36 |   -21    |   -50   |   7,1    |  164  |  -9,6  |  221  |  -6,1   | 237  |  -5,1   |    80    |    77    |  183  |   ЮЗ    |    -    |   2,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Пермь                    | -42  | -39 | -38  | -35 |   -20    |   -47   |   7,1    |  168  |  -9,5  |  229  |  -5,9   | 245  |  -4,9   |    81    |    78    |  192  |    Ю    |   5,2   |   3,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чердынь                  | -45  | -42 | -40  | -37 |   -22    |   -52   |   6,9    |  176  | -10,9  |  245  |  -6,7   | 261  |  -5,7   |    86    |    83    |  229  |    Ю    |    -    |   4,3   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Приморский край          |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агзу                     | -34  | -32 | -30  | -28 |   -16    |   -43   |   16,1   |  165  | -12,8  |  231  |  -7,9   | 249  |  -6,6   |    69    |    64    |  116  |   СЗ    |    -    |   1,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Анучино                  | -35  | -33 | -33  | -31 |   -25    |   -44   |   16,6   |  152  | -12,2  |  203  |  -8,1   | 219  |  -6,8   |    73    |    59    |  120  |   ЮЗ    |    -    |   2,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Астраханка               | -30  | -29 | -28  | -26 |   -23    |   -40   |   10,6   |  148  | -10,5  |  202  |  -6,6   | 218  |  -5,5   |    68    |    63    |  47   |   ЮЗ    |    -    |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Богополь                 | -26  | -25 | -23  | -21 |   -18    |   -30   |   9,3    |  142  |  -8,1  |  208  |  -4,2   | 229  |  -2,9   |    52    |    46    |  101  |   СЗ    |    -    |   4,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Владивосток              | -27  | -26 | -25  | -24 |   -18    |   -30   |   8,7    |  132  |  -7,7  |  196  |  -3,9   | 214  |  -2,7   |    61    |    58    |  129  |    С    |    9    |   6,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Дальнереченск            | -36  | -34 | -33  | -31 |   -25    |   -42   |   10,6   |  155  | -12,6  |  205  |  -8,5   | 220  |  -7,2   |    73    |    66    |  87   |   ЮЗ    |   4,1   |   3,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кировский                | -37  | -35 | -34  | -31 |   -25    |   -44   |   13,7   |  151  | -13,3  |  201  |  -8,8   | 217  |  -7,5   |    73    |    69    |  98   |    Ю    |    -    |   2,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Красный Яр               | -39  | -36 | -35  | -34 |   -25    |   -47   |   17,1   |  164  | -14,7  |  217  |  -10,0  | 234  |  -8,6   |    75    |    66    |  129  |   ЮЗ    |    -    |   1,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Маргаритово              | -26  | -25 | -22  | -21 |   -14    |   -36   |   14,7   |  144  |  -8,0  |  209  |  -4,1   | 227  |  -3,0   |    58    |    52    |  147  |   СЗ    |    -    |   2,0   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мельничное               | -39  | -34 | -36  | -32 |   -28    |   -49   |   16,2   |  169  | -13,8  |  225  |  -9,3   | 241  |   -8    |    73    |    62    |  97   |    З    |    -    |   2,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Партизанск               | -26  | -24 | -23  | -22 |   -18    |   -30   |   9,9    |  139  |  -8,2  |  198  |  -4,5   | 216  |  -3,4   |    54    |    47    |  128  |    С    |   8,4   |    5    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Посьет                   | -23  | -22 | -20  | -19 |   -16    |   -27   |   8,4    |  126  |  -6,5  |  192  |  -2,9   | 211  |  -1,8   |    52    |    46    |  66   |    З    |    -    |    5    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Преображение             | -23  | -21 | -18  | -17 |   -14    |   -27   |   9,4    |  124  |  -5,4  |  205  |  -1,6   | 230  |  -0,4   |    45    |    40    |  120  |    С    |    -    |   4,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Рудная Пристань          | -25  | -23 | -21  | -20 |   -17    |   -30   |    10    |  140  |  -7,2  |  219  |  -3,1   | 245  |  -1,8   |    46    |    40    |  124  |    З    |   9,1   |   4,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сосуново                 | -26  | -24 | -23  | -22 |   -14    |   -30   |   9,4    |  153  |  -8,7  |  245  |  -3,8   | 266  |  -2,7   |    53    |    47    |  76   |    З    |    -    |   6,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чугуевка                 | -36  | -35 | -33  | -32 |   -26    |   -47   |   17,2   |  158  | -12,9  |  211  |  -8,6   | 227  |  -7,3   |    76    |    65    |  129  |   СЗ    |    -    |   1,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Псковская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великие Луки             | -34  | -31 | -31  | -27 |   -14    |   -46   |   7,1    |  133  |  -5,4  |  212  |  -1,9   | 232  |  -0,9   |    84    |    78    |  177  |   ЮВ    |   6,1   |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Псков                    | -35  | -31 | -30  | -26 |   -12    |   -41   |   6,1    |  134  |  -4,9  |  212  |  -1,6   | 232  |  -0,7   |    86    |    81    |  179  |    Ю    |   4,8   |   3,9   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ростовская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Миллерово                | -31  | -29 | -27  | -25 |   -13    |   -36   |   6,5    |  121  |  -5,2  |  184  |  -2,1   | 199  |  -1,2   |    84    |    83    |  188  |    В    |   7,9   |   5,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ростов-на-Дону           | -29  | -27 | -25  | -22 |   -11    |   -33   |   6,1    |  102  |  -3,6  |  171  |  -0,6   | 188  |   0,2   |    85    |    77    |  219  |    В    |   6,5   |   4,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Таганрог                 | -28  | -26 | -25  | -22 |   -10    |   -32   |   5,5    |  100  |  -3,3  |  167  |  -0,4   | 185  |   0,4   |    86    |    85    |  214  |    В    |    -    |   4,6   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязанская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязань                   | -36  | -33 | -30  | -27 |   -16    |   -41   |    7     |  145  |  -6,8  |  208  |  -3,5   | 224  |  -2,6   |    83    |    84    |  172  |    Ю    |   7,3   |   4,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самарская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самара                   | -39  | -36 | -36  | -30 |   -18    |   -43   |   6,7    |  149  |  -8,5  |  203  |  -5,2   | 217  |  -4,3   |    84    |    78    |  176  |   ЮВ    |   5,4   |    4    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свердловская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхотурье               | -46  | -42 | -41  | -37 |   -22    |   -52   |   10,1   |  172  | -10,8  |  236  |  -6,8   | 255  |  -5,6   |    78    |    76    |  118  |   ЮВ    |    -    |   2,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Екатеринбург             | -42  | -40 | -38  | -35 |   -20    |   -47   |   7,1    |  168  |  -9,7  |  230  |   -6    | 245  |  -5,3   |    79    |    73    |  114  |    З    |    5    |   3,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ивдель                   | -46  | -43 | -43  | -39 |   -24    |   -49   |   14,4   |  179  | -11,6  |  245  |  -7,4   | 265  |  -6,2   |    78    |    75    |  112  |    С    |    -    |   2,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Каменск-Уральский        | -42  | -40 | -38  | -35 |   -20    |   -46   |   8,5    |  166  | -10,7  |  222  |  -6,9   | 240  |  -5,7   |    78    |    76    |  116  |   ЮЗ    |    -    |   3,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Туринск                  | -44  | -42 | -40  | -35 |   -21    |   -51   |   9,9    |  169  | -11,7  |  226  |  -7,7   | 245  |  -6,4   |    80    |    77    |  106  |   ЮЗ    |    -    |   3,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Шамары                   | -42  | -40 | -38  | -35 |   -20    |   -51   |   8,0    |  171  | -10,4  |  235  |  -6,4   | 254  |  -5,2   |    82    |    78    |  205  |   ЮЗ    |    -    |   3,2   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саратовская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александров Гай          | -31  | -30 | -29  | -28 |   -17    |   -40   |   8,3    |  141  |  -8,3  |  191  |  -5,2   | 204  |  -4,2   |    82    |    79    |  127  |    В    |    -    |   4,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Балашов                  | -34  | -33 | -32  | -29 |   -16    |   -38   |   6,5    |  142  |  -7,4  |  199  |  -4,2   | 213  |  -3,2   |    84    |    82    |  171  |   ЮВ    |   7,3   |   5,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Саратов                  | -34  | -33 | -30  | -27 |   -16    |   -37   |   6,9    |  142  |  -7,5  |  196  |  -4,3   | 210  |  -3,4   |    82    |    82    |  159  |   СЗ    |   5,6   |   4,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сахалинская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровск-Сахалинский| -32  | -30 | -29  | -27 |   -23    |   -41   |    9     |  168  | -10,7  |  240  |  -6,2   | 260  |  -5,1   |    77    |    77    |  209  |   ЮВ    |   7,8   |   5,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Долинск                  | -29  | -27 | -25  | -24 |   -18    |   -35   |   10,1   |  154  |  -8,1  |  231  |   -4    | 253  |  -2,9   |    78    |    67    |  348  |    Ю    |   5,6   |   3,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кировское                | -40  | -39 | -38  | -36 |   -29    |   -48   |   14,4   |  183  | -13,9  |  246  |  -9,2   | 263  |   -8    |    79    |    77    |  172  |   СЗ    |   5,7   |   2,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Корсаков                 | -25  | -23 | -23  | -20 |   -16    |   -33   |    8     |  147  |  -6,7  |  232  |  -2,7   | 255  |  -1,9   |    76    |    66    |  223  |    С    |   5,6   |   4,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Курильск                 | -21  | -17 | -19  | -15 |   -12    |   -27   |   6,9    |  122  |   -4   |  227  |  -0,2   | 257  |   0,8   |    80    |    75    |  466  |   СЗ    |  11,9   |   6,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Макаров                  | -27  | -26 | -24  | -23 |   -19    |   -32   |   8,6    |  158  |  -8,6  |  241  |  -4,2   | 264  |   -3    |    66    |    59    |  212  |   СЗ    |    -    |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Невельск                 | -20  | -19 | -18  | -16 |   -14    |   -25   |   5,4    |  136  |  -5,4  |  218  |  -1,8   | 242  |  -0,7   |    72    |    66    |  332  |    С    |    7    |    7    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ноглики                  | -36  | -35 | -33  | -32 |   -25    |   -48   |   10,3   |  187  | -11,7  |  260  |  -7,2   | 281  |   -6    |    76    |    69    |  149  |   ЮЗ    |    -    |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Оха                      | -34  | -32 | -31  | -29 |   -25    |   -39   |   6,8    |  194  | -11,5  |  266  |  -7,3   | 286  |  -6,1   |    81    |    81    |  192  |   СЗ    |  11,2   |   5,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Погиби                   | -34  | -33 | -32  | -30 |   -26    |   -44   |   8,4    |  191  | -12,3  |  255  |  -8,2   | 273  |  -7,1   |    78    |    74    |  145  |   СЗ    |    -    |   5,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Поронайск                | -34  | -31 | -30  | -28 |   -22    |   -40   |   9,5    |  168  | -10,2  |  249  |  -5,5   | 271  |  -4,4   |    69    |    64    |  194  |    С    |   4,8   |   3,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Рыбновск                 | -38  | -36 | -35  | -33 |   -27    |   -45   |   8,5    |  193  | -13,1  |  255  |  -8,9   | 272  |  -7,3   |    84    |    84    |  135  |   СЗ    |    -    |   5,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Холмск                   | -22  | -21 | -19  | -18 |   -15    |   -25   |   5,9    |  140  |   -6   |  220  |  -2,3   | 244  |  -1,2   |    75    |    68    |  305  |   ЮВ    |  10,7   |   6,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Южно-Курильск            | -16  | -15 | -13  | -12 |   -11    |   -20   |   6,1    |  118  |  -3,7  |  228  |   0,1   | 253  |    1    |    74    |    73    |  410  |   СЗ    |   8,5   |   6,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Южно-Сахалинск           | -28  | -26 | -25  | -24 |   -19    |   -36   |   10,8   |  154  |  -8,4  |  230  |  -4,3   | 252  |  -3,1   |    81    |    71    |  263  |    С    |   4,8   |   3,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Северная      |                                                                                                                                                                         |

|Осетия-Алания            |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владикавказ              | -24  | -20 | -20  | -18 |    -9    |   -28   |   9,5    |  91   |  -2,7  |  174  |   0,4   | 194  |   1,3   |    82    |    77    |  163  |   ЮВ    |    3    |   1,6   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смоленская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вязьма                   | -35  | -32 | -29  | -27 |   -15    |   -43   |   6,3    |  145  |  -6,1  |  217  |  -2,8   | 236  |  -1,8   |    87    |    86    |  284  |   ЮВ    |    -    |   4,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Смоленск                 | -34  | -31 | -28  | -26 |   -14    |   -41   |   6,1    |  141  |  -5,8  |  215  |  -2,4   | 234  |  -1,5   |    86    |    81    |  234  |    Ю    |   6,8   |    5    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ставропольский край      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзгир                   | -30  | -26 | -25  | -22 |   -10    |   -37   |   6,2    |  88   |   -3   |  163  |   0,1   | 180  |    1    |    86    |    83    |  115  |    В    |   4,6   |   3,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кисловодск               | -22  | -20 | -18  | -16 |    -6    |   -29   |   9,4    |  91   |  -2.4  |  179  |   0,4   | 201  |   1,6   |    70    |    56    |   -   |    Ю    |    -    |   2,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Невинномысск             | -23  | -21 | -20  | -18 |    -6    |   -36   |   8,0    |  92   |  -3,2  |  168  |   0,1   | 186  |   1,0   |    84    |    81    |  152  |    В    |    -    |   4,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Пятигорск                | -26  | -23 | -22  | -20 |    -7    |   -33   |   8,3    |  97   |  -2,7  |  175  |   0,2   | 191  |   0,9   |    83    |    73    |  114  |    В    |   6,3   |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ставрополь               | -26  | -23 | -22  | -19 |    -8    |   -31   |   6,6    |  83   |   -2   |  168  |   0,9   | 187  |   1,7   |    82    |    78    |  196  |    З    |   7,4   |   4,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбовская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбов                   | -34  | -32 | -30  | -28 |   -16    |   -39   |   6,7    |  140  |   -7   |  201  |  -3,7   | 217  |  -2,7   |    84    |    83    |  194  |   ЮВ    |   4,7   |    4    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Татарстан     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бугульма                 | -40  | -36 | -36  | -33 |   -19    |   -47   |   6,7    |  164  |  -9,2  |  221  |  -5,8   | 235  |  -4,9   |    86    |    85    |  264  |   ЮЗ    |   7,5   |   5,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Елабуга                  | -42  | -38 | -38  | -34 |   -19    |   -47   |   7,7    |  158  |   -9   |  215  |  -5,5   | 229  |  -4,6   |    81    |    80    |  173  |   ЮЗ    |   4,7   |   3,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Казань                   | -41  | -36 | -36  | -32 |   -18    |   -47   |   6,8    |  156  |  -8,7  |  215  |  -5,2   | 229  |  -4,3   |    83    |    79    |  135  |    Ю    |   5,7   |   4,3   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тверская область         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бежецк                   | -38  | -34 | -34  | -31 |   -16    |   -52   |   6,8    |  151  |  -6,8  |  222  |  -3,4   | 240  |  -2,4   |    84    |    84    |  169  |   ЮЗ    |    5    |    4    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тверь                    | -37  | -33 | -33  | -29 |   -15    |   -50   |   7,2    |  146  |  -6,4  |  218  |   -3    | 236  |   -2    |    85    |    85    |  206  |   ЮЗ    |   6,2   |   4,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ржев                     | -37  | -33 | -31  | -28 |   -15    |   -47   |   6,6    |  144  |  -6,1  |  217  |  -2,7   | 236  |  -1,8   |    85    |    85    |  210  |    Ю    |    -    |   3,6   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Томская область          |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровское          | -49  | -46 | -44  | -42 |   -27    |   -51   |   9,2    |  193  | -13,6  |  252  |  -9,6   | 270  |  -8,3   |    82    |    81    |  110  |   ЮВ    |   4,3   |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Колпашево                | -47  | -45 | -44  | -42 |   -26    |   -51   |   8,7    |  184  | -13,4  |  243  |  -9,1   | 260  |  -7,9   |    80    |    79    |  119  |    Ю    |   4,8   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Средний Васюган          | -47  | -46 | -44  | -41 |   -25    |   -51   |   8,9    |  184  |  -13   |  244  |  -8,8   | 262  |  -7,6   |    80    |    79    |  147  |   ЮЗ    |   3,8   |   3,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Томск                    | -47  | -44 | -44  | -40 |   -24    |   -55   |   8,7    |  179  | -12,4  |  236  |  -8,4   | 253  |  -7,3   |    80    |    78    |  185  |    Ю    |   5,6   |   4,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Озерное             | -48  | -47 | -46  | -43 |   -27    |   -51   |   9,8    |  188  | -13,8  |  248  |  -9,5   | 265  |  -8,3   |    81    |    79    |  155  |   ЮЗ    |   3,6   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Тыва          |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кызыл                    | -49  | -48 | -48  | -47 |   -37    |   -54   |   10,9   |  178  | -20,1  |  225  |   -15   | 238  |  -13,7  |    73    |    69    |  58   |    В    |   1,7   |   1,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тульская область         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тула                     | -35  | -31 | -30  | -27 |   -15    |   -42   |   6,8    |  140  |  -6,4  |  207  |   -3    | 224  |  -2,1   |    83    |    82    |  187  |   ЮВ    |   4,9   |    4    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тюменская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Березово -               | -50  | -48 | -45  | -43 |   -27    |   -53   |   9,5    |  209  | -13,6  |  267  |  -9,7   | 284  |  -8,6   |    84    |    83    |  110  |    Ю    |   4,1   |   3,5   |

|Ханты-Мансийский АО      |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         |         |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Демьянское               | -47  | -45 | -44  | -40 |   -24    |   -51   |   8,4    |  179  | -12,1  |  241  |   -8    | 258  |  -6,8   |    81    |    80    |  115  |    Ю    |   4,6   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кондинское -             | -47  | -44 | -44  | -40 |   -25    |   -49   |   8,9    |  183  | -12,3  |  238  |  -8,6   | 256  |  -7,4   |    84    |    84    |  107  |    Ю    |   4,7   |   3,8   |

|Ханты-Мансийский АО      |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         |         |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Леуши                    | -46  | -43 | -44  | -39 |   -23    |   -48   |   7,7    |  176  | -11,4  |  238  |  -7,4   | 256  |  -6,2   |    81    |    80    |  100  |   ЮЗ    |    -    |   4,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Марресаля                | -45  | -44 | -41  | -39 |   -26    |   -50   |   6,8    |  252  | -13,6  |  365  |  -8,1   | 365  |  -8,1   |    86    |    86    |   -   |   ЮЗ    |    -    |    7    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Надым                    | -53  | -49 | -47  | -44 |   -30    |   -58   |   9,6    |  230  | -15,3  |  283  |  -11,6  | 302  |  -10,4  |    78    |    78    |  118  |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Октябрьское              | -47  | -45 | -44  | -41 |   -28    |   -49   |   8,2    |  200  |  -13   |  261  |   -9    | 280  |  -7,8   |    83    |    83    |  177  |    В    |   5,2   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Салехард                 | -48  | -46 | -43  | -42 |   -29    |   -54   |   10,2   |  233  | -15,3  |  292  |  -11,4  | 313  |   -10   |    84    |    84    |  101  |    Ю    |   4,6   |   5,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сосьва                   | -51  | -48 | -49  | -44 |   -28    |   -55   |   11,3   |  198  | -13,9  |  261  |  -9,5   | 280  |  -8,3   |    80    |    80    |  127  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сургут - Ханты-Мансийский| -48  | -47 | -45  | -43 |   -27    |   -55   |   9,7    |  200  | -13,8  |  257  |  -9,9   | 274  |  -8,8   |    79    |    78    |  209  |   ЮЗ    |   5,3   |    5    |

|АО                       |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         |         |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тарко-Сале -             | -53  | -50 | -48  | -46 |   -30    |   -55   |   9,9    |  228  | -15,8  |  278  |  -12,2  | 294  |   -11   |    79    |    79    |  123  |    Ю    |    5    |   3,7   |

|Ямало-Ненецкий АО        |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         |         |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тобольск                 | -47  | -43 | -44  | -39 |   -25    |   -52   |   9,5    |  177  | -11,8  |  232  |  -8,1   | 249  |  -6,9   |    82    |    81    |  113  |   ЮВ    |   6,3   |    4    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тюмень                   | -45  | -42 | -42  | -38 |   -22    |   -50   |   9,2    |  169  | -10,9  |  225  |  -7,2   | 240  |  -6,1   |    81    |    78    |  107  |   ЮЗ    |   3,9   |   3,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Угут                     | -49  | -46 | -45  | -42 |   -26    |   -54   |   9,4    |  191  | -13,3  |  251  |  -9,1   | 270  |  -7,9   |    82    |    80    |  123  |   ЮЗ    |   4,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Уренгой - Ямало-Ненецкий | -53  | -50 | -49  | -46 |   -31    |   -56   |   9,9    |  236  | -16,8  |  286  |  -13,1  | 304  |  -11,8  |    78    |    78    |  117  |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|АО                       |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         |         |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ханты-Мансийск -         | -47  | -45 | -45  | -41 |   -27    |   -49   |   8,7    |  192  | -12,6  |  250  |  -8,8   | 270  |  -7,4   |    82    |    81    |  139  |   ЮЗ    |   6,9   |    -    |

|Ханты-Мансийский АО      |      |     |      |     |          |         |          |       |        |       |         |      |         |          |          |       |         |         |         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Удмуртская Республика    |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Глазов                   | -42  | -39 | -38  | -35 |   -20    |   -50   |    8     |  168  |  -9,7  |  231  |   -6    | 247  |   -5    |    85    |    84    |  248  |   ЮЗ    |   4,9   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ижевск                   | -41  | -38 | -38  | -34 |   -20    |   -48   |   6,9    |  162  |  -9,2  |  222  |  -5,6   | 237  |  -4,7   |    85    |    80    |  168  |   ЮЗ    |   4,8   |    4    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сарапул                  | -41  | -38 | -38  | -34 |   -19    |   -48   |   6,5    |  163  |  -9,4  |  220  |  -5,9   | 236  |  -4,9   |    84    |    81    |  228  |   ЮЗ    |    -    |   3,5   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ульяновская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурское                  | -39  | -36 | -36  | -31 |   -18    |   -46   |   9,3    |  152  |  -8,2  |  211  |  -4,8   | 226  |  -3,9   |    81    |    80    |  140  |   ЮЗ    |    -    |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ульяновск                | -38  | -36 | -36  | -31 |   -19    |   -48   |   7,4    |  155  |  -8,9  |  212  |  -5,4   | 228  |  -4,4   |    82    |    81    |  220  |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хабаровский край         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аян                      | -33  | -31 | -30  | -28 |   -24    |   -37   |   7,2    |  203  | -11,7  |  278  |  -7,4   | 300  |  -6,2   |    50    |    47    |  129  |   СЗ    |    -    |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Байдуков                 | -37  | -35 | -34  | -31 |   -27    |   -44   |   7,6    |  198  | -12,8  |  255  |   -9    | 271  |  -7,9   |    81    |    80    |   -   |   СЗ    |    -    |   5,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Бикин                    | -38  | -34 | -35  | -32 |   -27    |   -46   |   12,8   |  159  | -13,3  |  208  |  -9,1   | 223  |  -7,8   |    76    |    66    |  96   |   ЮВ    |   3,2   |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Бира                     | -37  | -35 | -34  | -31 |   -27    |   -43   |    11    |  166  | -13,4  |  220  |  -9,1   | 234  |  -7,9   |    70    |    64    |  85   |    З    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Биробиджан               | -38  | -34 | -35  | -32 |   -28    |   -43   |   14,9   |  169  | -14,8  |  219  |  -10,4  | 234  |  -9,2   |    74    |    65    |  84   |    З    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Вяземский                | -38  | -34 | -34  | -31 |   -27    |   -48   |   11,9   |  163  | -13,5  |  213  |  -9,3   | 227  |  -8,1   |    74    |    66    |  114  |   ЮЗ    |   4,1   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Гвасюги                  | -39  | -37 | -37  | -35 |   -30    |   -52   |   17,3   |  174  | -14,9  |  228  |  -10,4  | 242  |  -9,2   |    77    |    64    |  128  |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Гроссевичи               | -26  | -25 | -23  | -22 |   -20    |   -36   |   8,7    |  161  |  -8,8  |  248  |  -4,3   | 270  |  -3,2   |    54    |    47    |   -   |   СЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Де-Кастри                | -30  | -29 | -28  | -27 |   -24    |   -39   |   7,8    |  183  | -11,4  |  256  |  -6,9   | 276  |  -5,8   |    68    |    61    |  131  |   СЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Джаорэ                   | -36  | -32 | -33  | -30 |   -25    |   -42   |   7,7    |  191  | -11,7  |  252  |  -7,9   | 268  |   -7    |    70    |    65    |   -   |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Екатерино-Никольское     | -34  | -32 | -32  | -30 |   -26    |   -43   |   10,7   |  162  | -12,9  |  213  |  -8,8   | 228  |  -7,6   |    70    |    62    |  57   |   СЗ    |   7,9   |   4,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Комсомольск-на-Амуре     | -38  | -37 | -37  | -35 |   -31    |   -45   |   9,9    |  171  | -15,4  |  223  |  -10,8  | 238  |  -9,5   |    79    |    77    |  93   |    Ю    |   5,7   |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нижнетамбовское          | -40  | -38 | -38  | -36 |   -31    |   -53   |   13,7   |  175  | -15,5  |  229  |  -10,9  | 244  |  -9,6   |    78    |    72    |  119  |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Николаевск-на-Амуре      | -41  | -38 | -39  | -35 |   -29    |   -47   |   8,5    |  189  | -13,9  |  249  |  -9,6   | 263  |  -8,6   |    78    |    76    |  210  |    З    |   4,5   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Облучье                  | -40  | -39 | -37  | -36 |   -31    |   -46   |   13,1   |  176  | -16,2  |  227  |  -11,5  | 241  |  -10,4  |    79    |    70    |  82   |   СЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Охотск                   | -38  | -36 | -35  | -33 |   -27    |   -45   |   6,3    |  213  | -13,7  |  280  |  -9,5   | 304  |  -8,1   |    64    |    62    |  72   |    С    |    -    |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Им.Полины Осипенко       | -45  | -43 | -43  | -41 |   -34    |   -52   |   14,7   |  183  | -17,2  |  240  |  -12,2  | 255  |  -10,9  |    77    |    72    |  65   |    С    |    -    |   2,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сизиман                  | -30  | -29 | -28  | -26 |   -23    |   -43   |   11,6   |  181  | -10,8  |  263  |  -6,2   | 283  |  -5,1   |    65    |    53    |  133  |    З    |    -    |    3    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Советская Гавань         | -32  | -30 | -29  | -27 |   -23    |   -40   |   11,3   |  166  | -10,6  |  243  |   -6    | 264  |  -4,8   |    70    |    58    |  208  |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Софийский Прииск         | -47  | -45 | -44  | -43 |   -37    |   -54   |    15    |  212  | -19,2  |  268  |  -14,3  | 285  |  -12,9  |    76    |    70    |  65   |    В    |   2,3   |   1,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Средний Ургал            | -43  | -42 | -41  | -40 |   -36    |   -52   |   12,1   |  183  | -18,4  |  238  |  -13,3  | 253  |  -11,9  |    76    |    69    |  57   |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Троицкое                 | -36  | -34 | -32  | -31 |   -28    |   -47   |   8,7    |  166  | -13,9  |  217  |  -9,7   | 231  |  -8,5   |    74    |    70    |  137  |    Ю    |    -    |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Хабаровск                | -37  | -34 | -34  | -31 |   -27    |   -43   |   7,7    |  162  | -13,4  |  211  |  -9,3   | 225  |  -8,1   |    75    |    71    |  116  |   ЮЗ    |   5,9   |   5,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чумикан                  | -35  | -34 | -34  | -32 |   -29    |   -43   |   5,3    |  198  | -13,8  |  274  |  -8,8   | 292  |  -7,7   |    73    |    71    |   -   |    З    |  10,3   |   6,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Энкэн                    | -31  | -30 | -30  | -28 |   -25    |   -41   |   6,2    |  206  |  -12   |  281  |  -7,7   | 303  |  -6,5   |    48    |    45    |   -   |   СЗ    |    -    |   4,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Хакасия       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абакан                   | -44  | -42 | -41  | -40 |   -25    |   -47   |   10,8   |  165  | -14,7  |  225  |  -9,7   | 242  |  -8,4   |    79    |    75    |  40   |    -    |    -    |   2,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Шира                     | -43  | -40 | -39  | -38 |   -24    |   -49   |   10,5   |  174  | -11,9  |  236  |  -7,7   | 254  |  -6,6   |    73    |    70    |  36   |   ЮЗ    |   4,1   |   2,5   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Челябинская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхнеуральск            | -39  | -38 | -35  | -34 |   -21    |   -48   |   10,3   |  170  | -11,1  |  221  |  -7,5   | 242  |  -6,1   |    78    |    75    |  81   |   ЮЗ    |    -    |   3,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нязепетровск             | -42  | -40 | -38  | -35 |   -22    |   -52   |   9,2    |  172  | -10,6  |  229  |  -6,8   | 248  |   -56   |    81    |    78    |  149  |   ЮЗ    |    -    |   2,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Челябинск                | -39  | -38 | -35  | -34 |   -21    |   -48   |   9,4    |  162  | -10,1  |  218  |  -6,5   | 233  |  -5,5   |    78    |    78    |  104  |   ЮЗ    |   4,5   |    3    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чеченская Республика     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Грозный                  | -23  | -22 | -20  | -18 |    -9    |   -32   |   7,1    |  77   |  -2,2  |  160  |   0,9   | 178  |   1,7   |    89    |    81    |  128  |   СЗ    |   3,5   |    2    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Читинская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агинское                 | -42  | -38 | -40  | -36 |   -28    |   -48   |   13,9   |  182  | -14,8  |  238  |  -10,4  | 255  |  -9,1   |    72    |    67    |  19   |    З    |    -    |   2,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Акша                     | -41  | -38 | -36  | -34 |   -28    |   -47   |   14,7   |  179  |  -14   |  237  |  -9,6   | 254  |  -8,3   |    73    |    65    |  21   |   СЗ    |   5,2   |   2,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Александровский Завод    | -43  | -41 | -40  | -38 |   -32    |   -48   |   12,1   |  194  | -16,6  |  250  |   -12   | 267  |  -10,6  |    80    |    75    |  38   |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Борзя                    | -45  | -42 | -44  | -40 |   -32    |   -52   |   13,9   |  183  | -16,5  |  236  |   -12   | 250  |  -10,7  |    78    |    78    |  21   |   СВ    |    -    |   3,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Дарасун                  | -40  | -37 | -38  | -34 |   -27    |   -48   |   13,9   |  188  | -13,7  |  247  |  -9,5   | 265  |  -8,2   |    72    |    64    |  28   |   СЗ    |    -    |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Калакан                  | -51  | -49 | -49  | -47 |   -40    |   -56   |   15,6   |  209  | -20,9  |  260  |   -16   | 276  |  -14,5  |    74    |    67    |  27   |    З    |    -    |    1    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Красный Чикой            | -44  | -42 | -42  | -39 |   -31    |   -48   |   12,5   |  184  | -15,8  |  244  |  -10,9  | 262  |  -9,5   |    78    |    74    |  29   |    З    |    -    |   1,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Могоча                   | -47  | -45 | -43  | -41 |   -35    |   -53   |   15,2   |  201  | -18,1  |  254  |  -13,4  | 271  |   -12   |    76    |    76    |  32   |   СЗ    |   5,2   |   1,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нерчинск                 | -48  | -46 | -47  | -44 |   -36    |   -54   |   13,3   |  183  | -19,1  |  233  |  -14,1  | 247  |  -12,8  |    77    |    73    |  23   |    З    |   4,4   |   2,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нерчинский Завод         | -45  | -43 | -43  | -41 |   -34    |   -53   |    10    |  184  | -17,4  |  237  |  -12,7  | 252  |  -11,3  |    78    |    76    |  32   |   СЗ    |   2,7   |   1,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Средний Калар            | -52  | -50 | -48  | -46 |   -41    |   -56   |   17,2   |  218  | -21,5  |  271  |  -16,4  | 287  |   -15   |    78    |    73    |  20   |   СВ    |    -    |   0,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тунгокочен               | -48  | -46 | -47  | -45 |   -36    |   -54   |   18,7   |  205  | -18,7  |  262  |  -13,8  | 278  |  -12,4  |    76    |    68    |  27   |   ЮЗ    |    -    |   1,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тупик                    | -50  | -46 | -46  | -44 |   -38    |   -56   |   15,4   |  207  | -19,7  |  260  |  -14,8  | 276  |  -13,4  |    76    |    70    |  45   |    Ю    |    -    |   1,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чара                     | -50  | -49 | -48  | -46 |   -39    |   -56   |   13,4   |  214  | -20,3  |  267  |  -15,5  | 282  |  -14,2  |    79    |    79    |  25   |   СВ    |    -    |   1,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чита                     | -44  | -41 | -42  | -38 |   -31    |   -47   |   14,5   |  189  | -15,8  |  242  |  -11,4  | 258  |  -10,1  |    75    |    64    |  20   |    В    |   3,2   |   2,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чувашская Республика     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Порецкое                 | -40  | -36 | -35  | -31 |   -17    |   -45   |   7,4    |  152  |   -8   |  212  |  -4,6   | 227  |  -3,7   |    84    |    82    |  192  |   ЮЗ    |   6,4   |   4,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чебоксары                | -40  | -36 | -35  | -32 |   -18    |   -44   |   6,8    |  156  |  -8,3  |  217  |  -4,9   | 232  |  -3,9   |    84    |    84    |  160  |    Ю    |    -    |    5    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чукотский АО (Магаданская|                                                                                                                                                                         |

|область)                 |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Анадырь                  | -43  | -42 | -42  | -40 |   -27    |   -45   |   7,7    |  241  | -14,7  |  311  |  -10,5  | 345  |  -8,5   |    81    |    81    |  140  |   СЗ    |  11,4   |   6,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Березово                 | -52  | -51 | -51  | -50 |   -37    |   -53   |   11,6   |  236  | -18,2  |  296  |  -13,6  | 314  |  -12,3  |    77    |    76    |  113  |    З    |    -    |   2,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Марково                  | -52  | -50 | -51  | -48 |   -31    |   -60   |    11    |  238  | -18,1  |  286  |  -14,3  | 300  |  -13,2  |    79    |    77    |  103  |    С    |    6    |   2,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Омолон                   | -56  | -53 | -50  | -47 |   -37    |   -61   |   9,6    |  232  | -25,2  |  283  |  -19,8  | 299  |  -18,3  |    75    |    74    |  88   |   СЗ    |   4,2   |   1,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Островное                | -57  | -53 | -55  | -51 |   -39    |   -58   |   9,2    |  238  | -22,5  |  288  |  -17,8  | 305  |  -16,3  |    75    |    75    |  71   |   СЗ    |   4,5   |   1,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Олой                | -57  | -54 | -55  | -51 |   -41    |   -58   |   8,2    |  234  | -23,5  |  286  |  -18,4  | 304  |  -16,8  |    77    |    77    |  84   |   ЮЗ    |    -    |   1,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Эньмувеем                | -54  | -51 | -52  | -48 |   -32    |   -55   |   10,5   |  242  | -18,4  |  294  |  -14,5  | 313  |   -13   |    73    |    73    |  95   |   СЗ    |    -    |   2,2   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Саха (Якутия) |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алдан                    | -48  | -44 | -44  | -42 |   -33    |   -51   |    8     |  216  | -17,4  |  267  |  -13,3  | 281  |  -12,2  |    78    |    78    |  121  |   ЮЗ    |   4,1   |   2,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Аллах-Юнь                | -57  | -56 | -55  | -54 |   -49    |   -59   |   9,2    |  231  |  -27   |  280  |  -21,4  | 295  |  -19,9  |    75    |    75    |  32   |    С    |   3,2   |   0,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Амга                     | -59  | -58 | -57  | -55 |   -48    |   -63   |   8,9    |  217  | -26,1  |  259  |  -21,3  | 273  |  -19,7  |    76    |    76    |  58   |    З    |   2,5   |   1,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Батамай                  | -58  | -56 | -54  | -52 |   -47    |   -63   |   7,9    |  222  | -25,7  |  265  |  -20,8  | 279  |  -19,4  |    72    |    69    |  53   |    В    |    -    |   2,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Бердигястях              | -58  | -57 | -56  | -54 |   -45    |   -61   |   10,7   |  222  | -24,5  |  268  |  -19,6  | 282  |  -18,1  |    73    |    72    |  56   |    З    |    -    |   1,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Буяга                    | -57  | -55 | -55  | -52 |   -43    |   -61   |   12,3   |  218  | -23,1  |  266  |  -18,2  | 280  |  -16,7  |    74    |    72    |  56   |    -    |    -    |   0,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Верхоянск                | -63  | -61 | -62  | -59 |   -53    |   -68   |   7,3    |  234  | -29,6  |  279  |  -24,1  | 292  |  -22,6  |    74    |    74    |  37   |   ЮЗ    |   2,1   |    1    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Вилюйск                  | -58  | -56 | -53  | -52 |   -43    |   -61   |   8,3    |  219  | -22,7  |  262  |  -18,2  | 276  |  -16,9  |    75    |    75    |  65   |   ЮЗ    |    3    |   2,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Витим                    | -56  | -54 | -53  | -51 |   -34    |   -61   |   11,2   |  204  | -18,2  |  257  |  -13,7  | 272  |  -12,4  |    76    |    74    |  119  |    Ю    |   4,9   |   2,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Воронцово                | -55  | -53 | -52  | -51 |   -43    |   -57   |   8,7    |  246  | -24,5  |  297  |  -19,6  | 324  |  -17,2  |    76    |    76    |  64   |   СЗ    |    -    |   1,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Джалинда                 | -62  | -59 | -60  | -56 |   -44    |   -64   |   9,4    |  247  | -24,2  |  296  |  -19,5  | 316  |  -17,7  |    74    |    74    |  53   |   ЮВ    |    -    |   2,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Джарджан                 | -58  | -55 | -54  | -52 |   -44    |   -60   |   7,2    |  238  | -23,5  |  284  |   -19   | 297  |  -17,8  |    73    |    73    |  69   |    Ю    |   6,1   |   3,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Джикимда                 | -56  | -54 | -54  | -51 |   -40    |   -59   |   12,5   |  209  | -21,4  |  259  |  -16,5  | 274  |  -15,1  |    77    |    75    |  85   |    -    |    -    |   0,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Дружина                  | -57  | -56 | -53  | -52 |   -44    |   -58   |   8,8    |  236  | -25,2  |  284  |  -20,2  | 297  |  -18,9  |    76    |    76    |  78   |   СЗ    |   2,8   |   1,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Екючю                    | -62  | -60 | -61  | -58 |   -51    |   -65   |    7     |  234  | -28,5  |  281  |   -23   | 294  |  -21,6  |    74    |    74    |  31   |   ЮЗ    |    -    |   1,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Жиганск                  | -57  | -55 | -54  | -51 |   -44    |   -60   |   7,3    |  232  |  -24   |  278  |  -19,3  | 291  |   -18   |    74    |    72    |  59   |    Ю    |   5,1   |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Зырянка                  | -54  | -53 | -53  | -51 |   -42    |   -56   |   6,9    |  229  | -23,9  |  274  |  -19,2  | 288  |  -17,9  |    77    |    77    |  97   |   СЗ    |   5,3   |   2,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Исить                    | -53  | -52 | -51  | -50 |   -41    |   -54   |   7,6    |  211  | -22,1  |  256  |  -17,4  | 271  |   -16   |    75    |    75    |  59   |    З    |   5,4   |   2,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Иэма                     | -61  | -60 | -59  | -57 |   -51    |   -63   |   7,4    |  242  | -28,6  |  292  |  -22,9  | 311  |   -21   |    73    |    73    |  38   |   СЗ    |    -    |   1,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Крест-Хальджай           | -59  | -58 | -56  | -55 |   -50    |   -62   |   7,2    |  216  |  -27   |  256  |  -22,1  | 270  |  -20,5  |    72    |    72    |  43   |    З    |    -    |    1    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кюсюр                    | -58  | -56 | -56  | -54 |   -43    |   -60   |    8     |  247  | -23,4  |  298  |  -18,7  | 324  |  -16,5  |    74    |    74    |  90   |   ЮЗ    |   7,7   |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ленск                    | -55  | -53 | -52  | -49 |   -35    |   -57   |    10    |  208  | -18,8  |  259  |  -14,2  | 274  |   -13   |    75    |    75    |  103  |    З    |    -    |   2,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нагорный                 | -48  | -46 | -44  | -41 |   -35    |   -57   |   9,6    |  222  | -18,7  |  275  |  -14,2  | 291  |   -13   |    74    |    71    |  46   |    С    |   6,6   |    3    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нера                     | -62  | -60 | -60  | -58 |   -51    |   -62   |   5,2    |  229  | -29,1  |  272  |  -23,8  | 286  |  -22,2  |    71    |    70    |   2   |   ЮЗ    |    -    |   1,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нюрба                    | -58  | -56 | -53  | -52 |   -41    |   -62   |   10,2   |  217  | -22,3  |  263  |  -17,7  | 277  |  -16,3  |    75    |    75    |  61   |   ЮЗ    |   3,3   |   2,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нюя                      | -56  | -53 | -52  | -50 |   -35    |   -61   |   9,3    |  203  | -18,8  |  253  |  -14,2  | 268  |  -12,9  |    73    |    73    |  61   |    З    |   5,3   |   2,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Оймякон                  | -63  | -62 | -61  | -60 |   -53    |   -68   |   9,3    |  238  | -30,1  |  286  |  -24,3  | 299  |  -22,8  |    74    |    74    |  48   |    З    |    1    |   0,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Олекминск                | -55  | -52 | -52  | -50 |   -37    |   -59   |   7,7    |  208  | -19,9  |  256  |  -15,3  | 271  |   -14   |    78    |    78    |  76   |   ЮЗ    |   3,5   |   2,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Оленек                   | -62  | -59 | -58  | -57 |   -46    |   -63   |    10    |  240  |  -25   |  290  |   -20   | 303  |  -18,7  |    75    |    75    |  62   |   СЗ    |   2,4   |   2,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Охотский Перевоз         | -58  | -57 | -56  | -55 |   -49    |   -60   |   7,9    |  218  | -26,7  |  260  |  -21,7  | 274  |  -20,1  |    74    |    74    |  54   |    Ю    |   1,8   |   1,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сангар                   | -53  | -52 | -51  | -50 |   -44    |   -61   |   6,4    |  220  |  -24   |  261  |  -19,6  | 274  |  -18,2  |    70    |    70    |  58   |    В    |   7,6   |   3,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Саскылах                 | -57  | -54 | -55  | -53 |   -40    |   -58   |   7,9    |  257  | -22,6  |  314  |  -17,8  | 340  |  -15,8  |    75    |    75    |  50   |   ЮВ    |    -    |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Среднеколымск            | -54  | -53 | -53  | -51 |   -42    |   -58   |    8     |  237  | -23,7  |  287  |  -18,9  | 301  |  -17,5  |    77    |    77    |  76   |   ЮЗ    |   2,9   |   1,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сунтар                   | -56  | -54 | -53  | -51 |   -39    |   -60   |   11,8   |  213  |  -21   |  260  |  -16,5  | 274  |  -15,2  |    76    |    73    |  69   |   ЮЗ    |   3,3   |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сухана                   | -60  | -59 | -59  | -57 |   -48    |   -64   |   9,3    |  239  | -25,6  |  286  |  -20,6  | 299  |  -19,3  |    72    |    72    |  58   |   ЮЗ    |    4    |   1,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сюльдюкар                | -61  | -58 | -56  | -53 |   -43    |   -63   |   11,8   |  222  | -22,8  |  270  |   -18   | 284  |  -16,7  |    75    |    75    |  64   |   ЮЗ    |    -    |   1,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сюрен-Кюель              | -51  | -50 | -49  | -46 |   -40    |   -53   |   7,2    |  239  | -22,1  |  292  |  -17,4  | 311  |  -15,8  |    75    |    75    |  34   |   ЮЗ    |   8,7   |    3    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Токо                     | -55  | -53 | -53  | -51 |   -45    |   -59   |   14,7   |  226  | -23,8  |  279  |  -18,4  | 294  |   -17   |    75    |    74    |  66   |   СЗ    |    -    |   0,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Томмот                   | -56  | -54 | -54  | -51 |   -41    |   -60   |   12,1   |  214  | -21,9  |  262  |  -17,1  | 277  |  -15,7  |    77    |    77    |  92   |   СЗ    |    -    |    1    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Томпо                    | -59  | -58 | -57  | -55 |   -49    |   -60   |   7,7    |  230  | -27,6  |  276  |  -22,2  | 290  |  -20,8  |    74    |    74    |  33   |   СЗ    |   3,1   |   2,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Туой-Хая                 | -58  | -55 | -54  | -52 |   -38    |   -59   |   10,4   |  216  | -20,4  |  266  |  -15,8  | 280  |  -14,5  |    76    |    75    |  72   |   ЮЗ    |    3    |   1,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тяня                     | -55  | -53 | -52  | -50 |   -38    |   -57   |   11,9   |  211  | -20,5  |  262  |  -15,7  | 278  |  -14,4  |    78    |    77    |  89   |   СЗ    |    -    |   0,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Мая                 | -58  | -56 | -57  | -54 |   -47    |   -60   |   8,8    |  213  |  -25   |  256  |  -20,1  | 271  |  -18,5  |    73    |    73    |  65   |    С    |   2,2   |   1,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Миль                | -55  | -54 | -54  | -51 |   -45    |   -59   |   10,4   |  213  |  -24   |  259  |  -18,9  | 274  |  -17,4  |    75    |    74    |  68   |    В    |    -    |   1,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Мома                | -62  | -60 | -59  | -58 |   -50    |   -62   |   9,3    |  232  | -23,4  |  277  |  -23,1  | 291  |  -21,6  |    76    |    76    |  46   |   ЮВ    |   3,8   |    1    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чульман                  | -55  | -52 | -51  | -49 |   -42    |   -61   |   10,7   |  220  |  -22   |  270  |  -17,1  | 285  |  -15,7  |    78    |    77    |  74   |   СЗ    |   2,3   |   2,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чурапча                  | -61  | -59 | -59  | -56 |   -49    |   -64   |   9,1    |  219  | -26,6  |  239  |  -21,8  | 273  |  -20,2  |    73    |    73    |  46   |    В    |    -    |   1,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Шелагонцы                | -61  | -59 | -58  | -57 |   -47    |   -64   |   10,4   |  236  | -25,3  |  285  |  -20,1  | 299  |  -18,8  |    73    |    73    |  57   |    В    |   2,3   |   1,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Эйк                      | -56  | -54 | -54  | -52 |   -43    |   -59   |   9,6    |  236  | -23,1  |  284  |  -18,5  | 298  |  -17,3  |    75    |    75    |  38   |    Ю    |    -    |   2,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Якутск                   | -59  | -57 | -57  | -54 |   -48    |   -64   |   8,9    |  216  | -25,3  |  256  |  -20,6  | 269  |  -19,2  |    73    |    72    |  48   |    С    |   2,6   |   1,9   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ненецкий АО              |                                                                                                                                                                         |

|(Архангельская область)  |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Варандей                 | -40  | -39 | -37  | -36 |   -24    |   -44   |   8,8    |  238  | -11,5  |  323  |  -7,3   | 365  |  -5,6   |    86    |    85    |  126  |   ЮЗ    |    -    |   6,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Индига                   | -39  | -38 | -35  | -33 |   -20    |   -43   |    8     |  215  |   -9   |  305  |  -5,1   | 350  |  -3,2   |    84    |    84    |  137  |   ЮЗ    |  10,6   |   6,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Канин Нос                | -28  | -25 | -25  | -23 |   -15    |   -38   |   5,6    |  203  |  -5,8  |  325  |   -2    | 365  |  -0,9   |    87    |    86    |  164  |    Ю    |  10,1   |   7,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Коткино                  | -49  | -47 | -43  | -41 |   -23    |   -51   |    10    |  215  | -10,7  |  285  |  -7,1   | 309  |  -5,8   |    82    |    81    |  148  |   ЮЗ    |    -    |   3,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нарьян-Мар               | -44  | -42 | -40  | -37 |   -22    |   -48   |   8,6    |  220  | -10,7  |  290  |  -7,2   | 313  |   -6    |    83    |    80    |  123  |    Ю    |   6,3   |    5    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ходовариха               | -39  | -37 | -34  | -32 |   -22    |   -40   |   8,6    |  181  |  -8,4  |  330  |  -6,2   | 365  |  -4,5   |    86    |    86    |  167  |   ЮЗ    |    -    |   6,6   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Хоседа-Хард              | -48  | -46 | -43  | -42 |   -25    |   -53   |   9,5    |  229  | -13,3  |  296  |  -8,6   | 318  |  -7,3   |    83    |    82    |  118  |    Ю    |   7,2   |   4,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославль                | -37  | -34 | -34  | -31 |   -17    |   -46   |   8,3    |  152  |  -7,8  |  221  |   -4    | 239  |  -2,8   |    83    |    82    |  174  |    Ю    |   5,5   |   4,3   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Азербайжанская Республика                                                                                                                                                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Баку                     |  -8  | -6  |  -5  | -4  |    2     |   -13   |   4,8    |   0   |        |  112  |   5,1   | 137  |   5,8   |    -     |    72    |  125  |    С    |    -    |   9,5   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Республика Армения                                                                                                                                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ванадзор                 | -20  | -17 | -16  | -15 |    -     |   -30   |    -     |  89   |  -2,5  |  180  |   0,7   | 202  |   1,6   |    69    |    52    |  135  |   СЗ    |   4,8   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Горис                    | -15  | -13 | -13  | -11 |    -     |   -20   |    -     |  45   |  -0,6  |  173  |   2,4   | 197  |   3,2   |    65    |    51    |  225  |   СЗ    |   4,3   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ереван                   | -21  | -19 | -19  | -17 |    -     |   -27   |   8,3    |  70   |  -2,4  |  140  |    1    | 159  |   1,8   |    78    |    67    |  132  |   ЮЗ    |   3,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ехегнадзор               | -23  | -19 | -19  | -16 |    -     |   -26   |    -     |  79   |  -2,6  |  148  |   0,5   | 168  |   1,4   |    73    |    62    |  175  |   ЮЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Камо                     | -24  | -22 | -21  | -18 |    -     |   -33   |    -     |  134  |  -4,9  |  211  |  -1,5   | 243  |  -0,1   |    73    |    65    |  114  |   ЮЗ    |   5,9   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кафан                    | -14  | -12 | -11  | -9  |    -     |   -22   |    -     |   0   |        |  140  |   3,1   | 159  |   3,8   |    73    |    53    |  188  |    В    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Севан                    | -23  | -20 | -20  | -18 |    -     |   -33   |   7,6    |  134  |  -5,6  |  213  |   -2    | 240  |  -0,7   |    81    |    78    |  161  |    З    |   5,1   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сисиан                   | -26  | -23 | -21  | -19 |    -     |   -34   |    -     |  105  |  -3,2  |  189  |   0,1   | 211  |    1    |    70    |    56    |  120  |   СЗ    |   4,3   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Спитак                   | -21  | -18 | -18  | -14 |    -     |    -    |    -     |  102  |   -3   |  184  |   0,1   | 204  |    1    |    70    |    59    |  106  |    З    |   6,6   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Степанаван               | -22  | -19 | -18  | -16 |    -     |   -31   |    -     |  99   |  -2,6  |  189  |   0,6   | 211  |   1,4   |    68    |    56    |  142  |   ЮЗ    |   7,2   |    -    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Республика Беларусь                                                                                                                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брестская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брест                    | -30  | -25 | -24  | -21 |    -7    |   -36   |   5,5    |  100  |  -3,1  |  186  |   0,1   | 206  |    1    |    85    |    80    |  185  |   ЮЗ    |   3,7   |   3,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Витебская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Витебск                  | -36  | -31 | -30  | -25 |   -12    |   -41   |   6,2    |  135  |  -5,3  |  207  |  -2,1   | 225  |  -1,2   |    85    |    80    |  202  |    Ю    |   4,8   |   4,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Полоцк                   | -35  | -30 | -29  | -25 |   -12    |   -39   |   6,3    |  133  |   5    |  207  |  -1,8   | 225  |  -0,9   |    85    |    82    |  202  |    Ю    |   4,1   |   3,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гомельская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Василевичи               | -30  | -27 | -26  | -23 |   -10    |   -36   |   6,5    |  121  |  -4,4  |  194  |  -1,2   | 212  |  -0,3   |    85    |    79    |  198  |    Ю    |   3,7   |   3,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Гомель                   | -32  | -28 | -28  | -24 |   -11    |   -35   |   6,3    |  125  |  -4,7  |  194  |  -1,6   | 211  |  -0,7   |    84    |    80    |  194  |    Ю    |    4    |   3,9   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гродненская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гродно                   | -31  | -26 | -25  | -22 |    -9    |   -36   |   5,7    |  113  |  -3,5  |  194  |  -0,5   | 213  |   0,4   |    87    |    83    |  186  |    З    |   5,6   |   4,1   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Минская область          |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Минск                    | -33  | -28 | -28  | -24 |   -10    |   -39   |   6,2    |  131  |  -4,6  |  202  |  -1,6   | 221  |  -0,7   |    86    |    81    |  228  |    Ю    |   3,7   |   3,9   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Могилевская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Горки                    | -35  | -30 | -29  | -26 |   -12    |   -40   |   6,3    |  139  |  -5,6  |  208  |  -2,4   | 226  |  -1,5   |    86    |    84    |  205  |    Ю    |   5,3   |   4,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Могилев                  | -34  | -29 | -28  | -24 |   -12    |   -37   |   6,4    |  132  |  -5,1  |  204  |  -1,9   | 220  |  -1,1   |    86    |    82    |  217  |    Ю    |   4,7   |   4,4   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Грузия                                                                                                                                                                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ахалкалаки               | -24  | -21 | -18  | -15 |    -8    |   -38   |   9,9    |  117  |  -4,5  |  206  |  -0,8   | 233  |   0,4   |    -     |    61    |  152  |   ЮВ    |    -    |   5,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Казбеги                  | -30  | -25 | -24  | -21 |    -9    |   -42   |   7,3    |  272  |  -8,6  |  365  |  -5,7   | 365  |  -5,7   |    -     |    72    |  377  |    З    |    -    |   4,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Крестовый перевал        | -17  | -15 | -15  | -13 |    -3    |   -38   |   8,4    |  180  |  -6,7  |  291  |  -1,9   | 326  |  -1,3   |    -     |    77    |  508  |   СВ    |    -    |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мамисонский перевал      | -21  | -18 | -17  | -14 |    -5    |   -35   |   5,5    |  210  |  -7,2  |  365  |  -2,1   | 365  |  -2,1   |    -     |    81    |  321  |    З    |    -    |    8    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Местиа                   | -20  | -16 | -15  | -13 |    -4    |   -35   |   10,5   |  148  |  -3,7  |  202  |  -0,4   | 228  |   0,7   |    -     |    66    |  331  |    С    |    -    |   1,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мта-Сабуети              | -10  | -8  |  -7  | -4  |    2     |   -27   |   7,1    |  93   |  -2,2  |  195  |   0,8   | 221  |   1,8   |    -     |    83    |  624  |    В    |    -    |   10    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Поти                     |  -8  | -6  |  -6  | -3  |    3     |   -13   |   6,7    |   0   |        |  82   |   6,5   | 119  |   7,4   |    -     |    64    |  723  |    В    |    -    |   6,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сакара                   | -10  | -8  |  -8  | -3  |    2     |   -20   |   7,8    |   0   |        |  98   |   5,3   | 125  |   6,2   |    -     |    61    |  604  |    В    |    -    |   1,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Самтредиа                |  -9  | -7  |  -5  | -3  |    2     |   -17   |   6,9    |   0   |        |  87   |   6,3   | 119  |   6,8   |    -     |    -     |  624  |    В    |    -    |   5,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тбилиси                  | -14  | -11 | -10  | -8  |    1     |   -22   |   7,4    |   0   |        |  121  |   4,1   | 143  |   5,3   |    -     |    57    |  120  |   СЗ    |    -    |   2,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Телави                   | -13  | -12 | -11  | -8  |    2     |   -23   |   7,5    |   0   |        |  133  |   3,5   | 157  |   4,3   |    -     |    63    |  186  |    З    |    -    |    2    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Цхинвали                 | -10  | -9  |  -8  | -4  |    2     |   -28   |   7,6    |  43   |  -0,8  |  154  |   2,2   | 178  |   3,1   |    -     |    67    |  247  |    С    |    -    |   3,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Шираки                   | -21  | -18 | -17  | -14 |    -5    |   -32   |   12,4   |  54   |  -1,2  |  153  |   1,8   | 174  |   2,6   |    -     |    63    |  160  |   СЗ    |    -    |    3    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абхазская Республика     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гудаута                  |  -8  | -7  |  -6  | -3  |    -2    |   -13   |   6,9    |   0   |        |  77   |   6,5   | 114  |   7,4   |    -     |    66    |  711  |   СВ    |    -    |   2,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Псху                     | -17  | -14 | -12  | -10 |    -4    |   -27   |   9,7    |  45   |  -0,8  |  165  |   2,1   | 190  |   3,0   |    -     |    73    | 1120  |    С    |    -    |    0    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сухуми                   |  -5  | -4  |  -3  | -2  |    0     |   -12   |   6,5    |   0   |        |  79   |   6,4   | 115  |   7,3   |    -     |    65    |  679  |   СВ    |    -    |    3    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аджарская Республика     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Батуми                   |  -4  | -2  |  -2  | -1  |    4     |   -8    |   6,4    |   0   |        |  64   |   7,3   | 112  |   8,1   |    -     |    70    | 1231  |   ЮВ    |    -    |   3,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Хуло                     | -10  | -7  |  -6  | -3  |    2     |   -18   |   6,4    |   0   |        |  143  |   3,2   | 213  |   4,3   |    -     |    65    |  718  |    С    |    -    |    5    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Республика Казахстан                                                                                                                                                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Акмолинская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астана                   | -41  | -38 | -36  | -33 |   -23    |   -52   |    9     |  167  | -11,7  |  215  |  -8,1   | 227  |  -7,2   |    80    |    77    |  88   |   ЮЗ    |   5,9   |   5,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Атбасар                  | -40  | -39 | -37  | -34 |   -25    |   -57   |   9,6    |  169  | -11,7  |  215  |  -8,9   | 229  |  -7,7   |    81    |    78    |  92   |   ЮЗ    |   7,8   |   5,5   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Актюбинская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Актюбинск                | -38  | -36 | -33  | -31 |   -22    |   -48   |   8,9    |  154  | -10,1  |  200  |  -6,8   | 212  |  -5,9   |    80    |    -     |  87   |    Ю    |   6,1   |   4,3   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Караулкельды             | -39  | -37 | -35  | -33 |    -     |   -44   |   8,5    |  144  |  -8,7  |  191  |  -5,6   | 202  |  -4,8   |    -     |    -     |  83   |   ЮВ    |   5,3   |   4,2   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Уил                      | -39  | -38 | -36  | -34 |   -18    |   -42   |   8,6    |  142  |  -8,7  |  187  |  -5,6   | 201  |  -4,6   |    81    |    76    |  104  |   ЮВ    |   6,1   |   4,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Челкар                   | -39  | -37 | -35  | -33 |    -     |   -45   |   9,5    |  146  |  -9,8  |  190  |  -6,4   | 201  |  -4,6   |    81    |    -     |  75   |   СВ    |   6,2   |   4,9   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алматинская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алматы                   | -30  | -28 | -23  | -21 |   -11    |    -    |   9,8    |  111  |  -4,6  |  168  |  -1,6   | 182  |  -0,8   |    75    |    75    |  213  |    Ю    |   1,3   |   1,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Баканас                  | -41  | -40 | -39  | -35 |    -     |   -43   |   12,1   |  125  |  -7,6  |  172  |  -4,5   | 185  |  -3,5   |    79    |    -     |  75   |   СВ    |   2,5   |   2,1   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Атырауская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Атырау                   | -33  | -30 | -28  | -25 |    -8    |   -38   |   8,1    |  125  |  -6,4  |  177  |  -3,4   | 191  |  -2,4   |    84    |    75    |  77   |    В    |    6    |   5,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ганюшкино                | -30  | -28 | -27  | -23 |    -     |    -    |   7,4    |  111  |  -5,1  |  174  |  -1,9   | 187  |  -1,2   |    82    |    -     |  66   |    В    |   7,3   |   4,9   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Восточно-Казахстанская   |                                                                                                                                                                         |

|область                  |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Зайсан                   | -39  | -38 | -36  | -33 |   -23    |    -    |   8,3    |  151  | -11,8  |  191  |  -8,3   | 203  |  -7,3   |    81    |    80    |  74   |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Зыряновск                | -46  | -44 | -44  | -41 |    -     |   -51   |   12,3   |  172  | -15,2  |  217  |  -11,1  | 231  |  -9,9   |    -     |    -     |  218  |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Катон-Карагай            | -37  | -35 | -31  | -29 |    -     |    -    |   9,9    |  167  |  -9,6  |  225  |   -6    | 244  |  -4,8   |    65    |    -     |  97   |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Лениногорск              | -45  | -39 | -42  | -36 |    -     |    -    |   11,4   |  164  |   -9   |  223  |  -5,5   | 240  |  -4,4   |    67    |    -     |  126  |    В    |   6,6   |   2,7   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Усть-Каменогорск         | -46  | -44 | -42  | -39 |    -     |   -49   |   11,3   |  154  | -11,8  |  204  |  -7,8   | 219  |  -6,6   |    75    |    -     |  166  |   ЮВ    |    5    |   2,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Шемонаиха                | -46  | -44 | -42  | -38 |    -     |    -    |  -11,4   |  160  |  -12   |  209  |  -8,2   | 223  |  -7,1   |    78    |    -     |  152  |    Ю    |    6    |   2,9   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбулская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбул                  | -30  | -28 | -27  | -23 |    -     |   -41   |   10,4   |  100  |  -3,6  |  162  |  -0,7   | 186  |   0,6   |    76    |    -     |  162  |    Ю    |   4,5   |    3    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Фурмановка               | -32  | -29 | -27  | -24 |    -     |    -    |   10,4   |  113  |  -5,6  |  166  |  -2,5   | 179  |  -1,6   |    72    |    -     |  112  |   СВ    |   4,3   |   3,3   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джезказганская область   |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Балхаш                   | -37  | -35 | -33  | -31 |   -20    |    -    |   9,1    |  144  |  -9,9  |  189  |  -6,5   | 203  |  -5,4   |    -     |    -     |  61   |   СВ    |   5,1   |   4,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Карсакпай                | -39  | -37 | -35  | -32 |   -21    |    -    |    9     |  154  | -10,5  |  199  |  -7,2   | 212  |  -6,1   |    80    |    76    |  68   |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Западно-Казахстанская    |                                                                                                                                                                         |

|область                  |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбейты                | -39  | -36 | -33  | -30 |    -     |   -42   |   8,8    |  145  |  -9,2  |  192  |  -5,9   | 205  |  -4,9   |    82    |    -     |  94   |   ЮВ    |   5,5   |   5,1   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Уральск                  | -38  | -36 | -33  | -30 |   -19    |   -43   |   8,6    |  148  |  -9,4  |  198  |  -5,9   | 209  |  -5,1   |    -     |    -     |  112  |   ЮВ    |   4,7   |    3    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карагандинская область   |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Караганда                | -39  | -37 | -35  | -32 |   -21    |    -    |   9,3    |  161  | -10,3  |  208  |   -7    | 222  |   -6    |    78    |    -     |  92   |   ЮЗ    |   5,3   |   4,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Каркаралинск             | -38  | -36 | -34  | -31 |    -     |   -45   |   11,2   |  165  |  -9,9  |  208  |   -7    | 238  |  -5,4   |    79    |    -     |  60   |    Ю    |    8    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кзыл-Ординская область   |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аральское Море           | -35  | -33 | -30  | -27 |   -18    |   -38   |   8,4    |  136  |  -8,5  |  181  |  -5,4   | 192  |  -4,6   |    81    |    76    |  59   |   СВ    |   5,6   |   4,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Казалинск                | -32  | -30 | -28  | -25 |    -     |   -40   |   8,6    |  128  |  -7,3  |  175  |  -4,3   | 186  |  -3,3   |    79    |    -     |  72   |   СВ    |    3    |   3,4   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кзыл-Орда                | -34  | -30 | -26  | -24 |    -     |   -38   |   8,6    |  118  |  -6,2  |  175  |  -4,3   | 181  |  -2,3   |    79    |    -     |  73   |   СВ    |   4,5   |   4,4   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кокчетавская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кокчетав                 | -39  | -36 | -37  | -33 |    -     |   -46   |   8,5    |  167  |  -11   |  215  |  -7,5   | 228  |  -6,5   |    -     |    -     |  60   |   ЮЗ    |   7,9   |   5,9   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кустанайская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кустанай                 | -40  | -36 | -37  | -34 |   -24    |    -    |   8,7    |  161  |  -12   |  212  |  -8,1   | 224  |  -7,2   |    81    |    78    |  73   |    -    |    -    |   4,6   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мангистауская область    |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Форт-Шевченко            | -21  | -19 | -19  | -17 |    -     |    -    |   4,9    |  79   |  -2,1  |  157  |   0,9   | 172  |   1,5   |    76    |    -     |  61   |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Павлодарская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Баянаул                  | -39  | -37 | -35  | -32 |    -     |    -    |   8,9    |  157  |  -9,7  |  208  |  -6,3   | 224  |  -5,2   |    72    |    -     |  88   |    З    |   8,7   |   3,9   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Павлодар                 | -40  | -39 | -38  | -35 |    -     |   -47   |   9,8    |  161  | -12,3  |  206  |  -8,7   | 220  |  -7,6   |    79    |    -     |  86   |    Ю    |   5,9   |   4,8   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Северо-Казахстанская     |                                                                                                                                                                         |

|область                  |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Петропавловск            | -40  | -38 | -39  | -36 |   -24    |   -44   |   9,1    |  171  | -12,2  |  218  |  -8,6   | 233  |  -7,5   |    81    |    78    |  74   |   ЮЗ    |   6,4   |   5,7   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Семипалатинская область  |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аягуз                    | -42  | -41 | -40  | -39 |    -     |    -    |   11,6   |  159  | -11,7  |  205  |  -8,1   | 222  |  -6,8   |    75    |    -     |  99   |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Бахты                    | -38  | -36 | -33  | -30 |    -     |    -    |   13,5   |  135  |  -9,1  |  181  |  -5,6   | 194  |  -4,6   |    76    |    -     |  125  |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кокпекты                 | -45  | -43 | -41  | -38 |    -     |   -50   |   12,3   |  164  |  -14   |  209  |   -10   | 222  |  -8,9   |    77    |    -     |  143  |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Семипалатинск            | -44  | -41 | -40  | -36 |    -     |    -    |   9,8    |  159  | -11,2  |  203  |  -7,8   | 216  |  -6,8   |    76    |    -     |  109  |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Талды-Курганская область |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Жаркент                  | -32  | -30 | -27  | -23 |   -11    |    -    |   12,6   |  111  |   -6   |  159  |  -2,9   | 174  |  -1,9   |    -     |    74    |  63   |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Талды-Курган             | -34  | -32 | -29  | -26 |    -     |    -    |   12,5   |  125  |  -6,6  |  174  |  -3,7   | 187  |  -2,8   |    -     |    -     |  169  |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тургайская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амангельды               | -40  | -37 | -37  | -33 |    -     |   -45   |   9,2    |  157  | -11,4  |  200  |   -8    | 211  |  -7,1   |    81    |    -     |  92   |   СВ    |   7,3   |   4,8   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тургай                   | -37  | -34 | -33  | -31 |   -23    |    -    |   9,4    |  152  | -11,2  |  194  |  -7,8   | 207  |  -6,9   |    80    |    78    |  88   |   СВ    |   6,3   |   4,9   |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Южно-Казахстанская       |                                                                                                                                                                         |

|область                  |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Туркестан                | -29  | -26 | -24  | -21 |   -10    |    -    |   10,1   |  86   |  -3,6  |  151  |  -0,3   | 165  |   0,5   |    -     |    74    |  134  |    В    |   2,6   |   2,5   |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чимкент                  | -26  | -25 | -17  | -15 |    -     |    -    |   9,8    |  61   |  -1,9  |  143  |   1,5   | 160  |   2,2   |    -     |    -     |  368  |    В    |   4,3   |   2,5   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Кыргызская Республика                                                                                                                                                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иссык-Кульская область   |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракол                  | -18  | -16 | -15  | -13 |    -     |    -    |    11    |   -   |   -    |   -   |    -    |  -   |    -    |    72    |    64    |  93   |    В    |   4,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чолпон-Ата               | -14  | -13 | -11  | -10 |    -     |    -    |    -     |   -   |   -    |   -   |    -    |  -   |    -    |    71    |    61    |   -   |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нарынская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кочкорка                 | -24  | -22 | -23  | -21 |    -     |   -36   |    -     |   -   |   -    |   -   |    -    |  -   |    -    |    62    |    42    |  23   |    З    |   1,7   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нарын                    | -33  | -31 | -32  | -29 |    -     |   -38   |   10,7   |   -   |   -    |   -   |    -    |  -   |    -    |    80    |    69    |   -   |    З    |   2,1   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сусамыр                  | -42  | -40 | -40  | -36 |    -     |    -    |   13,1   |   -   |   -    |   -   |    -    |  -   |    -    |    82    |    76    |  113  |   ЮЗ    |   0,7   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ошская область           |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гульча                   | -24  | -22 | -20  | -20 |    -     |    -    |    -     |   -   |   -    |   -   |    -    |  -   |    -    |    -     |    56    |  195  |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ош                       | -20  | -17 | -16  | -13 |    -     |    -    |   9,9    |   -   |   -    |   -   |    -    |  -   |    -    |    -     |    57    |  205  |    З    |   1,8   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Хайдаркан                | -20  | -19 | -17  | -16 |    -     |    -    |    -     |   -   |   -    |   -   |    -    |  -   |    -    |    -     |    52    |  233  |    -    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Таласская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Талас                    | -28  | -24 | -23  | -21 |    -     |    -    |   12,3   |   -   |   -    |   -   |    -    |  -   |    -    |    67    |    57    |  126  |    В    |   2,5   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чуйская область          |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бишкек                   | -28  | -27 | -24  | -23 |    -     |    -    |   10,6   |   -   |   -    |   -   |    -    |  -   |    -    |    71    |    63    |  184  |    З    |   2,4   |    -    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Республика Молдова                                                                                                                                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кишинев                  | -24  | -22 | -20  | -17 |    -8    |   -32   |   5,9    |  82   |  -2,5  |  162  |   0,6   | 179  |   1,4   |    81    |    75    |  130  |   СЗ    |   5,7   |    -    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Республика Туркменистан                                                                                                                                                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ахалская область         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ашхабад                  | -19  | -16 | -15  | -11 |    -2    |   -24   |   8,8    |   0   |        |  108  |    4    | 128  |   4,8   |    -     |    69    |  139  |    В    |   2,3   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Гаудан                   | -18  | -14 | -13  | -11 |    -3    |   -22   |   9,5    |  21   |  -0,1  |  151  |   2,7   | 173  |   3,4   |    -     |    60    |  174  |    Ю    |   5,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Серахс                   | -18  | -14 | -14  | -11 |    -3    |   -26   |   9,7    |   0   |        |  96   |   4,9   | 117  |   5,7   |    -     |    63    |  150  |   СЗ    |   4,8   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Теджен                   | -20  | -16 | -15  | -12 |    -5    |   -27   |   10,6   |   0   |        |  103  |   3,8   | 123  |   4,7   |    -     |    63    |  110  |    В    |   4,8   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Балканская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гасанкули                | -17  | -13 | -12  | -8  |    0     |   -18   |   10,5   |   0   |        |  98   |   5,3   | 122  |    6    |    -     |    64    |  120  |   СВ    |   3,9   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Казанджик                | -20  | -16 | -14  | -13 |    -2    |   -29   |   8,2    |   0   |        |  114  |   3,2   | 131  |    4    |    -     |    68    |  109  |    В    |   6,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кизиларват               | -19  | -18 | -17  | -14 |    -3    |   -26   |    8     |   0   |        |  118  |    3    | 135  |   3,8   |    -     |    72    |  134  |    В    |   6,7   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кизилатрек               | -10  | -8  |  -6  | -5  |    3     |   -15   |   10,3   |   0   |        |  82   |   6,3   | 111  |   6,9   |    -     |    61    |  125  |   СВ    |   3,7   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Небитдаг                 | -19  | -16 | -15  | -11 |    -2    |   -24   |   8,3    |   0   |        |  99   |   4,7   | 114  |   5,3   |    -     |    57    |  81   |    В    |   7,6   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Туркменбаши              | -18  | -14 | -13  | -11 |    -3    |   -22   |   8,1    |   0   |        |  124  |   4,1   | 144  |   4,6   |    -     |    61    |  82   |   ЮВ    |   6,5   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чагыл                    | -25  | -21 | -20  | -15 |    -5    |   -32   |   9,3    |  62   |  -0,4  |  137  |   1,4   | 153  |   2,2   |    -     |    60    |  70   |    В    |   5,6   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Марыйская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Байрамали                | -18  | -16 | -15  | -12 |    -5    |   -26   |   10,1   |   0   |        |  103  |    4    | 121  |    5    |    -     |    55    |  146  |    В    |   4,1   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Иолотань                 | -20  | -17 | -15  | -14 |    -6    |   -28   |   10,3   |   0   |        |  106  |   4,1   | 128  |   4,9   |    -     |    62    |  90   |   ЮВ    |    4    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кушка                    | -20  | -17 | -16  | -12 |    -2    |   -33   |   11,1   |   0   |        |  115  |   4,4   | 137  |   5,2   |    -     |    65    |  239  |   ЮЗ    |   3,1   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мары                     | -18  | -15 | -15  | -12 |    -4    |   -25   |   10,3   |   0   |        |  101  |    4    | 122  |   4,8   |    -     |    62    |  99   |    В    |    5    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Тахтабазар               | -20  | -16 | -15  | -12 |    -5    |   -27   |    10    |   0   |        |  104  |   4,3   | 125  |   5,1   |    -     |    69    |  205  |   ЮВ    |   3,3   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташаузская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташауз                   | -24  | -21 | -21  | -17 |    -8    |   -33   |   9,6    |  81   |  -0,8  |  147  |  -0,1   | 160  |   0,6   |    -     |    65    |  60   |    В    |   5,9   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чарджоуская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дарганата                | -23  | -19 | -18  | -15 |    -6    |   -31   |   10,2   |  51   |  -0,6  |  135  |   1,4   | 151  |   2,2   |    -     |    58    |  81   |    В    |   4,7   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Керки                    | -19  | -16 | -16  | -12 |    -3    |   -25   |    10    |   0   |        |  96   |   4,6   | 122  |   5,5   |    -     |    64    |  141  |   ЮВ    |   4,9   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Репетек                  | -20  | -17 | -16  | -12 |    -2    |   -31   |   10,5   |   0   |        |  111  |   3,6   | 130  |   4,4   |    -     |    58    |  90   |   ЮВ    |   4,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чарджоу                  | -19  | -17 | -15  | -13 |    -2    |   -24   |   9,6    |   0   |        |  114  |   3,3   | 134  |   4,1   |    -     |    63    |  93   |    С    |    5    |    -    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Республика Узбекистан                                                                                                                                                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Андижанская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Андижан                  | -19  | -16 | -16  |  -  |    -5    |   -28   |   9,1    |  52   |   -    |  130  |   1,6   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   2,1   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бухарская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бухара                   | -19  | -16 | -15  |  -  |    -3    |   -25   |   10,1   |   0   |        |  126  |   3,1   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   4,5   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джизакская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Галляарал                | -26  | -23 | -22  |  -  |    -6    |   -37   |    11    |  62   |   -    |  144  |   1,4   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   4,7   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Джизак                   | -22  | -19 | -19  |  -  |    -4    |   -32   |   8,5    |  28   |   -    |  126  |   2,7   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   5,5   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракалпакстан           |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракалпакия             | -32  | -29 | -30  |  -  |   -13    |   -40   |   7,8    |  119  |   -    |  174  |  -2,4   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |    5    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Муйнак                   | -25  | -23 | -23  |  -  |    -8    |    -    |   6,8    |  104  |   -    |  167  |  -1,2   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   4,8   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нукус                    | -27  | -24 | -23  |  -  |    -9    |   -34   |   8,8    |  90   |   -    |  143  |  -0,6   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   4,2   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чимбай                   | -27  | -24 | -23  |  -  |   -10    |   -34   |   9,4    |  100  |   -    |  163  |  -1,3   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |    3    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кашкадарьинская область  |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гузар                    | -16  | -14 | -13  |  -  |    -2    |   -23   |   9,4    |   0   |        |  100  |   4,7   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   4,7   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Мубарек                  | -19  | -16 | -16  |  -  |    -3    |   -27   |   9,9    |   0   |        |  122  |   3,5   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   2,8   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Навоийская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Навои                    | -18  | -16 | -16  |  -  |    -2    |   -28   |    9     |   0   |        |  123  |   3,5   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   3,6   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Нурата                   | -22  | -19 | -19  |  -  |    -4    |   -32   |    10    |  28   |   -    |  136  |   2,8   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   7,4   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Наманганская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Касансай                 | -17  | -15 | -14  |  -  |    -4    |   -21   |   8,9    |  48   |   -    |  138  |    2    |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   2,6   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Наманган                 | -20  | -17 | -17  |  -  |    -6    |   -26   |   8,7    |  52   |   -    |  128  |   1,5   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |    2    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самаркандская область    |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каттакурган              | -19  | -16 | -16  |  -  |    -3    |   -30   |   8,6    |  23   |   -    |  134  |   2,8   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   3,7   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Самарканд                | -18  | -15 | -14  |     |    -3    |   -25   |   9,8    |   0   |        |  133  |   3,3   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   2,7   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурхандарьинская область |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Денау                    | -14  | -12 | -11  |  -  |    0     |   -21   |   9,3    |   0   |        |  89   |   5,1   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   2,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Термез                   | -14  | -12 | -12  |  -  |    -1    |   -20   |   10,4   |   0   |        |  91   |   4,5   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |    4    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Шерабад                  | -13  | -10 | -10  |  -  |    1     |    -    |   8,4    |   0   |        |  80   |   5,4   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   3,6   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сырдарьинская область    |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сырдарья                 | -23  | -21 | -20  |  -  |    -5    |   -32   |   9,4    |  51   |   -    |  134  |   1,8   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   2,2   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташкентская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташкент                  | -19  | -16 | -16  |  -  |    -4    |   -30   |   9,6    |  30   |   -    |  129  |   2,7   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   2,1   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Чарвак                   | -18  | -16 | -15  |  -  |    -5    |   -24   |   6,9    |  56   |   -    |  144  |   1,7   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |  11,3   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ферганская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Коканд                   | -17  | -14 | -14  |  -  |    -5    |   -24   |   7,6    |  51   |   -    |  131  |   1,8   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   5,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Фергана                  | -18  | -15 | -15  |  -  |    -6    |    -    |   9,1    |  47   |   -    |  132  |   1,9   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |   1,4   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хорезмская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ургенч                   | -23  | -21 | -21  |  -  |    -8    |   -28   |   8,8    |  79   |   -    |  148  |   0,8   |  -   |    -    |    -     |    -     |   -   |    -    |    -    |   4,6   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Украина                                                                                                                                                                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Винницкая область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Винница                  | -29  | -26 | -25  | -21 |   -10    |   -36   |    -     |  107  |  -3,7  |  180  |  -0,7   | 198  |   0,2   |    -     |    -     |  194  |    Ю    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волынская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ковель                   | -28  | -25 | -23  | -21 |    -9    |   -35   |    -     |  97   |  -3,2  |  180  |    0    | 200  |   0,9   |    -     |    -     |  176  |    З    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Луцк                     | -27  | -24 | -22  | -20 |    -8    |   -34   |    -     |  99   |  -3,3  |  179  |  -0,1   | 199  |   0,8   |    -     |    -     |  162  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Днепропетровская область |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Днепропетровск           | -29  | -27 | -26  | -24 |   -10    |   -38   |    -     |  100  |  -3,7  |  172  |  -0,6   | 187  |   0,2   |    -     |    -     |  209  |    В    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Комиссаровка             | -27  | -25 | -22  | -20 |    -8    |   -34   |    -     |  100  |  -3,7  |  175  |  -0,6   | 191  |   0,2   |    -     |    -     |  180  |   СВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кривой Рог               | -21  | -18 | -18  | -17 |    -7    |   -28   |    -     |  95   |  -3,3  |  170  |  -0,2   | 186  |   0,6   |    -     |    -     |  177  |    В    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Донецкая область         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Донецк                   | -28  | -26 | -24  | -22 |    -9    |   -34   |    -     |  105  |  -4,1  |  176  |  -0,9   | 190  |  -0,2   |    -     |    -     |  204  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Житомирская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Житомир                  | -29  | -25 | -24  | -22 |    -9    |   -35   |    -     |  109  |  -3,9  |  182  |  -0,8   | 201  |   0,1   |    -     |    -     |  174  |    З    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Овруч                    | -28  | -25 | -23  | -21 |    -8    |   -34   |    -     |  111  |   -4   |  185  |  -0,9   | 202  |    0    |    -     |    -     |  205  |    З    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Закарпатская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ужгород                  | -25  | -23 | -21  | -18 |    -7    |   -32   |    -     |  63   |   2    |  154  |   1,5   | 176  |   2,4   |    -     |    -     |  278  |   ЮВ    |   4,4   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запорожская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запорожье                | -27  | -24 | -23  | -21 |    -7    |   -32   |    -     |  86   |  -2,9  |  166  |   0,3   | 181  |    1    |    -     |    -     |  219  |   СВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кирилловка               | -28  | -25 | -23  | -22 |    -8    |   -33   |    -     |  99   |  -3,5  |  174  |  -0,4   | 191  |   0,4   |    -     |    -     |  236  |    В    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковская область|                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковск          | -26  | -24 | -22  | -20 |    -9    |   -34   |    -     |  96   |  -3,3  |  178  |    0    | 198  |   0,9   |    -     |    -     |  172  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киевская область         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киев                     | -29  | -26 | -25  | -22 |   -10    |   -32   |    -     |  103  |  -3,7  |  176  |  -0,6   | 193  |   0,3   |    -     |    -     |  235  |    З    |   4,3   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировоградская область   |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гайворон                 | -29  | -26 | -25  | -22 |    -9    |   -35   |    -     |  95   |  -3,4  |  173  |  -0,2   | 190  |   0,6   |    -     |    -     |  220  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Знаменка                 | -29  | -27 | -25  | -22 |   -10    |   -35   |    -     |  105  |  -3,9  |  177  |  -0,8   | 193  |    0    |    -     |    -     |  200  |    Ю    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Кировоград               | -30  | -26 | -25  | -22 |   -10    |   -35   |    -     |  102  |  -3,8  |  175  |  -0,7   | 191  |   0,1   |    -     |    -     |  167  |    Ю    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганск                  | -32  | -29 | -27  | -25 |   -10    |   -42   |    -     |  100  |  -4,1  |  172  |  -0,8   | 188  |    0    |    -     |    -     |  179  |    В    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львовская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львов                    | -25  | -24 | -20  | -19 |    -9    |   -34   |    -     |  99   |   -3   |  179  |    0    | 201  |    1    |    -     |    -     |  231  |   ЮВ    |   5,8   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаевская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаев                 | -26  | -23 | -22  | -20 |    -7    |   -30   |    -     |  76   |  -2,2  |  160  |   0,9   | 176  |    1    |    -     |    -     |  178  |   СВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Одесская область         |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Измаил                   | -22  | -19 | -17  | -15 |    -2    |   -25   |    -     |  54   |  -1,3  |  153  |   1,9   | 172  |   2,7   |    -     |    -     |  188  |    С    |   6,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Любашевка                | -24  | -21 | -21  | -19 |    -7    |   -30   |    -     |  93   |  -3,3  |  171  |  -0,2   | 187  |   0,6   |    -     |    -     |  194  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Одесса                   | -24  | -21 | -20  | -18 |    -6    |   -29   |    -     |  61   |  -1,4  |  158  |   1,7   | 178  |   2,5   |    -     |    -     |  204  |    С    |   6,5   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Раздельное               | -24  | -21 | -20  | -17 |    -7    |   -29   |    -     |  83   |  -2,5  |  164  |   0,6   | 181  |   1,4   |    -     |    -     |  178  |   СВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сарата                   | -26  | -23 | -22  | -20 |    -7    |   -30   |    -     |  64   |  -1,5  |  157  |   1,6   | 177  |   2,4   |    -     |    -     |  163  |    С    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Полтавская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лубны                    | -29  | -26 | -25  | -23 |   -11    |   -34   |    -     |  112  |  -4,2  |  179  |  -1,2   | 195  |  -0,4   |    -     |    -     |  247  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Полтава                  | -30  | -27 | -25  | -23 |   -11    |   -34   |    -     |  112  |  -4,3  |  177  |  -1,3   | 193  |  -0,5   |    -     |    -     |  215  |    В    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровенская область        |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровно                    | -27  | -25 | -22  | -21 |    -9    |   -35   |    -     |  105  |  -3,5  |  181  |  -0,5   | 200  |   0,4   |    -     |    -     |  157  |    З    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сарны                    | -27  | -25 | -23  | -21 |   -10    |   -35   |          |  102  |  -3,5  |  180  |  -0,4   | 199  |   0,5   |    -     |    -     |  182  |    Ю    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сумская область          |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ромны                    | -29  | -26 | -25  | -23 |   -11    |   -34   |    -     |  118  |  -4,8  |  184  |  -1,7   | 200  |  -0,8   |    -     |    -     |  237  |    В    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Сумы                     | -30  | -29 | -27  | -25 |   -13    |   -36   |    -     |  121  |   -5   |  185  |  -1,9   | 201  |  -1,1   |    -     |    -     |  220  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернопольская область    |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернополь                | -25  | -23 | -22  | -20 |    -9    |   -32   |    -     |  109  |  -3,8  |  183  |  -0,7   | 203  |   0,2   |    -     |    -     |  175  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Харьковская область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лозовая                  | -30  | -27 | -26  | -22 |   -10    |   -35   |    -     |  108  |  -4,3  |  176  |  -1,3   | 192  |  -0,4   |    -     |    -     |  230  |    В    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Харьков                  | -31  | -28 | -26  | -23 |   -11    |   -36   |    -     |  113  |  -4,6  |  179  |  -1,5   | 194  |  -0,7   |    -     |    -     |  192  |    В    |   6,5   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Херсонская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аскания-Нова             | -26  | -23 | -22  | -20 |    -7    |   -31   |    -     |  75   |  -2,2  |  165  |    1    | 182  |   1,8   |    -     |    -     |  154  |    В    |   7,2   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Геническ                 | -27  | -24 | -23  | -19 |    -7    |   -32   |    -     |  70   |  -1,7  |  161  |   1,4   | 178  |   2,1   |    -     |    -     |  166  |    В    |   6,6   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Херсон                   | -27  | -23 | -23  | -19 |    -7    |   -32   |    -     |  77   |  -2,1  |  163  |    1    | 180  |   1,8   |    -     |    -     |  165  |    В    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкая область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкий              | -26  | -25 | -22  | -21 |    -9    |   -32   |    -     |  106  |  -3,6  |  181  |  -0,5   | 200  |   0,4   |    -     |    -     |  195  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкасская область       |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Золотоноша               | -29  | -26 | -24  | -21 |    -8    |   -36   |    -     |  104  |  -3,9  |  177  |  -0,8   | 194  |   0,1   |    -     |    -     |  205  |   ЮВ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Умань                    | -29  | -25 | -23  | -20 |    -8    |   -35   |    -     |  104  |  -3,7  |  178  |  -0,6   | 195  |   0,2   |    -     |    -     |  220  |   СЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черниговская область     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чернигов                 | -31  | -28 | -27  | -23 |   -10    |   -36   |    -     |  115  |  -4,5  |  185  |  -1,4   | 202  |  -0,5   |    -     |    -     |  210  |    Ю    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновицкая область      |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновцы                 | -26  | -24 | -22  | -20 |    -9    |   -32   |    -     |  92   |  -3,2  |  173  |    0    | 191  |   0,9   |    -     |    -     |  173  |   СЗ    |   6,3   |    -    |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Автономная Республика    |                                                                                                                                                                         |

|Крым                     |                                                                                                                                                                         |

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ай-Петри                 | -24  | -22 | -20  | -18 |    -6    |   -27   |    -     |  105  |  -2,6  |  209  |   0,7   | 237  |   1,7   |    -     |    -     |  638  |   СЗ    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Клепинино                | -27  | -25 | -23  | -21 |    -9    |   -33   |    -     |  55   |  -1,1  |  156  |    2    | 175  |   2,8   |    -     |    -     |  160  |    В    |    -    |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Симферополь              | -22  | -20 | -18  | -15 |    -3    |   -30   |    -     |  37   |  -0,5  |  153  |   2,6   | 174  |   3,4   |    -     |    -     |  210  |   СВ    |   7,4   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Феодосия                 | -22  | -19 | -17  | -15 |    -2    |   -25   |    -     |   0   |        |  140  |   3,4   | 162  |   4,1   |    -     |    -     |  185  |   СЗ    |   6,5   |    -    |

|—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

|Ялта                     | -10  | -8  |  -7  | -6  |    1     |   -15   |    -     |   0   |        |  119  |   5,1   | 149  |   5,9   |    -     |    -     |  355  |    З    |    -    |    -    |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание - Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881-1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" абсолютная минимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.

Постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164 в таблицу 2 настоящих СНиП внесено изменение N 1

Таблица 2 - Климатические параметры теплого периода года

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Республика, край,    |Баро-|Темпера-|Темпера- |Средняя |Абсолют-|  Средняя  |Средняя | Средняя |Количест-|Су-  |Преоб-|Минимальная|

|     область, пункт     |мет- | тура   | тура    |макси-  |  ная   | суточная  |месячная|месячная |во осад- |точ- |ладаю-|из средних |

|                        |риче-|воздуха,|воздуха, |мальная |макси-  | амплитуда |относи- |относи-  |ков за   |ный  | щее  | скоростей |

|                        |ское |  °С,   |  °С,    |темпера-|мальная |температуры|тельная |тельная  |апрель-  |мак- |нап-  | ветра по  |

|                        |дав- |обеспе- |обеспече-| тура   |темпера-|  воздуха  |влаж-   |влажность|октябрь, |симум|равле-| румбам за |

|                        |ле-  |ченнос- |ченнос-  |воздуха | тура   | наиболее  |ность   |воздуха в|   мм    |осад-|ние   | июль, м/с |

|                        |ние, |  тью   |  тью    |наиболее|воздуха,|  теплого  |воздуха |  15 ч   |         |ков, |ветра |           |

|                        |гПа  |  0,95  |  0,99   |теплого |  °С    | месяца,°С |наиболее|наиболее |         | мм  |за    |           |

|                        |     |        |         |месяца, |        |           |теплого | теплого |         |     |июнь- |           |

|                        |     |        |         |  °С    |        |           |месяца, |месяца, %|         |     |август|           |

|                        |     |        |         |        |        |           |   %    |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|           1            |  2  |   3    |    4    |   5    |   6    |     7     |   8    |    9    |   10    | 11  |  12  |    13     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Российская Федерация                                                                                         |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Адыгея       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Майкоп                  | 990 |  26,6  |  30,6   |   29   |   41   |   12,8    |   67   |   48    |   481   | 88  |  Ю   |    2,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алтайский край          |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Алтай        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алейск                  | 990 |  24,5  |  28,6   |  26,9  |   41   |   12,9    |   68   |   51    |   314   | 85  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Барнаул                 | 990 |  24,5  |  27,7   |   26   |   38   |   12,3    |   70   |   54    |   340   | 61  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Беля                    | 960 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   35   |    9,5    |   72   |   64    |   463   | 97  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бийск                   | 985 |  23,4  |  27,6   |  25,9  |   39   |   13,3    |   74   |   55    |   404   | 59  |  ЮЗ  |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Змеиногорск             | 965 |  23,6  |  27,7   |   26   |   40   |   13,3    |   68   |   52    |   445   | 113 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Катанда                 | 920 |  21,4  |  25,6   |  23,8  |   36   |    16     |   73   |   54    |   361   | 35  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кош-Агач                | 840 |  18,9  |  23,2   |  21,3  |   33   |   14,2    |   54   |   35    |   96    | 54  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Онгудай                 | 930 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   38   |   15,3    |   71   |   50    |   334   | 52  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Родино                  | 990 |  25,1  |  29,1   |  27,5  |   40   |   13,8    |   63   |   45    |   243   | 50  |  ЮЗ  |    3,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Рубцовск                | 985 |  25,1  |  29,1   |  27,4  |   41   |   13,5    |   65   |   46    |   255   |  -  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Славгород               | 995 |  24,9  |  28,9   |  27,3  |   40   |   12,9    |   62   |   45    |   225   | 70  |  СЗ  |    4,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тогул                   | 980 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   37   |   12,2    |   75   |   60    |   376   | 42  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амурская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архара                  | 990 |  24,7  |  27,5   |  26,3  |   36   |   10,2    |   80   |   67    |   610   | 104 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Белогорск               | 985 |  24,2  |  28,3   |  26,6  |   40   |   10,9    |   75   |   61    |   481   | 105 |  Ю   |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Благовещенск            | 990 |  24,7  |  28,1   |   27   |   41   |   10,6    |   77   |   63    |   528   | 122 |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бомнак                  | 965 |  21,7  |   26    |  24,6  |   35   |   12,8    |   75   |   61    |   533   | 101 |  В   |    3,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Братолюбовка            | 980 |  23,2  |  27,3   |  25,6  |   39   |   11,7    |   79   |   63    |   550   |  -  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бысса                   | 970 |  23,5  |  27,6   |  25,9  |   35   |   14,1    |   80   |   60    |   636   | 106 |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гош                     | 980 |  23,3  |  27,4   |  25,7  |   40   |   13,5    |   80   |   63    |   554   | 107 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дамбуки                 | 975 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   37   |   13,8    |   77   |   61    |   482   | 90  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ерофей Павлович         | 950 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   37   |   14,7    |   73   |   55    |   429   | 81  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Завитинск               | 980 |  23,3  |  27,4   |  25,7  |   40   |   10,7    |   79   |   65    |   577   | 127 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Зея                     | 980 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   36   |   14,3    |   78   |   60    |   495   | 75  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Норский Склад           | 980 |  23,5  |  27,6   |  25,9  |   35   |   12,5    |   79   |   63    |   548   | 135 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Огорон                  | 960 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   35   |   13,7    |   78   |   61    |   525   | 96  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Поярково                | 995 |  24,2  |  28,3   |  26,6  |   40   |   11,5    |   80   |   64    |   446   | 94  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Свободный               | 985 |  24,2  |  28,3   |  26,6  |   40   |   12,5    |   78   |   60    |   578   | 89  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сковородино             | 960 |   23   |  27,1   |  25,4  |   36   |   15,3    |   76   |   56    |   442   | 97  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Средняя Нюкжа           | 945 |  22,6  |  26,8   |   25   |   38   |   16,7    |   76   |   56    |   546   |  -  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тыган-Уркан             | 965 |   23   |  27,1   |  25,4  |   38   |   15,1    |   77   |   58    |   524   |  -  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тында                   | 950 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   36   |   14,9    |   76   |   56    |   518   | 69  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Унаха                   | 955 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   36   |   15,8    |   77   |   56    |   558   | 86  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Нюкжа              | 955 |  22,9  |   27    |  25,3  |   37   |    14     |   72   |   52    |   402   | 128 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Черняево                | 980 |  23,5  |  27,6   |  25,9  |   37   |   12,4    |   78   |   59    |   415   | 86  |  СВ  |     -     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Шимановск               | 975 |  23,5  |  27,6   |  25,9  |   40   |   12,9    |   -    |   58    |   496   | 78  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Экимчан                 | 950 |  22,1  |  26,3   |  24,5  |   40   |   14,2    |   78   |   58    |   655   | 96  |  В   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельск             |1010 |  19,6  |   24    |  20,9  |   34   |   10,9    |   72   |   57    |   402   | 55  |  СЗ  |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Борковская              | 990 |  17,9  |  22,3   |  20,3  |   35   |   14,2    |   74   |   60    |   435   | 76  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Емецк                   |1010 |  19,4  |  23,7   |  21,8  |   35   |   10,7    |   72   |   58    |   366   | 53  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Койнас                  |1000 |   19   |  23,3   |  21,4  |   36   |    12     |   70   |   55    |   423   | 80  |  СЗ  |    2,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Котлас                  |1010 |   18   |   26    |  23,2  |   34   |   11,2    |   74   |   56    |   415   | 82  |  СЗ  |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мезень                  |1010 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   35   |   10,7    |   75   |   64    |   346   | 51  |  С   |    3,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Онега                   |1010 |  19,7  |  24,5   |  21,2  |   36   |   10,1    |   71   |   58    |   408   | 72  |  СЗ  |    2,7    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астраханская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астрахань               |1015 |  28,4  |  32,1   |   31   |   40   |   11,1    |   55   |   36    |   126   | 73  |  В   |    3,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Верхний Баскунчак       |1010 |   29   |  32,8   |  31,4  |   45   |   13,1    |   45   |   32    |   156   | 58  |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Башкортостан |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белорецк                | 950 |   20   |  24,3   |  22,4  |   38   |   11,9    |   73   |   50    |   369   | 69  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дуван                   | 970 |  20,4  |  24,7   |  22,8  |   38   |   11,5    |   74   |   58    |   386   | 72  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мелеуз                  | 990 |  23,8  |  27,9   |  26,2  |   41   |   13,1    |   66   |   49    |   298   | 78  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уфа                     | 990 |  23,3  |  27,3   |  24,2  |   39   |   10,7    |   72   |   54    |   362   | 58  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Янаул                   |1000 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   38   |   12,8    |   70   |   51    |   329   | 63  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгородская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгород                | 990 |  23,3  |  27,4   |  25,7  |   38   |   11,4    |   66   |   52    |   362   | 83  |  СВ  |    4,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянск                  | 990 |  20,4  |  24,7   |  22,8  |   38   |    9,7    |   73   |   53    |   420   |  -  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Бурятия      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабушкин                | 950 |  16,9  |  21,3   |  19,3  |   33   |     9     |   80   |   75    |   479   | 127 |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Баргузин                | 950 |  23,2  |  26,5   |   25   |   37   |   12,6    |   67   |   51    |   238   | 78  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Багдарин                | 910 |  20,9  |  25,1   |  23,3  |   35   |   15,6    |   74   |   54    |   343   | 65  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кяхта                   | 920 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   39   |   11,9    |   64   |   52    |   317   | 76  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Монды                   | 870 |  19,3  |  23,6   |  21,7  |   34   |   14,5    |   73   |   52    |   343   | 80  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нижнеангарск            | 950 |  18,6  |   23    |   21   |   35   |   10,3    |   77   |   66    |   298   | 58  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сосново-Озерское        | 905 |  20,4  |  24,7   |  22,8  |   37   |   12,8    |   73   |   59    |   302   | 59  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уакит                   | 890 |  18,8  |  23,1   |  21,2  |   30   |    13     |   70   |   52    |   362   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Улан-Удэ                | 950 |  23,5  |   28    |  25,9  |   40   |   13,2    |   65   |   47    |   228   | 92  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хоринск                 | 930 |   -    |    -    |  25,9  |   40   |   13,9    |   64   |   48    |   243   |  -  |  З   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимирская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимир                | 995 |  20,8  |   25    |  23,3  |   37   |    9,8    |   72   |   57    |   413   | 109 |  С   |    3,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Муром                   |1000 |  22,7  |  26,8   |  23,3  |   37   |   10,6    |   70   |   53    |   383   | 69  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоградская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоград               |1000 |  27,6  |  31,3   |   30   |   44   |   11,6    |   51   |   33    |   212   | 82  |  СЗ  |    5,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Камышин                 |1005 |   26   |   32    |  29,9  |   42   |   12,5    |   51   |   38    |   213   |  -  |  СЗ  |    4,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Костычевка              |1005 |   28   |   32    |  29,5  |   43   |   14,1    |   54   |   39    |   221   |  -  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Котельниково            |1005 |  28,4  |  32,3   |  30,8  |   42   |   13,8    |   51   |   34    |   261   | 51  |  СЗ  |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Новоаннинский           |1000 |   28   |   32    |  28,2  |   42   |   13,1    |   62   |   39    |   301   | 92  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Эльтон                  |1010 |  28,9  |  32,5   |  31,3  |   45   |   13,3    |   47   |   33    |   190   | 99  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вологодская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабаево                 |1000 |   21   |   26    |  22,5  |   35   |   11,6    |   73   |   60    |   450   | 60  |  3   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вологда                 | 995 |  21,2  |  25,3   |  22,3  |   39   |    11     |   76   |   60    |   417   | 74  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вытегра                 |1005 |   20   |  24,7   |  21,9  |   36   |   10,8    |   74   |   59    |   454   | 72  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Никольск                | 995 |  20,3  |  24,6   |  22,7  |   37   |   11,8    |   75   |   58    |   425   | 58  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тотьма                  | 995 |   20   |  24,3   |  22,4  |   37   |   11,5    |   75   |   60    |   460   | 69  |  ЮЗ  |     3     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронежская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронеж                 |1000 |  24,1  |  28,6   |  25,9  |   38   |   11,5    |   66   |   50    |   367   | 100 |  С   |    3,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Дагестан     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дербент                 |1015 |  25,8  |  29,8   |  28,2  |   38   |    7,3    |   67   |   65    |   214   | 113 |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Махачкала               |1015 |  26,2  |   29    |  28,6  |   38   |    7,8    |   64   |   60    |   246   | 104 |  ЮВ  |    4,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Южно-Сухокумск          |1000 |   31   |   35    |  32,5  |   42   |   14,2    |   58   |   36    |   186   |  -  |  В   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивановская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иваново                 | 995 |  20,9  |  25,1   |  23,3  |   38   |   11,1    |   72   |   56    |   437   | 78  |  З   |    2,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кинешма                 |1000 |  21,4  |  25,6   |  23,8  |   38   |   11,3    |   71   |   56    |   450   | 60  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иркутская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алыгджер                | 920 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   35   |   14,6    |   78   |   55    |   565   | 56  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бодайбо                 | 975 |  21,9  |   27    |  26,1  |   40   |   14,6    |   74   |   55    |   387   | 62  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Братск                  | 970 |  21,1  |  25,3   |  23,5  |   33   |   10,6    |   72   |   56    |   311   | 102 |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Верхняя Гутара          | 910 |  19,5  |  23,8   |  21,9  |   36   |   15,4    |   78   |   54    |   526   | 63  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дубровское              | 955 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   38   |   14,2    |   74   |   52    |   364   | 56  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ербогачен               | 975 |   22   |  25,8   |  24,3  |   35   |    15     |   66   |   50    |   300   | 71  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Жигалово                | 970 |  21,6  |  26,8   |  25,6  |   37   |   15,2    |   76   |   55    |   293   |  -  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Зима                    | 955 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   35   |   13,3    |   73   |   56    |   332   | 66  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ика                     | 970 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   35   |   15,6    |   75   |   56    |   285   |  -  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Илимск                  | 975 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   38   |   15,3    |   74   |   52    |   336   | 52  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Иркутск                 | 955 |  21,8  |  25,6   |  24,7  |   36   |   13,4    |   74   |   58    |   402   | 82  |  ЮВ  |    2,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ичера                   | 980 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   36   |   14,2    |   74   |   52    |   351   |  -  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Киренск                 | 975 |  22,5  |  26,1   |  25,1  |   37   |   13,4    |   74   |   56    |   325   | 67  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мама                    | 980 |  23,4  |  27,5   |  25,8  |   39   |   14,4    |   74   |   53    |   412   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Марково                 | 975 |  23,2  |  27,3   |  25,6  |   37   |   14,6    |   74   |   54    |   316   |  -  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Наканню                 | 975 |  21,5  |  25,7   |  23,9  |   37   |   15,1    |   69   |   50    |   308   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Невон                   | 980 |  22,6  |  26,8   |   25   |   37   |   14,5    |   73   |   51    |   326   | 56  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Непа                    | 970 |  21,8  |   26    |  24,2  |   39   |   14,3    |   76   |   56    |   320   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Орлинга                 | 970 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   38   |   14,5    |   78   |   58    |   349   | 50  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Перевоз                 | 970 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   36   |   15,7    |   74   |   54    |   331   | 48  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Преображенка            | 975 |  22,1  |  26,3   |  24,5  |   36   |   14,8    |   72   |   53    |   313   | 56  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Слюдянка                | 960 |  17,4  |  21,8   |  19,8  |   31   |    8,2    |   78   |   73    |   476   | 144 |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тайшет                  | 975 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   36   |   13,2    |   71   |   54    |   350   | 71  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тулун                   | 955 |  21,6  |  25,8   |  24,0  |   35   |   13,8    |   76   |   58    |   359   | 101 |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Ордынский - Усть-  | 955 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   37   |   13,8    |   72   |   56    |   278   |  -  |  СЗ  |     -     |

|Ордынский               |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|Бурятский АО            |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кабардино-Балкарская    |                                                                                                            |

|Республика              |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нальчик                 | 970 |  24,6  |  28,6   |   27   |   39   |   10,4    |   68   |   54    |   505   |  -  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининградская область |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининград             |1010 |  21,2  |  24,7   |  22,4  |   36   |    9,3    |   77   |   63    |   508   | 110 |  З   |    4,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Калмыкия     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Элиста                  | 995 |  28,5  |   32    |   31   |   43   |    13     |   48   |   34    |   229   | 71  |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калужская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калуга                  | 990 |   21   |  25,2   |  23,4  |   38   |   10,7    |   76   |   59    |   441   | 89  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Камчатская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Апука - Корякский АО    |1010 |  10,8  |  15,5   |  13,2  |   25   |    5,5    |   88   |   82    |   254   | 57  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ича - Корякский АО      |1010 |  12,5  |  14,2   |  14,1  |   29   |     5     |   91   |   86    |   578   | 105 |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ключи                   |1005 |  17,2  |   21    |  19,5  |   31   |    9,5    |   76   |   65    |   368   | 78  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Козыревск               |1005 |  18,7  |   23    |  21,1  |   32   |   12,1    |   75   |   61    |   278   | 40  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Корф - Корякский АО     |1010 |  13,2  |   16    |  15,5  |   29   |    6,2    |   82   |   75    |   302   |  -  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Лопатка, мыс            |1005 |   9    |  13,8   |  11,4  |   20   |    3,5    |   97   |   95    |   629   | 72  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мильково                | 995 |  18,9  |  23,2   |  21,3  |   32   |   12,3    |   76   |   61    |   329   | 51  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Начики                  | 980 |  15,6  |  20,1   |   18   |   30   |    11     |   82   |   66    |   554   | 105 |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|о.Беринга               |1010 |  10,1  |  14,9   |  12,5  |   22   |    3,7    |   92   |   88    |   292   |  -  |  Ю   |     7     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Оссора - Корякский АО   |1010 |  13,3  |  17,9   |  15,7  |   30   |    7,2    |   82   |   74    |   634   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Петропавловск-Камчатский|1000 |  14,4  |  19,2   |  16,8  |   29   |    6,2    |   82   |   75    |   754   | 207 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Семлячики               |1010 |  13,6  |  18,2   |   16   |   31   |    5,7    |   85   |   81    |   864   |  -  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Соболево                |1010 |  13,9  |  18,5   |  16,3  |   29   |    7,8    |   91   |   81    |   693   | 92  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кроноки                 |1010 |   13   |  17,6   |  15,4  |   28   |    7,5    |   88   |   81    |   548   |  -  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ука                     |1010 |  14,6  |  19,2   |   17   |   33   |    8,5    |   84   |   74    |   360   |  -  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Октябрьская             |1010 |  11,5  |  16,5   |  13,9  |   28   |    4,4    |   93   |   89    |   389   | 67  |  СЗ  |    5,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Воямполка -        |1010 |  11,3  |   16    |  13,7  |   29   |    6,4    |   90   |   85    |   421   | 65  |  С   |    4,2    |

|Корякский АО            |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Камчатск           |1010 |  13,2  |   18    |  15,6  |   30   |     6     |   86   |   77    |   386   | 58  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Хайрюзово          |1010 |  13,1  |   18    |  15,5  |   30   |    6,9    |   89   |   82    |   479   | 61  |  С   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карачаево-Черкесская    |                                                                                                            |

|Республика              |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкесск                | 955 |  24,8  |  28,8   |  27,2  |   39   |   11,5    |   67   |   48    |   453   | 92  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Карелия      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемь                    |1010 |  16,8  |  21,9   |  17,8  |   32   |    7,3    |   77   |   69    |   332   | 40  |  С   |    4,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Лоухи                   |1000 |  17,4  |  21,8   |  19,8  |   33   |   10,6    |   71   |   58    |   383   | 60  |  ЮЗ  |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Олонец                  |1010 |  19,7  |   24    |  29,1  |   36   |   11,6    |   74   |   59    |   647   | 97  |  ЮЗ  |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Паданы                  | 995 |  17,6  |   22    |   20   |   32   |    8,6    |   74   |   67    |   365   | 80  |  З   |    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Петрозаводск            |1000 |   19   |  22,8   |  20,3  |   33   |     9     |   74   |   60    |   589   | 59  |  ЮЗ  |    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Реболы                  | 990 |  18,2  |  22,6   |  20,6  |   33   |    8,9    |   70   |   58    |   400   | 25  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сортавала               |1010 |   19   |   24    |  21,7  |   34   |    9,9    |   73   |   59    |   382   | 49  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемеровская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемерово                | 990 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   37   |   12,9    |   73   |   56    |   335   | 46  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Киселевск               | 975 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   38   |   11,9    |   72   |   56    |   338   | 49  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кондома                 | 970 |  22,3  |  26,5   |  24,7  |   38   |   14,4    |   79   |   59    |   636   | 72  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мариинск                | 995 |  22,1  |  26,2   |  24,5  |   37   |   12,4    |   74   |   57    |   346   | 69  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тайга                   | 980 |  21,2  |  25,4   |  23,6  |   36   |   12,3    |   74   |   59    |   444   | 82  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тисуль                  | 990 |  21,9  |  26,1   |  24,3  |   37   |   13,1    |   75   |   59    |   389   | 78  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Топки                   | 975 |  21,4  |  25,6   |  23,8  |   37   |   10,9    |   73   |   58    |   423   | 55  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Кабырза            | 965 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   37   |   14,1    |   78   |   56    |   621   |  -  |  З   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киров                   | 995 |  21,8  |  25,7   |  23,1  |   37   |   10,1    |   70   |   57    |   415   | 137 |  З   |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нагорское               | 985 |  19,9  |  24,2   |  22,2  |   35   |   10,3    |   73   |   58    |   433   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Савали                  |1000 |   22   |  26,2   |  24,4  |   38   |   11,5    |   68   |   53    |   381   | 62  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Коми         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вендинга                |1000 |  19,6  |  23,9   |   22   |   35   |   12,9    |   71   |   57    |   423   | 59  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Воркута                 | 990 |  15,6  |  20,3   |   18   |   31   |   10,5    |   72   |   63    |   370   | 37  |  С   |    4,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Объячево                | 990 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   35   |    11     |   72   |   57    |   440   | 73  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Петрунь                 |1000 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   33   |   10,8    |   72   |   60    |   349   | 38  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Печора                  |1000 |  18,3  |  23,6   |  21,7  |   35   |   10,8    |   66   |   52    |   373   | 49  |  С   |    3,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сыктывкар               |1000 |   20   |  24,3   |  22,2  |   35   |   10,9    |   71   |   56    |   404   | 65  |  С   |    3,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Троицко-Печорск         |1000 |  19,3  |  24,6   |  21,6  |   35   |   11,6    |   70   |   58    |   409   | 58  |  СЗ  |     3     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Уса                |1000 |  17,1  |  21,5   |  19,5  |   32   |   10,1    |   71   |   61    |   344   | 50  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Цильма             |1000 |  18,2  |  22,9   |  19,7  |   34   |    9,9    |   71   |   57    |   383   | 66  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Щугор              |1000 |  18,6  |   23    |   21   |   35   |   13,7    |   70   |   56    |   432   | 52  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ухта                    | 990 |  18,9  |  23,2   |  21,3  |   35   |   10,7    |   69   |   52    |   379   | 62  |  С   |    3,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Костромская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кострома                | 995 |  21,2  |  25,4   |  23,1  |   37   |    9,9    |   74   |   58    |   409   | 62  |  -   |    4,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чухлома                 | 990 |  20,1  |  24,4   |  22,5  |   36   |   10,6    |   75   |   60    |   456   | 86  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шарья                   | 995 |  20,7  |  24,9   |  23,1  |   36   |   11,6    |   74   |   59    |   471   |  -  |  С   |    3,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодарский край      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодар               |1010 |  27,4  |  31,1   |  29,8  |   42   |   13,2    |   64   |   46    |   393   | 107 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красная Поляна          | 950 |   23   |   28    |  25,7  |   38   |   11,6    |   79   |   61    |   956   | 188 |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Приморско-Ахтарск       |1015 |   25   |   33    |  28,4  |   43   |    8,4    |   65   |   54    |   345   | 123 |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сочи                    |1010 |  24,8  |  27,8   |  26,6  |   39   |    7,5    |   77   |   68    |   768   | 245 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тихорецк                |1005 |  27,6  |  31,5   |   30   |   42   |   13,2    |   59   |   43    |   360   | 92  |  В   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Красноярский край       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агата                   | 975 |   18   |  22,4   |  20,4  |   33   |   13,4    |   70   |   58    |   360   | 48  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ачинск                  | 980 |  21,8  |   26    |  24,2  |   39   |   12,4    |   70   |   55    |   366   | 99  |  З   |    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Байкит - Эвенкийский АО | 980 |  20,6  |  25,2   |  24,5  |   39   |   15,1    |   71   |   52    |   355   | 49  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Боготол                 | 975 |  21,4  |  25,6   |  23,8  |   34   |   11,7    |   73   |   59    |   380   | 99  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Богучаны                | 990 |  23,3  |  26,8   |  25,7  |   38   |   13,5    |   68   |   51    |   292   | 63  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ванавара - Эвенкийский  | 980 |   21   |  26,3   |  24,7  |   35   |   15,6    |   70   |   50    |   317   | 64  |  ЮЗ  |     0     |

|АО                      |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вельмо                  | 990 |  21,9  |   26    |  24,3  |   35   |   15,3    |   73   |   55    |   469   | 47  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Верхнеимбатск           |1005 |  20,3  |  24,6   |  22,7  |   35   |   11,1    |   70   |   59    |   415   | 90  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Волочанка               |1005 |  15,6  |  20,1   |   18   |   36   |    9,2    |   70   |   61    |   256   |  -  |  З   |    4,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Диксон - Таймырский АО  |1005 |  5,1   |  10,1   |  7,5   |   27   |    5,5    |   89   |   86    |    -    | 31  |  СВ  |    6,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дудинка - Таймырский АО |1005 |  15,7  |  20,4   |  18,1  |   32   |     9     |   71   |   64    |   314   | 48  |  С   |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Енисейск                |1000 |  21,8  |   26    |  24,5  |   37   |   12,9    |   73   |   55    |   360   | 74  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ессей - Эвенкийский АО  | 980 |  16,4  |  20,9   |  18,8  |   34   |   10,2    |   71   |   60    |   231   | 58  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Игарка                  |1005 |  17,9  |  22,4   |  20,3  |   33   |    9,9    |   69   |   60    |   366   | 55  |  СЗ  |    4,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Канск                   | 985 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   36   |   13,3    |   69   |   51    |   279   | 74  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кежма                   | 985 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   36   |   13,9    |   69   |   53    |   245   | 64  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ключи                   | 970 |  22,1  |  26,2   |  24,5  |   36   |   12,3    |   72   |   56    |   385   | 63  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красноярск              | 980 |   22   |  26,2   |  24,3  |   36   |   11,1    |   70   |   58    |   369   | 97  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Минусинск               | 980 |  24,3  |  28,2   |  26,6  |   39   |   13,6    |   68   |   51    |   296   | 54  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Таимба                  | 985 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   37   |   16,2    |   72   |   50    |   309   | 54  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Троицкое                | 995 |   23   |  27,1   |  25,4  |   36   |   16,7    |   73   |   54    |   326   | 93  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тура - Эвенкийский АО   | 990 |  20,2  |   25    |  23,5  |   38   |   13,8    |   68   |   48    |   292   | 50  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Туруханск               |1005 |  18,3  |  23,5   |  21,4  |   36   |   10,5    |   69   |   57    |   376   | 61  |  СЗ  |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хатанга - Таймырский АО |1010 |  15,2  |  19,7   |  17,6  |   37   |     9     |   69   |   61    |   264   |  -  |  СВ  |    5,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Челюскин, мыс -         |1010 |  1,5   |   6,7   |  3,9   |   24   |    4,1    |   93   |   91    |    -    |  -  |  В   |    5,8    |

|Таймырский АО           |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ярцево                  |1000 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   36   |   12,1    |   71   |   56    |   443   | 77  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курганская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курган                  |1000 |  23,8  |  28,1   |  25,2  |   41   |   11,9    |   69   |   54    |   286   | 87  |  С   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курская область         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курск                   | 985 |  21,6  |  25,8   |   24   |   37   |    10     |   69   |   56    |   375   | 144 |  СВ  |    3,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецкая область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецк                  | 995 |  23,5  |  27,5   |  25,9  |   39   |   11,6    |   66   |   51    |   382   | 69  |  СЗ  |    4,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ленинградская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тихвин                  |1005 |  20,1  |  24,4   |  22,5  |   36   |   11,9    |   75   |   59    |   467   | 75  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Санкт-Петербург         |1010 |  20,5  |  24,6   |   22   |   34   |    8,2    |   72   |   60    |   420   | 76  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Свирица                 |1010 |  19,4  |  23,7   |  21,8  |   34   |    9,7    |   76   |   64    |   405   | 76  |  СЗ  |    4,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Магаданская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аркагала                | 930 |  18,3  |  22,7   |  20,7  |   32   |   15,1    |   67   |   51    |   257   | 42  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Брохово                 |1010 |  13,3  |  17,9   |  15,7  |   29   |    6,7    |   84   |   77    |   334   | 59  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Магадан (Нагаева, бухта)|1000 |  12,8  |  16,1   |  14,9  |   26   |     6     |   83   |   83    |   412   | 98  |  З   |    4,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Омсукчан                | 960 |  17,1  |  21,5   |  19,5  |   33   |   12,6    |   65   |   51    |   217   | 32  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Палатка                 | 975 |   17   |  21,4   |  19,4  |   31   |   13,1    |   75   |   58    |   324   | 57  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Среднекан               | 985 |  19,8  |  24,1   |  22,2  |   36   |   13,6    |   68   |   52    |   298   | 46  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сусуман                 | 945 |  18,2  |  22,6   |  20,6  |   32   |   14,6    |   68   |   52    |   233   | 36  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Марий Эл     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Йошкар-Ола              |1000 |  21,8  |  25,8   |   24   |   39   |   11,6    |   73   |   55    |   387   | 57  |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Мордовия     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саранск                 | 990 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   39   |   11,5    |   69   |   51    |   361   | 128 |  С   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Московская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дмитров                 | 990 |  20,3  |  24,6   |  22,7  |   36   |    10     |   74   |   57    |   447   | 81  |  СЗ  |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кашира                  | 995 |  20,7  |  24,9   |  23,1  |   39   |    9,6    |   72   |   57    |   393   | 59  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Москва                  | 995 |  22,6  |  26,3   |  23,6  |   37   |   10,5    |   70   |   56    |   443   | 61  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мурманская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вайда-Губа              |1010 |  11,6  |  16,3   |   14   |   32   |    6,5    |   82   |   78    |   323   | 52  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кандалакша              |1010 |  15,8  |  21,1   |  19,1  |   31   |    8,8    |   72   |   61    |   357   | 51  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ковдор                  | 985 |  16,3  |  20,8   |  18,7  |   32   |   12,3    |   71   |   57    |   410   | 57  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Краснощелье             | 995 |  16,4  |  20,9   |  18,8  |   34   |   10,9    |   71   |   57    |   355   | 48  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ловозеро                | 990 |  15,8  |  20,3   |  18,2  |   34   |   10,4    |   72   |   59    |   335   | 51  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мончегорск              | 995 |  16,3  |  20,8   |  18,7  |   32   |    8,9    |   69   |   58    |   339   | 51  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мурманск                |1005 |  15,8  |  21,5   |  17,5  |   33   |    8,8    |   73   |   61    |   322   | 58  |  С   |    3,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ниванкюль               |1000 |  16,3  |  20,8   |  18,7  |   32   |   10,1    |   72   |   59    |   377   | 60  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Пулозеро                | 995 |  16,1  |  20,6   |  18,5  |   33   |   10,1    |   71   |   60    |   319   | 72  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Пялица                  |1010 |  11,8  |  16,5   |  14,2  |   28   |    7,6    |   85   |   81    |   331   | 70  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Териберка               |1010 |  11,1  |  15,8   |  13,5  |   35   |    5,3    |   78   |   61    |   323   | 81  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Терско-Орловский        |1005 |  11,1  |  15,8   |  13,5  |   34   |    7,9    |   85   |   80    |   302   | 62  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Умба                    |1010 |  16,2  |  20,8   |  18,7  |   32   |    8,2    |   72   |   62    |   334   | 67  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Юкспор                  | 920 |  10,1  |  14,9   |  12,5  |   26   |    6,3    |   78   |   72    |   677   | 80  |  С   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нижегородская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзамас                 | 990 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   37   |   11,4    |   70   |   53    |   384   |  -  |  З   |    4,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Выкса                   |1000 |  22,3  |  26,5   |  24,7  |   39   |   11,3    |   72   |   56    |   416   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нижний Новгород         | 995 |  22,4  |  26,2   |  23,5  |   36   |    9,3    |   70   |   56    |   410   | 72  |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новгородская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Боровичи                |1005 |   20   |   25    |  23,2  |   36   |   11,0    |   75   |   58    |   463   |  -  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Великий Новгород        |1010 |  20,3  |  24,6   |  22,7  |   34   |    11     |   76   |   61    |   424   | 72  |  ЮЗ  |     4     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новосибирская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Барабинск               | 995 |  23,5  |  27,6   |  24,8  |   38   |   12,2    |   72   |   55    |   307   | 75  |  СЗ  |    3,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Болотное                | 985 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   36   |   11,5    |   72   |   57    |   372   | 64  |  ЮЗ  |    2,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Карасук                 | 995 |  23,9  |   28    |  26,3  |   40   |   11,9    |   65   |   48    |   245   |  -  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кочки                   | 990 |  22,9  |   27    |  25,3  |   39   |   13,3    |   73   |   54    |   295   | 68  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Купино                  | 995 |  23,4  |  27,5   |  25,8  |   40   |   12,5    |   67   |   50    |   263   | 93  |  З   |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кыштовка                | 995 |  21,9  |  26,1   |  24,3  |   39   |   12,3    |   75   |   59    |   350   |  -  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Новосибирск             | 995 |   22   |  26,4   |  24,6  |   38   |   11,4    |   72   |   56    |   338   | 95  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Татарск                 | 995 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   40   |   12,5    |   71   |   53    |   286   | 83  |  СЗ  |    3,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чулым                   | 990 |  22,3  |  26,5   |  24,7  |   40   |   12,4    |   73   |   56    |   310   | 56  |  ЮЗ  |    3,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омская область          |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исиль-Куль              | 995 |   22   |  26,2   |  24,4  |   40   |    12     |   68   |   53    |   296   |  -  |  СЗ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Омск                    | 995 |  23,3  |  27,7   |   25   |   40   |     8     |   68   |   52    |   296   | 75  |  СЗ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тара                    |1000 |  21,1  |  25,3   |  23,5  |   39   |   11,7    |   75   |   62    |   403   | 79  |  СЗ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Черлак                  | 995 |  23,7  |  27,7   |  26,1  |   41   |   11,9    |   66   |   49    |   279   |  -  |  СЗ  |    3,8    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оренбургская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кувандык                |1000 |   27   |   32    |  27,5  |   42   |   13,7    |   60   |   41    |   301   |  -  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Оренбург                |1000 |  26,1  |   30    |  28,5  |   42   |   13,1    |   57   |   40    |   250   | 60  |  С   |    3,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сорочинск               |1000 |   27   |   32    |  27,9  |   41   |   13,3    |   59   |   41    |   250   |  -  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орловская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орел                    | 990 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   38   |   11,1    |   71   |   52    |   393   | 71  |  СЗ  |    3,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пензенская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Земетчино               | 995 |  23,2  |  27,3   |  25,6  |   39   |   12,8    |   70   |   52    |   351   | 73  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Пенза                   | 985 |  22,9  |   27    |  25,3  |   39   |   10,9    |   67   |   50    |   378   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пермская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бисер                   | 955 |   19   |  23,2   |  20,9  |   35   |   10,7    |   73   |   62    |   549   | 82  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ножовка                 |1000 |   22   |   27    |  24,2  |   36   |   11,3    |   69   |   53    |   381   | 70  |  СЗ  |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Пермь                   | 990 |  21,5  |  25,3   |  23,4  |   37   |   10,9    |   69   |   57    |   424   | 72  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чердынь                 | 990 |   21   |   26    |  22,0  |   36   |   10,0    |   70   |   57    |   439   | 75  |  З   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Приморский край         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агзу                    |1010 |   22   |   27    |  24,9  |   37   |   13,2    |   81   |   71    |   527   | 105 |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Анучино                 | 985 |  25,1  |  29,1   |  27,5  |   39   |   11,8    |   78   |   61    |   574   | 146 |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Астраханка              |1000 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   37   |    8,7    |   81   |   70    |   508   | 109 |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Богополь                |1005 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   38   |    10     |   84   |   73    |   594   | 145 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Владивосток             |1010 |  21,4  |  24,5   |  24,8  |   35   |    6,5    |   84   |   81    |   641   | 210 |  ЮВ  |    4,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дальнереченск           |1000 |  24,1  |  26,9   |  26,6  |   37   |    10     |   81   |   69    |   557   | 113 |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кировский               |1000 |   25   |   30    |  27,3  |   38   |   10,7    |   79   |   70    |   599   | 117 |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красный Яр              |1000 |   25   |   30    |  27,4  |   38   |   12,5    |   81   |   71    |   760   | 141 |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Маргаритово             |1010 |   23   |   27    |  24,2  |   40   |   10,1    |   87   |   79    |   677   | 167 |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мельничное              | 980 |  24,1  |  28,2   |  26,5  |   37   |   12,6    |   81   |   62    |   624   | 153 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Партизанск              | 990 |   23   |  27,1   |  25,4  |   37   |    9,2    |   83   |   67    |   666   | 145 |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Посьет                  |1005 |  22,3  |  26,5   |  24,7  |   36   |    6,3    |   87   |   84    |   609   | 198 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Преображение            |1005 |  20,4  |  24,7   |  22,8  |   34   |    6,5    |   87   |   82    |   617   | 161 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Рудная Пристань         |1010 |   20   |  24,3   |  22,4  |   38   |    7,2    |   86   |   83    |   664   | 175 |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сосуново                |1010 |   18   |   22    |  19,8  |   35   |    6,2    |   89   |   79    |   509   | 257 |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чугуевка                | 985 |  25,1  |  29,1   |  27,5  |   38   |   13,1    |   79   |   61    |   593   | 96  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Псковская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великие Луки            |1000 |  20,9  |  24,5   |  23,2  |   35   |    12     |   77   |   61    |   425   | 60  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Псков                   |1005 |  21,4  |  24,7   |  22,9  |   36   |   10,7    |   74   |   57    |   424   | 75  |  З   |    3,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ростовская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Миллерово               | 995 |   26   |   30    |  28,4  |   40   |    13     |   57   |   40    |   304   | 64  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ростов-на-Дону          |1005 |  26,1  |   30    |  29,1  |   40   |   12,2    |   58   |   45    |   336   | 100 |  В   |    3,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Таганрог                |1010 |  25,8  |  29,8   |  28,2  |   40   |    9,1    |   61   |   51    |   308   | 140 |  В   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязанская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязань                  |1000 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   38   |   10,5    |   71   |   54    |   349   | 91  |  З   |    4,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самарская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самара                  | 995 |  24,6  |  28,5   |  25,9  |   39   |   12,8    |   63   |   49    |   307   | 72  |  З   |    3,2    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саратовская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александров Гай         |1015 |   29   |   33    |  30,6  |   44   |   14,2    |   49   |   34    |   185   | 94  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Балашов                 |1000 |   25   |   29    |  26,7  |   40   |   12,0    |   63   |   44    |   310   | 63  |  СЗ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Саратов                 |1005 |  25,1  |  29,1   |  27,5  |   41   |   11,5    |   56   |   41    |   292   | 65  |  СЗ  |    4,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сахалинская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровск-Сахалинс- |1010 |  17,9  |  20,9   |  20,5  |   31   |     8     |   81   |   76    |   455   | 77  |  ЮВ  |    3,7    |

|кий                     |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Долинск                 |1005 |  19,8  |  24,1   |  22,2  |   35   |    9,3    |   85   |   73    |   654   | 222 |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кировское               |1000 |  19,1  |  23,4   |  21,5  |   35   |   10,5    |   84   |   68    |   472   | 70  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Корсаков                |1010 |  18,4  |  22,8   |  20,8  |   30   |    7,2    |   88   |   80    |   546   | 86  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Курильск                |1010 |  16,9  |  21,3   |  19,3  |   31   |    7,2    |   89   |   84    |   642   | 170 |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Макаров                 |1010 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   33   |    6,4    |   85   |   81    |   736   | 148 |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Невельск                | 995 |  18,5  |  22,8   |  20,9  |   30   |    6,2    |   85   |   81    |   579   | 135 |  В   |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ноглики                 |1010 |   17   |  21,4   |  19,4  |   37   |    9,2    |   85   |   72    |   481   | 87  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Оха                     |1010 |  15,9  |  20,4   |  18,3  |   38   |    7,8    |   86   |   74    |   426   | 73  |  ЮВ  |    4,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Погиби                  |1010 |  16,1  |  20,6   |  18,5  |   27   |    5,8    |   88   |   81    |   425   | 87  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Поронайск               |1010 |  16,3  |  20,3   |  19,4  |   36   |     7     |   87   |   83    |   598   | 135 |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Рыбновск                |1010 |  16,4  |  20,9   |  18,8  |   29   |    6,9    |   86   |   80    |   390   | 74  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Холмск                  |1000 |  18,6  |   23    |   21   |   30   |    6,6    |   83   |   77    |   559   | 137 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Южно-Курильск           |1005 |  16,6  |   20    |  18,7  |   31   |    7,9    |   93   |   92    |   909   | 144 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Южно-Сахалинск          |1010 |  19,7  |   24    |  22,1  |   34   |    9,2    |   86   |   72    |   559   | 116 |  С   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свердловская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхотурье              | 995 |   21   |  25,2   |  23,4  |   36   |   12,1    |   71   |   56    |   381   | 58  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Екатеринбург            | 980 |   22   |  25,6   |  23,1  |   38   |   10,6    |   68   |   56    |   383   | 94  |  З   |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ивдель                  |1000 |  20,7  |  24,7   |  22,7  |   35   |   11,9    |   70   |   57    |   381   | 91  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Каменск-Уральский       | 985 |   22   |   26    |  23,9  |   39   |   11,4    |   72   |   58    |   351   | 101 |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Туринск                 | 995 |   21   |   27    |  23,6  |   38   |   11,5    |   73   |   58    |   343   | 51  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шамары                  |1000 |   22   |   26    |  23,3  |   37   |   12,5    |   74   |   59    |   450   | 66  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Северная     |                                                                                                            |

|Осетия-Алания           |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владикавказ             | 940 |   23   |  27,1   |  25,4  |   38   |   10,4    |   75   |   61    |   721   | 131 |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смоленская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вязьма                  | 985 |  19,4  |  23,7   |  21,8  |   36   |   10,1    |   76   |   60    |   454   | 69  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Смоленск                | 985 |  20,8  |  24,3   |  22,3  |   35   |   10,2    |   77   |   62    |   457   | 67  |  СЗ  |    3,2    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ставропольский край     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзгир                  |1000 |  29,1  |  32,9   |  31,5  |   43   |   13,5    |   52   |   35    |   264   | 67  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кисловодск              | 910 |   20   |   26    |  24,6  |   37   |   10,7    |   67   |   53    |    -    |  -  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Невинномысск            | 910 |   26   |   32    |  29,0  |   40   |   13,2    |   63   |   43    |   422   | 107 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Пятигорск               | 990 |   24   |   30    |  27,1  |   40   |   11,7    |   66   |   50    |   425   | 95  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ставрополь              | 965 |   25   |   29    |  27,4  |   40   |    9,8    |   59   |   47    |   457   |  -  |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбовская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбов                  | 995 |  23,2  |  27,3   |  25,6  |   38   |   11,2    |   67   |   49    |   366   | 60  |  С   |    2,8    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Татарстан    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бугульма                | 975 |  21,5  |  25,7   |  23,9  |   38   |   11,1    |   69   |   55    |   289   |  -  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Елабуга                 |1000 |  29,9  |   27    |  25,3  |   40   |   11,3    |   67   |   51    |   354   | 68  |  СЗ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Казань                  |1000 |  23,5  |  27,2   |  24,7  |   38   |   10,8    |   69   |   56    |   373   | 75  |  СЗ  |    3,8    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тверская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бежецк                  | 995 |  19,8  |  24,1   |  22,2  |   35   |   10,4    |   76   |   60    |   416   | 78  |  З   |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тверь                   | 995 |  20,6  |  24,8   |   23   |   36   |   11,1    |   75   |   59    |   444   | 68  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ржев                    | 990 |  20,1  |  24,4   |  22,5  |   36   |   10,5    |   77   |   61    |   439   | 70  |  З   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Томская область         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровское         |1000 |  20,3  |  24,6   |  22,7  |   35   |    10     |   73   |   60    |   402   | 61  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Колпашево               |1000 |  21,5  |  25,3   |  23,6  |   35   |   11,1    |   72   |   58    |   392   | 64  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Средний Васюган         |1000 |  21,3  |  25,5   |  23,7  |   37   |   11,4    |   73   |   58    |   431   | 56  |  СЗ  |    2,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Томск                   | 990 |  21,7  |   26    |  23,7  |   36   |    11     |   74   |   59    |   406   | 76  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Озерное            | 995 |   22   |  26,2   |  24,4  |   36   |   12,4    |   72   |   55    |   421   | 96  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Тыва         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кызыл                   | 935 |  24,5  |  28,6   |  26,9  |   38   |   13,7    |   58   |   44    |   195   | 51  |  С   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тульская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тула                    | 995 |  21,9  |  26,1   |  24,3  |   38   |    11     |   70   |   54    |   411   | 68  |  СЗ  |    3,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тюменская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Березово -              |1005 |  18,6  |  23,2   |  20,4  |   33   |    8,6    |   73   |   63    |   352   | 70  |  С   |    4,2    |

|Ханты-Мансийский АО     |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Демьянское              |1000 |  20,2  |  24,5   |  22,6  |   35   |    9,6    |   72   |   59    |   386   | 64  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кондинское -            |1005 |  21,6  |  25,8   |   24   |   36   |   10,3    |   69   |   54    |   359   |  -  |  СЗ  |     4     |

|Ханты-Мансийский АО     |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Леуши                   |1000 |  20,8  |  25,4   |  22,8  |   35   |    9,8    |   70   |   58    |   389   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Марресаля               |1010 |  8,8   |  13,6   |  11,2  |   28   |    7,6    |   87   |   85    |    -    |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Надым                   |1010 |  18,5  |  22,8   |  20,9  |   35   |   10,5    |   70   |   55    |   366   |  -  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Октябрьское             |1005 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   35   |    10     |   70   |   59    |   442   | 104 |  С   |    3,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Салехард                |1010 |  16,3  |  20,8   |  18,7  |   31   |   10,7    |   71   |   62    |   310   | 52  |  СВ  |    5,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сосьва                  |1005 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   35   |   12,9    |   68   |   53    |   376   |  -  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сургут -                |1005 |  19,8  |  23,6   |  21,7  |   34   |    9,7    |   70   |   59    |   467   | 68  |  С   |    4,5    |

|Ханты-Мансийский АО     |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тарко-Сале -            |1000 |  18,8  |  23,1   |  21,2  |   36   |   10,5    |   69   |   56    |   375   | 86  |  СЗ  |     0     |

|Ямало-Ненецкий АО       |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тобольск                |1000 |  21,5  |  25,6   |  23,6  |   35   |   10,3    |   71   |   58    |   349   | 65  |  СЗ  |    4,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тюмень                  |1000 |  21,6  |  25,8   |   24   |   38   |   11,3    |   74   |   58    |   342   | 111 |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Угут                    |1005 |  20,9  |  25,1   |  23,3  |   36   |   11,6    |   72   |   57    |   460   |  -  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уренгой - Ямало-Ненецкий|1010 |  18,3  |  22,7   |  20,7  |   34   |   10,4    |   69   |   56    |   397   |  -  |  С   |     -     |

|АО                      |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ханты-Мансийск -        |1005 |  20,2  |  24,5   |  22,6  |   34   |    9,2    |   70   |   60    |   428   | 52  |  СВ  |    4,9    |

|Ханты-Мансийский АО     |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |      |           |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Удмуртская Республика   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Глазов                  | 995 |  21,2  |  25,4   |  23,6  |   37   |   11,8    |   71   |   55    |   437   | 62  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ижевск                  | 995 |  22,4  |   27    |  24,1  |   37   |   10,6    |   69   |   56    |   342   | 61  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сарапул                 | 995 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   38   |    11     |   67   |   53    |   371   | 73  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ульяновская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурское                 |1000 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   38   |   12,7    |   71   |   53    |   344   | 86  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ульяновск               | 990 |  23,3  |  27,4   |  25,7  |   40   |   11,8    |   66   |   49    |   328   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хабаровский край        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аян                     |1010 |  13,9  |   18    |  16,5  |   33   |    6,4    |   88   |   79    |   790   | 235 |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Байдуков                |1010 |  16,3  |  20,8   |  18,7  |   29   |    6,2    |   87   |   82    |   480   |  -  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бикин                   |1000 |  24,8  |  28,8   |  27,2  |   38   |    11     |   80   |   66    |   597   | 130 |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бира                    | 990 |  23,7  |  27,8   |  26,1  |   40   |   11,1    |   82   |   66    |   733   | 153 |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Биробиджан              | 995 |  23,6  |  27,7   |   26   |   39   |   11,2    |   84   |   69    |   746   |  -  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вяземский               |1000 |   24   |  28,1   |  26,4  |   40   |   11,7    |   82   |   67    |   602   | 95  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гвасюги                 | 985 |  24,3  |  28,4   |  26,7  |   41   |   13,3    |   84   |   64    |   850   | 95  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гроссевичи              |1005 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   36   |    6,2    |   94   |   86    |   601   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Де-Кастри               |1005 |  17,1  |  21,5   |  19,5  |   30   |    7,5    |   89   |   79    |   608   | 90  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джаорэ                  |1005 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   32   |    6,1    |   85   |   80    |   427   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Екатерино-Никольское    |1000 |  24,1  |  28,2   |  26,5  |   40   |    9,8    |   82   |   67    |   619   | 163 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Комсомольск-на-Амуре    |1005 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   35   |    9,9    |   78   |   67    |   484   | 95  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нижнетамбовское         |1005 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   36   |   11,3    |   78   |   64    |   586   |  -  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Николаевск-на-Амуре     |1005 |  19,2  |   23    |  21,5  |   35   |    9,5    |   80   |   70    |   447   | 82  |  В   |    3,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Облучье                 | 980 |  23,4  |  27,5   |  25,8  |   40   |   11,5    |   80   |   66    |   687   | 113 |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Охотск                  |1010 |  13,8  |  16,4   |  16,4  |   32   |    6,5    |   89   |   80    |   395   | 80  |  ЮВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Им. Полины Осипенко     |1000 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   37   |   12,8    |   78   |   63    |   410   | 102 |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сизиман                 |1010 |   17   |  21,4   |  19,4  |   36   |    9,7    |   90   |   80    |   718   | 92  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Советская Гавань        |1010 |  19,2  |  23,5   |  21,6  |   39   |    9,2    |   86   |   71    |   641   | 140 |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Софийский Прииск        | 905 |  20,2  |  24,5   |  22,6  |   32   |   14,3    |   77   |   58    |   657   | 89  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Средний Ургал           | 965 |  23,6  |  27,7   |   26   |   40   |   14,1    |   78   |   61    |   625   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Троицкое                |1005 |  22,9  |   27    |  25,3  |   39   |    9,5    |   80   |   70    |   549   | 78  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хабаровск               |1000 |  23,5  |  26,9   |  25,7  |   40   |    8,6    |   78   |   67    |   556   | 99  |  ЮЗ  |    4,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чумикан                 |1010 |  15,9  |  20,4   |  18,3  |   35   |    8,8    |   88   |   77    |   635   | 128 |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Энкэн                   |1010 |  14,9  |  19,4   |  17,3  |   34   |     8     |   86   |   74    |   551   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Хакасия      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абакан                  | 980 |  23,8  |  28,1   |  26,2  |   38   |   12,9    |   68   |   51    |   282   | 76  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шира                    | 955 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   36   |   12,5    |   68   |   55    |   291   | 147 |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Челябинская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхнеуральск           | 976 |   22   |   28    |  23,9  |   39   |   13,2    |   70   |   50    |   298   | 76  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нязепетровск            | 975 |   21   |   26    |  22,9  |   36   |   12,3    |   74   |   52    |   415   | 137 |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Челябинск               | 985 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   40   |   10,7    |   69   |   54    |   435   | 88  |  СЗ  |    3,2    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чеченская Республика    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Грозный                 | 995 |   29   |  31,9   |  30,7  |   41   |   12,7    |   66   |   44    |   367   | 90  |  В   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Читинская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агинское                | 930 |  22,9  |   27    |  25,3  |   37   |   13,6    |   71   |   55    |   322   | 78  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Акша                    | 930 |  23,2  |  27,3   |  25,6  |   39   |   14,1    |   72   |   55    |   356   | 66  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Александровский Завод   | 920 |  21,5  |  25,7   |  23,9  |   36   |   14,4    |   78   |   60    |   366   |  -  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Борзя                   | 930 |  23,2  |  27,2   |   26   |   41   |   12,9    |   68   |   65    |   276   | 73  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дарасун                 | 920 |   22   |  26,2   |  24,4  |   37   |   14,6    |   74   |   56    |   377   |  -  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Калакан                 | 940 |  22,9  |   27    |  25,3  |   37   |   16,2    |   75   |   51    |   362   | 63  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Красный Чикой           | 920 |  22,4  |  26,6   |  24,8  |   38   |   14,3    |   74   |   56    |   307   | 76  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Могоча                  | 940 |   22   |  25,5   |  24,1  |   36   |   14,5    |   75   |   70    |   409   | 99  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нерчинск                | 950 |  24,3  |  28,4   |  26,7  |   40   |   13,5    |   69   |   52    |   289   | 64  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нерчинский Завод        | 935 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   40   |   13,1    |   75   |   59    |   375   | 78  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Средний Калар           | 925 |  21,6  |  25,8   |   24   |   36   |   16,6    |   76   |   53    |   351   | 64  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тунгокочен              | 920 |  21,5  |  25,7   |  23,9  |   35   |   13,5    |   76   |   54    |   354   | 66  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тупик                   | 935 |   22   |  26,2   |  24,4  |   36   |   15,6    |   76   |   55    |   460   |  -  |  Ю   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чара                    | 940 |  20,2  |  25,1   |  23,6  |   35   |   14,8    |   72   |   67    |   325   | 54  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чита                    | 935 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   38   |   14,2    |   71   |   53    |   316   | 51  |  С   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чувашская Республика    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Порецкое                | 995 |  23,3  |  26,5   |  24,7  |   38   |   11,2    |   72   |   56    |   383   | 108 |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чебоксары               |1000 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   39   |   10,1    |   70   |   57    |   371   | 93  |  З   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чукотский АО            |                                                                                                            |

|(Магаданская область)   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Анадырь                 |1000 |  12,6  |  16,5   |  14,7  |   28   |     7     |   81   |   81    |   191   | 45  |  ЮВ  |    5,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Березово                |1010 |   15   |   19    |  18,3  |   31   |   12,9    |   75   |   62    |   240   | 53  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Марково                 |1010 |   17   |  21,7   |  19,2  |   33   |   11,1    |   73   |   70    |   229   | 44  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Омолон                  | 980 |   16   |   20    |  19,4  |   32   |   12,7    |   68   |   55    |   193   | 32  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Островное               |1000 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   34   |   12,7    |   65   |   53    |   156   | 38  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Олой               | 995 |   17   |  21,4   |  19,4  |   34   |   13,1    |   70   |   54    |   182   | 47  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Эньмувеем               |1000 |   16   |  20,5   |  18,4  |   33   |   11,7    |   70   |   60    |   203   | 34  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Саха (Якутия)|                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алдан                   | 925 |  19,7  |  24,2   |  22,6  |   35   |   11,5    |   67   |   66    |   503   | 75  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Аллах-Юнь               | 935 |  19,8  |  24,1   |  22,2  |   33   |   16,2    |   69   |   51    |   280   | 52  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Амга                    | 990 |   23   |  27,1   |  25,4  |   39   |    16     |   66   |   48    |   198   | 66  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Батамай                 |1000 |  20,9  |  25,1   |  23,3  |   38   |    13     |   68   |   55    |   240   | 68  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бердигястях             | 980 |  21,5  |  25,7   |  23,9  |   36   |   16,7    |   66   |   49    |   207   | 36  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Буяга                   | 975 |  22,7  |  26,8   |  25,1  |   38   |   16,9    |   72   |   50    |   255   | 34  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Верхоянск               | 995 |  20,7  |   25    |  22,1  |   36   |   13,8    |   63   |   56    |   137   | 33  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Вилюйск                 | 995 |  22,8  |  26,5   |  24,5  |   37   |   12,8    |   61   |   51    |   207   | 71  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Витим                   | 985 |  22,2  |  26,3   |  25,1  |   37   |    14     |   72   |   63    |   306   | 57  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Воронцово               |1010 |  14,9  |  19,4   |  17,3  |   34   |    9,8    |   70   |   60    |   196   | 41  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джалинда                |1000 |  17,3  |  21,7   |  19,7  |   35   |   12,1    |   67   |   56    |   227   | 48  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джарджан                |1005 |  17,9  |  22,2   |  20,3  |   37   |   10,3    |   66   |   57    |   268   | 40  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джикимда                | 985 |   24   |  28,1   |  26,4  |   38   |   17,8    |   72   |   50    |   297   | 55  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Дружина                 |1005 |  16,5  |   21    |  18,9  |   36   |    9,5    |   72   |   62    |   204   | 45  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Екючю                   | 985 |  19,9  |  24,2   |  22,3  |   36   |   15,7    |   64   |   50    |   158   | 50  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Жиганск                 | 995 |  19,4  |  23,6   |  21,4  |   35   |   10,9    |   65   |   55    |   250   | 55  |  С   |    4,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Зырянка                 |1005 |  18,4  |  22,8   |  20,8  |   36   |   10,6    |   69   |   58    |   202   | 40  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Исить                   | 995 |  21,2  |  25,2   |  24,7  |   37   |   13,3    |   69   |   67    |   238   | 63  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Иэма                    | 925 |  17,2  |  21,6   |  19,6  |   32   |   13,9    |   69   |   56    |   236   | 69  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Крест-Хальджай          | 995 |  22,2  |  26,4   |  24,6  |   38   |   13,1    |   64   |   49    |   228   | 53  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кюсюр                   |1005 |  15,2  |  19,7   |  17,6  |   34   |    9,8    |   68   |   59    |   337   | 42  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ленск                   | 980 |  22,3  |  26,5   |  24,7  |   36   |   14,2    |   68   |   53    |   283   | 106 |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нагорный                | 910 |  19,7  |   24    |  22,1  |   37   |   14,1    |   74   |   57    |   542   | 67  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нера                    | 945 |  20,1  |  24,4   |  22,5  |   34   |   13,3    |   60   |   46    |   208   | 36  |  ЮЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нюрба                   | 995 |  21,7  |  25,9   |  24,1  |   36   |   14,1    |   66   |   49    |   210   | 88  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нюя                     | 985 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   38   |   13,7    |   68   |   52    |   273   | 61  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Оймякон                 | 920 |  17,9  |   23    |  21,6  |   33   |   16,7    |   61   |   47    |   185   | 39  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Олекминск               | 980 |  21,9  |   26    |  25,1  |   37   |   13,5    |   67   |   63    |   239   | 80  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Оленек                  | 980 |  18,8  |  23,4   |  21,1  |   36   |   13,4    |   63   |   53    |   244   | 60  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Охотский Перевоз        | 990 |  21,8  |   26    |  24,2  |   37   |   14,3    |   71   |   54    |   275   | 45  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сангар                  | 995 |   21   |  25,2   |  23,4  |   35   |   10,8    |   64   |   55    |   261   | 58  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Саскылах                |1010 |  14,9  |  19,4   |  17,3  |   36   |   10,4    |   70   |   59    |   178   | 34  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Среднеколымск           |1010 |  16,6  |   21    |   19   |   36   |   10,4    |   69   |   57    |   151   | 45  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сунтар                  | 990 |  21,5  |   26    |  24,7  |   36   |   14,5    |   65   |   52    |   215   | 81  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сухана                  |1000 |  18,7  |   23    |  21,1  |   34   |   13,1    |   63   |   50    |   216   | 56  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сюльдюкар               | 990 |  21,8  |   26    |  24,2  |   35   |   16,2    |   66   |   48    |   249   |  -  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сюрен-Кюель             | 920 |  16,8  |  21,2   |  19,2  |   32   |   12,3    |   67   |   54    |   303   | 56  |  ЮЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Токо                    | 910 |   20   |  24,3   |  22,4  |   33   |    17     |   75   |   54    |   420   | 55  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Томмот                  | 975 |  23,1  |  27,2   |  25,5  |   38   |   16,3    |   73   |   52    |   343   | 64  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Томпо                   | 965 |  19,8  |   25    |  23,2  |   36   |   15,5    |   67   |   49    |   252   | 55  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Туой-Хая                | 980 |  21,1  |  25,3   |  23,5  |   36   |   14,6    |   68   |   50    |   260   | 56  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тяня                    | 985 |  23,8  |  27,9   |  26,2  |   38   |   17,9    |   74   |   51    |   289   | 57  |  СЗ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Мая                | 990 |  21,3  |  25,9   |  24,6  |   36   |   13,7    |   67   |   51    |   237   | 55  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Миль               | 985 |  22,6  |  26,8   |   25   |   38   |   16,4    |   73   |   56    |   257   |  -  |  В   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Мома               | 985 |  19,4  |  23,7   |  21,8  |   36   |   14,3    |   66   |   53    |   166   | 37  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чульман                 | 910 |   19   |  23,4   |  23,7  |   35   |   15,7    |   70   |   64    |   471   | 83  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чурапча                 | 985 |  22,5  |  26,6   |  24,9  |   37   |   14,5    |   65   |   46    |   208   | 48  |  З   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шелагонцы               | 980 |  19,5  |  23,8   |  21,9  |   35   |   15,9    |   66   |   52    |   244   | 70  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Эйк                     | 975 |  18,4  |  22,8   |  20,8  |   33   |   11,7    |   66   |   54    |   211   | 52  |  С   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Якутск                  | 995 |  22,8  |  26,9   |  25,2  |   38   |   13,5    |   60   |   57    |   186   | 78  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ненецкий АО             |                                                                                                            |

|(Архангельская область) |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Варандей                |1010 |  10,6  |  15,4   |   13   |   32   |    7,1    |   86   |   80    |   277   | 46  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Индига                  |1010 |  11,8  |  16,5   |  14,2  |   31   |    7,6    |   84   |   78    |   302   | 48  |  СЗ  |    5,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Канин Нос               |1005 |  9,6   |  14,4   |  11,4  |   31   |    4,9    |   88   |   83    |   248   | 85  |  Ю   |    6,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Коткино                 |1010 |  16,4  |  20,9   |  18,8  |   34   |   11,3    |   75   |   62    |   340   | 40  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нарьян-Мар              |1010 |  15,2  |  19,7   |  17,6  |   33   |    9,2    |   75   |   61    |   307   | 54  |  С   |    5,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ходовариха              |1010 |  9,3   |  14,1   |  11,1  |   29   |    5,7    |   89   |   83    |   275   | 42  |  СВ  |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хоседа-Хард             |1000 |  16,4  |  20,9   |  18,8  |   34   |    12     |   73   |   57    |   318   | 51  |  СЗ  |    4,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославль               |1000 |  20,8  |   25    |  23,2  |   37   |   10,8    |   74   |   58    |   404   | 76  |  С   |    3,9    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Азербайджанская Республика                                                                                   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Баку                    |1015 |   28   |   32    |   33   |   40   |   12,2    |   58   |   54    |   97    | 73  |  С   |    4,9    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Армения                                                                                           |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ванадзор                | 865 |   -    |    -    |  23,9  |   36   |     -     |   74   |   58    |   475   | 53  |  Ю   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Горис                   | 865 |   -    |    -    |  24,1  |   35   |     -     |   70   |   52    |   528   | 70  |  СЗ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ереван                  | 910 |   -    |    -    |  33,2  |   42   |     -     |   45   |    -    |   184   |  -  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ехегнадзор              | 870 |   -    |    -    |  31,3  |   39   |     -     |   45   |   30    |   251   | 32  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Камо                    | 805 |   -    |    -    |  22,3  |   32   |     -     |   73   |   52    |   375   | 69  |  С   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кафан                   | 935 |   -    |    -    |  29,7  |   42   |     -     |   60   |   41    |   397   | 76  |  ЮВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Севан                   | 805 |   -    |    -    |  21,9  |   35   |     -     |   71   |   57    |   427   |  -  |  СВ  |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сисиан                  | 840 |   -    |    -    |  25,3  |   36   |     -     |   64   |   44    |   272   | 54  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Спитак                  | 845 |   -    |    -    |  27,3  |   35   |     -     |   70   |   50    |   369   | 53  |  В   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Степанаван              | 860 |   -    |    -    |  23,3  |   35   |     -     |   77   |   60    |   545   | 53  |  З   |     0     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Беларусь                                                                                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брестская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брест                   |1000 |  22,5  |   27    |   24   |   37   |   10,8    |   70   |   56    |   423   | 86  |  З   |    2,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Витебская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Витебск                 | 995 |   21   |   25    |   23   |   35   |   10,3    |   74   |   61    |   463   | 107 |  З   |    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Полоцк                  |1000 |   21   |   26    |   23   |   34   |   10,6    |   -    |   60    |   460   | 64  |  З   |    2,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гомельская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Василевичи              |1000 |  22,5  |   27    |   25   |   38   |   11,8    |   72   |   57    |   456   | 99  |  З   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гомель                  |1000 |  22,5  |   27    |   24   |   38   |   10,5    |   69   |   55    |   436   | 90  |  СЗ  |    3,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гродненская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гродно                  |1000 |   22   |  26,5   |   24   |   36   |   10,6    |   73   |   57    |   410   | 110 |  З   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Минская область         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Минск                   | 990 |   21   |  25,5   |   23   |   35   |   10,3    |   70   |   58    |   470   | 74  |  СЗ  |     2     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Могилевская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Горки                   | 990 |  21,5  |   25    |   23   |   36   |    10     |   75   |   59    |   462   | 97  | З; СЗ|    3,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Могилев                 | 990 |  21,5  |   26    |   23   |   36   |   10,8    |   73   |   58    |   459   | 74  |  З   |    3,7    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Грузия                                                                                                       |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ахалкалаки              | 825 |   20   |   25    |  21,7  |   37   |   14,6    |   72   |   47    |    -    | 63  |  С   |    1,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Казбеги                 | 645 |   -    |    -    |  6,8   |   17   |    6,2    |   77   |   82    |    -    | 113 |  З   |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Крестовый перевал       | 760 |   14   |   20    |  15,4  |   25   |    8,1    |   85   |   77    |    -    | 117 |  СВ  |    0,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мамисонский перевал     | 720 |   11   |   18    |  12,2  |   25   |    7,9    |   83   |   75    |    -    | 114 |  З   |    2,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Местиа                  | 855 |   21   |   26    |   23   |   38   |   15,2    |   72   |   46    |    -    | 145 |  ЮЗ  |    0,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мта-Сабуети             | 875 |   20   |   25    |   22   |   32   |   10,6    |   87   |   75    |    -    | 84  |  З   |    2,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Поти                    |  -  |   25   |   32    |  30,1  |   39   |    7,1    |   84   |   74    |    -    | 223 |  ЮЗ  |     1     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сакара                  |1000 |   26   |   33    |  30,7  |   42   |   11,1    |   74   |   58    |    -    | 94  |  З   |    0,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Самтредиа               |  -  |   26   |   33    |  30,4  |   41   |    9,7    |   80   |    -    |    -    | 164 |  З   |    0,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тбилиси                 | 970 |   27   |   34    |  32,6  |   41   |    12     |   58   |   41    |    -    | 139 |  СЗ  |    0,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Телави                  |  -  |   26   |   33    |  30,9  |   38   |   11,4    |   65   |   50    |    -    | 100 |  З   |     1     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Цхинвали                |  -  |   23   |   30    |  27,5  |   36   |   11,6    |   69   |   53    |    -    | 89  |  ЮВ  |    0,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шираки                  | 950 |   26   |   32    |  30,3  |   39   |    15     |   66   |   46    |    -    | 134 |  В   |     1     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абхазская Республика    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гудаута                 |  -  |   32   |   26    |  30,4  |   39   |    8,5    |   78   |   67    |    -    | 168 |  СВ  |    1,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Псху                    | 935 |   29   |   23    |  26,3  |   41   |   13,6    |   80   |   60    |    -    | 155 |  ЮВ  |    0,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сухуми                  |1000 |   32   |   25    |  30,1  |   40   |    7,5    |   77   |   67    |    -    | 169 |  З   |     1     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аджарская Республика    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Батуми                  |1015 |   32   |   26    |  30,2  |   38   |    6,6    |   79   |   71    |    -    | 276 |  ЮЗ  |    1,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хуло                    |  -  |   28   |   21    |  24,9  |   39   |   10,6    |   78   |   62    |    -    | 133 |  Ю   |     1     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Казахстан                                                                                         |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Акмолинская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астана                  | 980 |  25,5  |  29,5   |   27   |   39   |   13,6    |   57   |   40    |   238   |  -  |  СВ  |    3,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Атбасар                 |  -  |  25,9  |  29,9   |  26,9  |   40   |   14,1    |   59   |   40    |   218   |  -  |  СЗ  |    4,7    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Актюбинская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Актюбинск               |  -  |  27,3  |  31,7   |  29,2  |   42   |   13,9    |   51   |    -    |   192   |  -  |  СЗ  |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Караулкельды            |  -  |   -    |    -    |  31,1  |   42   |   13,3    |   -    |    -    |   143   |  -  | З; СЗ|    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уил                     |1005 |  29,8  |  33,5   |  31,3  |   43   |   14,1    |   42   |    -    |   146   |  -  |  СЗ  |    63     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Челкар                  |  -  |   -    |    -    |  32,1  |   43   |   14,6    |   41   |    -    |   113   |  -  |  С   |    4,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алматинская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алматы                  | 920 |  28,2  |  31,5   |  29,7  |   43   |   12,1    |   45   |   38    |   403   |  -  |  Ю   |    1,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Баканас                 |  -  |   -    |    -    |  33,4  |   44   |   16,1    |   39   |    -    |    -    |  -  |  СВ  |    2,8    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Атырауская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Атырау                  |1020 |  31,2  |  34,2   |  32,1  |   43   |   13,1    |   46   |   29    |   113   |  -  | ЮЗ;  |    4,7    |

|                        |     |        |         |        |        |           |        |         |         |     |  СЗ  |           |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ганюшкино               |  -  |   -    |    -    |  31,2  |   40   |    13     |   57   |    -    |   112   |  -  |  ЮЗ  |    4,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Восточно-Казахстанская  |                                                                                                            |

|область                 |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Зайсан                  |  -  |  26,8  |  30,7   |  28,4  |   40   |    11     |   44   |   38    |   237   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Зыряновск               |  -  |   -    |    -    |  26,9  |   40   |   15,9    |   -    |    -    |   387   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Катон-Карагай           |  -  |   -    |    -    |  23,1  |   36   |   12,8    |   67   |    -    |   360   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Лениногорск             |  -  |   -    |    -    |  23,9  |   37   |    14     |   69   |    -    |   549   |  -  |  В   |    1,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Усть-Каменогорск        |  -  |   -    |    -    |  28,2  |   43   |   14,6    |   64   |    -    |   332   |  -  |  СЗ  |    3,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шемонаиха               |  -  |   -    |    -    |  27,3  |   42   |   14,1    |   64   |    -    |   308   |  -  |  С   |    4,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбулская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбул                 |  -  |   -    |    -    |  31,9  |   44   |   15,8    |   40   |    -    |   169   |  -  |  С   |    2,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Фурмановка              |  -  |   -    |    -    |  33,1  |   46   |   17,3    |   44   |    -    |   104   |  -  |  СВ  |    3,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джезказганская область  |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Балхаш                  | 980 |  26,6  |  29,8   |  28,7  |   41   |   10,7    |   -    |   46    |   76    |  -  |  СВ  |    4,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Карсакпай               |  -  |  27,4  |  31,8   |  29,8  |   41   |   14,2    |   42   |   30    |   115   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Западно-Казахстанская   |                                                                                                            |

|область                 |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбейты               |  -  |   -    |    -    |  30,8  |   44   |    15     |   47   |    -    |   172   |  -  |  СЗ  |     4     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Уральск                 |  -  |  27,8  |  31,7   |  29,5  |   42   |   14,4    |   -    |   38    |   195   |  -  |  СЗ  |    2,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карагандинская область  |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Караганда               |  -  |  25,8  |  29,5   |  26,8  |   39   |   13,2    |   53   |    -    |   223   |  -  |  С   |    3,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Каркаралинск            |  -  |   -    |    -    |   25   |   37   |   14,7    |   52   |    -    |   262   |  -  |  СЗ  |    4,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кзыл-Ординская область  |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аральское море          |  -  |  30,4  |   34    |   32   |   45   |   12,1    |   40   |    -    |   78    |  -  |  С   |     5     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Казалинск               |1010 |   -    |    -    |  32,9  |   44   |    14     |   44   |    -    |   73    |  -  |  СЗ  |    2,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кзыл-Орда               |  -  |   -    |    -    |  34,1  |   46   |   15,7    |   37   |    -    |   56    |  -  | С; СВ|    3,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кокчетавская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кокчетав                |  -  |   -    |    -    |  25,8  |   38   |   14,4    |   -    |    -    |   250   |  -  |  З   |    4,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кустанайская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кустанай                |1000 |  25,2  |  29,6   |  26,7  |   42   |   13,2    |   62   |   44    |   237   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мангистауская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Форт-Шевченко           |1020 |   -    |    -    |  29,5  |   41   |    7,7    |   63   |    -    |   111   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Павлодарская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Баянаул                 |  -  |   -    |    -    |  26,2  |   38   |   11,6    |   54   |    -    |   273   |  -  |  З   |    4,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Павлодар                |  -  |   -    |    -    |  27,7  |   41   |   13,1    |   58   |    -    |   192   |  -  |  С   |    4,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Северо-Казахстанская    |                                                                                                            |

|область                 |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Петропавловск           |1000 |  24,4  |  28,4   |  24,9  |   40   |   11,9    |   68   |   53    |   277   |     |  СЗ  |     4,6   |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Семипалатинская область |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аягуз                   |  -  |   -    |    -    |  28,2  |   40   |   15,7    |   50   |    -    |   192   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Бахты                   |  -  |   -    |    -    |  30,9  |   42   |   17,3    |   52   |    -    |   153   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кокпекты                |  -  |   -    |    -    |   28   |   42   |   15,4    |   56   |    -    |   187   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Семипалатинск           |  -  |   -    |    -    |  28,9  |   42   |   14,2    |   58   |    -    |   197   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Талды-Курганская область|                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Жаркент                 | 935 |  24,7  |  31,5   |  31,7  |   42   |   15,7    |   -    |   35    |   116   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Талды-Курган            |     |        |         |  30,8  |   44   |   15,5    |   -    |    -    |   224   |  -  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тургайская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амангельды              |  -  |   -    |    -    |  30,3  |   42   |   14,9    |   50   |    -    |   149   |  -  |  СВ  |    4,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тургай                  |1005 |  29,7  |  33,5   |   31   |   43   |   13,6    |   44   |   30    |   134   |  -  |  СВ  |    4,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Южно-Казахстанская      |                                                                                                            |

|область                 |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Туркестан               |  -  |  33,6  |  37,1   |  36,4  |   49   |   17,7    |   -    |   17    |   72    |  -  |  СВ  |    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чимкент                 |  -  |   -    |    -    |   33   |   44   |   14,9    |   -    |    -    |   208   |  -  |  В   |    2,4    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Кыргызская Республика                                                                                        |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иссык-Кульская область  |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракол                 |  -  |   -    |    -    |   -    |   34   |   13,9    |   61   |   45    |   352   | 61  |  СВ  |    1,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чолпон-Ата              |  -  |   -    |    -    |   -    |   31   |     -     |   66   |   56    |   231   | 40  |  З   |    0,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нарынская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кочкорка                |  -  |   -    |    -    |   -    |   35   |     -     |   60   |   36    |   209   | 30  |  В   |    0,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нарын                   |  -  |   -    |    -    |   -    |   35   |   14,7    |   50   |   34    |   254   | 42  |  Ю   |    1,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сусамыр                 |  -  |   -    |    -    |   -    |   33   |   20,7    |   63   |   35    |   290   | 38  |  ЮЗ  |    1,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ошская область          |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гульча                  |  -  |   -    |    -    |   -    |   37   |     -     |   55   |   31    |   325   | 70  |  -   |     -     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ош                      |  -  |   -    |    -    |   -    |   39   |     -     |   44   |   29    |   191   | 63  |  З   |    1,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Хайдаркан               |  -  |   -    |    -    |   -    |   33   |     -     |   42   |   32    |   323   | 54  |  -   |     -     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Таласская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Талас                   |  -  |   -    |    -    |   -    |   40   |     -     |   51   |   34    |   216   |  -  |  СЗ  |    1,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чуйская область         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бишкек                  |  -  |   -    |    -    |   -    |   42   |   14,2    |   44   |   31    |   287   | 70  |  З   |    1,7    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Молдова                                                                                           |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кишинев                 | 995 |   31   |   26    |  28,1  |   39   |    12     |   63   |   49    |   346   | 218 |  СЗ  |    2,7    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Таджикистан                                                                                       |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Душанбе                 | 795 |   38   |   34    |  33,9  |   43   |     -     |  17,8  |   24    |   247   | 24  |  З   |    1,3    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Туркменистан                                                                                                 |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ахалская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ашхабад                 | 990 |   40   |   35    |  38,2  |   48   |   15,1    |   35   |   22    |   104   | 80  |  СЗ  |    1,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Гаудан                  | 850 |   30   |   24    |  27,6  |   38   |   11,8    |   38   |   30    |   183   | 85  |  С   |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Серахс                  | 980 |   41   |   35    |  38,4  |   47   |   15,5    |   24   |   14    |   58    | 53  |  СЗ  |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Теджен                  | 990 |   41   |   35    |  38,4  |   48   |   16,1    |   30   |   17    |   57    | 49  |  СЗ  |    2,7    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Балканская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гасанкули               |1020 |   33   |   28    |  31,9  |   46   |    8,3    |   71   |   58    |   85    | 79  |  З   |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Казанджик               |1010 |   41   |   35    |  38,5  |   48   |   13,1    |   33   |   21    |   76    | 62  |  В   |    1,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кизиларват              |1005 |   40   |   35    |  38,4  |   47   |   13,5    |   38   |   28    |   103   | 77  |  В   |    2,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кизилатрек              |1020 |   38   |   32    |  36,3  |   48   |    13     |   58   |   34    |   76    | 91  |  З   |    1,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Небитдаг                |1015 |   41   |   35    |  38,5  |   48   |   12,4    |   36   |   22    |   70    | 55  |  В   |    3,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Туркменбаши             |1005 |   37   |   30    |  34,9  |   45   |   12,7    |   45   |   31    |   62    | 68  |  СЗ  |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чагыл                   |1005 |   40   |   33    |  38,2  |   48   |   15,1    |   33   |   23    |   60    | 38  |  В   |    2,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Марыйская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Байрамали               | 985 |   40   |   35    |  38,5  |   48   |   15,8    |   27   |   18    |   55    | 51  |  С   |    2,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Иолотань                | 985 |   40   |   34    |  37,2  |   46   |   17,7    |   37   |   20    |   48    | 40  |  СЗ  |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кушка                   | 945 |   38   |   32    |  36,5  |   46   |   17,9    |   26   |   14    |   67    | 71  |  СВ  |    2,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мары                    | 990 |   41   |   36    |  38,8  |   46   |   16,8    |   29   |   15    |   47    | 65  |  С   |    2,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Тахтабазар              | 975 |   42   |   36    |  39,4  |   48   |   17,5    |   23   |   14    |   60    | 63  |  С   |    2,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташаузская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташауз                  |1005 |   38   |   32    |  36,2  |   46   |   14,9    |   41   |   25    |   49    | 74  |  С   |    1,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чарджоуская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дарганата               |1000 |   38   |   33    |  36,6  |   47   |   16,1    |   41   |   28    |   60    | 60  |  С   |    1,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Керки                   | 985 |   40   |   34    |  38,4  |   46   |   16,7    |   37   |   24    |   46    | 39  |  СЗ  |    1,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Репетек                 | 990 |   42   |   36    |  39,9  |   50   |   18,6    |   23   |   11    |   38    | 49  |  С   |    2,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чарджоу                 | 995 |   38   |   33    |  36,8  |   45   |   15,2    |   36   |   22    |   39    | 63  |  С   |    3,1    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Республика Узбекистан                                                                                        |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Андижанская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Андижан                 | 970 |  32,5  |  36,4   |  35,1  |   42   |   15,5    |   -    |    -    |    -    | 64  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бухарская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бухара                  | 990 |  34,1  |  38,4   |  36,7  |   46   |   16,4    |   -    |    -    |    -    | 35  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джизакская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Галляарал               | 950 |  33,3  |  37,5   |  35,4  |   43   |    20     |   -    |    -    |    -    | 62  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Джизак                  | 970 |  33,6  |   37    |  35,8  |   45   |   15,1    |   -    |    -    |    -    | 69  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракалпакстан          |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракалпакия            |1010 |  33,2  |  33,7   |  34,2  |   46   |   16,5    |   -    |    -    |    -    | 51  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Муйнак                  |1010 |  30,2  |  35,1   |  31,8  |   44   |    9,7    |   -    |    -    |    -    | 66  |  -   |    3,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нукус                   |1010 |  33,4  |  37,3   |  35,5  |   45   |   15,7    |   -    |    -    |    -    | 48  |  -   |    4,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чимбай                  |1010 |  34,7  |  39,2   |  34,2  |   44   |   15,1    |   -    |    -    |    -    | 33  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кашкадарьинская область |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гузар                   | 950 |  35,8  |  40,1   |  38,1  |   48   |   16,8    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Мубарек                 | 990 |  37,2  |   41    |  39,5  |   49   |   17,3    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |    4,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Навоийская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Навои                   | 970 |  33,9  |  38,2   |   36   |   46   |   17,1    |   -    |    -    |    -    | 38  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Нурата                  | 950 |  33,8  |  37,8   |  35,3  |   47   |   16,1    |   -    |    -    |    -    | 47  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Наманганская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Касансай                | 910 |  32,9  |  36,7   |  32,8  |   41   |   13,5    |   -    |    -    |    -    | 76  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Наманган                | 970 |  32,1  |  35,7   |  34,9  |   42   |   14,6    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самаркандская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каттакурган             | 950 |  33,1  |  37,2   |  35,8  |   44   |   15,6    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Самарканд               | 930 |  31,7  |   36    |  33,7  |   42   |   16,5    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурхандарьинская область|                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Денау                   | 950 |  33,7  |  37,4   |  36,9  |   45   |   16,7    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Термез                  | 970 |  38,2  |  42,2   |  39,4  |   47   |   18,7    |   -    |         |    -    | 37  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Шерабад                 | 970 |  36,2  |   40    |  39,1  |   47   |   14,9    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |    3,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сырдарьинская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сырдарья                | 990 |  33,1  |  37,1   |   36   |   45   |   18,7    |   -    |    -    |    -    | 53  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташкентская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташкент                 | 950 |   33   |  37,5   |  35,4  |   45   |   16,8    |   -    |    -    |    -    | 50  |  -   |    1,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Чарвак                  | 910 |  29,8  |  34,3   |  31,9  |   42   |   14,8    |   -    |    -    |    -    | 99  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ферганская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Коканд                  | 970 |  32,3  |  35,8   |  34,8  |   42   |   15,3    |   -    |    -    |    -    |  -  |  -   |     0     |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Фергана                 | 950 |   32   |  35,9   |  34,3  |   42   |   15,4    |   -    |    -    |    -    | 85  |  -   |     0     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хорезмская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ургенч                  |1010 |  33,5  |  37,6   |  35,4  |   45   |   14,6    |   -    |    -    |    -    | 42  |  -   |     0     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Украина                                                                                                      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Винницкая область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Винница                 | 980 |   27   |   23    |   24   |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 112 |  СЗ  |    1,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волынская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ковель                  | 995 |   27   |   23    |  23,7  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 122 |  З   |    1,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Луцк                    | 990 |   26   |   22    |  23,6  |   36   |     -     |   -    |    -    |    -    | 114 |  З   |    1,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Днепропетровская область|                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Днепропетровск          |1000 |   31   |   27    |  27,4  |   40   |     -     |   -    |    -    |    -    | 82  |  С   |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Комиссаровка            |1005 |   30   |   26    |  26,5  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 91  |  С   |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кривой Рог              |  -  |   31   |   26    |  27,2  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 75  |  С   |    2,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Донецкая область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Донецк                  | 990 |   30   |   26    |  26,9  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 125 |  СВ  |    2,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Житомирская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Житомир                 | 990 |   26   |   22    |  23,7  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 180 |  -   |    1,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Овруч                   | 995 |   26   |   21    |  23,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 158 |  СЗ  |    0,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Закарпатская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ужгород                 |1000 |   27   |   24    |  25,9  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 75  |  В   |    1,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запорожская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запорожье               |1010 |   31   |   27    |  28,1  |   40   |     -     |   -    |    -    |    -    | 120 |  С   |    1,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кирилловка              | 990 |   29   |   26    |  26,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 114 |  С   |    1,9    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковская       |                                                                                                            |

|область                 |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковск         | 985 |   26   |   21    |  23,6  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 93  |  З   |    1,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киевская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киев                    | 995 |   29   |   24    |  25,2  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 103 |  С   |    1,6    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировоградская область  |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гайворон                |  -  |   27   |   24    |  25,4  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 95  |  СЗ  |    1,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Знаменка                | 995 |   28   |   24    |  25,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 136 |  С   |    1,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Кировоград              | 995 |   29   |   25    |  25,9  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 122 |  СЗ  |    2,8    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганск                 |1010 |   30   |   26    |  27,8  |   41   |     -     |   -    |    -    |    -    | 80  |  З   |    1,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львовская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львов                   | 975 |   26   |   22    |  22,9  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 92  |  З   |     2     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаевская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаев                |1010 |   31   |   26    |  28,5  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 144 |  С   |    2,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Одесская область        |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Измаил                  |1015 |   27   |   24    |  25,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 76  |  С   |    2,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Любашевка               | 995 |   29   |   24    |  25,9  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 102 |  С   |    2,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Одесса                  |1010 |   28   |   24    |  25,4  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 103 |  С   |    2,1    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Раздельное              |1000 |   30   |   26    |   27   |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 106 |  СЗ  |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сарата                  |  -  |   31   |   27    |  27,7  |   41   |     -     |   -    |    -    |    -    | 100 |  С   |    1,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Полтавская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лубны                   |1000 |   27   |   24    |  25,7  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 84  |  СЗ  |    1,5    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Полтава                 | 995 |   29   |   25    |   26   |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 178 |  З   |    1,7    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровенская область       |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровно                   |1000 |   26   |   22    |  23,5  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 66  |  З   |    2,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сарны                   |1000 |   26   |   23    |   24   |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 106 |  З   |    1,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сумская область         |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ромны                   | 995 |   27   |   23    |  24,9  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 86  |  СЗ  |    1,2    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Сумы                    | 995 |   27   |   23    |  25,1  |   40   |     -     |   -    |    -    |    -    | 89  |  СЗ  |     2     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернопольская область   |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернополь               | 975 |   25   |   21    |   23   |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 106 |  СЗ  |    1,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Харьковская область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лозовая                 | 995 |   30   |   26    |  26,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 75  |  СВ  |    0,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Харьков                 |1000 |   29   |   25    |  26,4  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 83  |  С   |    1,2    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Херсонская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аскания-Нова            |1010 |   31   |   27    |  28,6  |   40   |     -     |   -    |    -    |    -    | 123 |  С   |    2,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Геническ                |1015 |   29   |   25    |  27,1  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 114 |  С   |    2,6    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Херсон                  |1010 |   30   |   26    |   28   |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 86  |  С   |    2,3    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкая область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкий             | 980 |   26   |   20    |  23,7  |   37   |     -     |   -    |    -    |         | 106 |  СЗ  |    1,4    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкасская область      |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Золотоноша              |1005 |   29   |   24    |  25,6  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 89  |  СЗ  |    1,8    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Умань                   | 990 |   29   |   23    |  24,8  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 155 |  СЗ  |    1,5    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черниговская область    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чернигов                |1000 |   28   |   23    |  24,5  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 78  |  С   |    2,1    |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновицкая область     |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновцы                | 990 |   26   |   23    |  24,5  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 117 |  СЗ  |     2     |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Автономная Республика   |                                                                                                            |

|Крым                    |                                                                                                            |

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ай-Петри                | 880 |   23   |   19    |  20,4  |   30   |     -     |   -    |    -    |    -    | 215 |  СЗ  |    3,3    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Клепинино               |1010 |   30   |   27    |  28,3  |   41   |     -     |   -    |    -    |    -    | 114 |  СЗ  |    1,9    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Симферополь             | 990 |   29   |   26    |  27,6  |   39   |     -     |   -    |    -    |    -    | 122 |  В   |    2,7    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Феодосия                |1015 |   29   |   25    |  27,5  |   38   |     -     |   -    |    -    |    -    | 109 |  СЗ  |    2,4    |

|————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

|Ялта                    |1010 |   31   |   26    |  27,3  |   37   |     -     |   -    |    -    |    -    | 189 |  З   |    1,1    |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание - Абсолютная максимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881-1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" абсолютная максимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.

Постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164 в таблицу 3 настоящих СНиП внесено изменение N 1

Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Республика, край,  |  I   | II  | III  |  IV  |  V  |  VI  | VII  | VIII | IX  |  X   |  XI  | XII |  Год   |

|   область, пункт    |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|          1          |  2   |  3  |  4   |  5   |  6  |  7   |  8   |  9   | 10  |  11  |  12  | 13  |   14   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Российская Федерация                                                                     |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Адыгея    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Майкоп               | -1,4 | 0,3 | 4,1  | 11,3 |16,5 | 19,7 | 22,2 | 21,9 |17,1 | 11,2 | 6,2  | 1,4 |  10,9  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алтайский край       |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Алтай     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алейск               |-17,6 |-16,3| -8,7 | 3,3  |12,2 | 18,4 | 20,3 | 17,2 |11,3 | 3,2  | -7,5 |-15,1|  1,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Барнаул              |-17,5 |-16,1| -9,1 | 2,1  |11,4 | 17,7 | 19,8 | 16,9 |10,8 | 2,5  | -7,9 |-15,0|  1,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Беля                 | -9,2 |-8,1 | -3,2 | 3,2  | 9,5 | 14,6 | 16,9 | 15,5 |10,7 | 4,1  | -3,2 |-7,9 |  3,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бийск                |-17,7 |-16,5| -9,2 | 2,3  |11,3 | 17,2 | 19,2 | 16,3 |10,5 | 2,6  | -8,1 |-15,1|  1,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Змеиногорск          |-15,1 |-14,4| -7,9 | 2,9  |11,7 | 17,3 | 19,2 | 16,6 |11,3 | 3,5  | -6,6 |-13,2|  2,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Катанда              |-22,8 |-18,8| -9,2 | 2,3  | 9,5 | 14,2 | 15,5 | 13,3 | 7,9 | 0,2  |-11,4 |-19,9|  -1,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кош-Агач             |-30,5 |-26,8|-15,0 | -1,4 | 6,2 | 12,3 | 14,0 | 12,0 | 5,8 | -3,8 |-17,1 |-26,9|  -5,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Онгудай              |-21,1 |-17,5| -7,2 | 3,5  |10,0 | 14,9 | 16,3 | 13,9 | 8,5 | 1,1  |-10,1 |-18,3|  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Родино               |-17,7 |-16,9| -9,8 | 3,3  |12,5 | 18,6 | 20,5 | 17,4 |11,6 | 3,0  | -7,4 |-15,1|  1,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Рубцовск             |-17,5 |-16,4| -8,9 | 3,6  |12,6 | 18,7 | 20,5 | 17,7 |11,8 | 3,7  | -7,1 |-14,9|  2,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Славгород            |-18,9 |-18,2|-10,6 | 3,0  |12,5 | 18,9 | 20,8 | 17,6 |11,8 | 3,0  | -7,8 |-15,9|  1,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тогул                |-16,5 |-15,3| -8,7 | 1,7  |10,5 | 16,7 | 18,8 | 15,8 |10,3 | 2,4  | -8,1 |-15,0|  1,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амурская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архара               |-26,7 |-21,8|-10,7 | 2,5  |11,0 | 17,2 | 20,9 | 18,8 |11,9 | 2,4  |-12,0 |-23,6|  -0,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Белогорск            |-27,1 |-20,7|-10,9 | 1,8  |10,3 | 17,4 | 21,1 | 18,7 |11,7 | 1,3  |-13,5 |-24,0|  -1,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Благовещенск         |-24,1 |-18,7| -9,1 | 2,7  |11,1 | 17,9 | 21,4 | 19,1 |12,2 | 2,2  |-11,5 |-21,8|  0,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бомнак               |-32,2 |-24,8|-13,1 | -1,6 | 7,9 | 14,7 | 17,8 | 15,3 | 8,5 | -2,8 |-20,0 |-30,7|  -5,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Братолюбовка         |-28,0 |-21,8|-12,1 | 0,8  | 9,5 | 16,3 | 19,9 | 17,6 |10,8 | 0,5  |-14,3 |-25,3|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бысса                |-30,7 |-24,3|-12,8 | -0,4 | 8,8 | 15,2 | 18,7 | 16,2 | 9,1 | -1,0 |-16,8 |-28,1|  -3,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Гош                  |-31,2 |-24,6|-14,0 | 0,3  | 9,1 | 15,9 | 19,3 | 16,9 | 9,9 | -0,6 |-16,3 |-28,2|  -3,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дамбуки              |-31,1 |-24,9|-15,1 | -1,9 | 7,5 | 14,4 | 17,9 | 15,3 | 8,2 | -3,3 |-18,8 |-28,9|  -5,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ерофей Павлович      |-27,6 |-22,0|-13,0 | -1,2 | 7,5 | 15,0 | 18,3 | 15,0 | 7,9 | -3,4 |-17,6 |-26,3|  -4,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Завитинск            |-26,9 |-20,9|-11,6 | 1,3  | 9,7 | 16,7 | 20,3 | 18,1 |11,3 | 1,1  |-13,4 |-24,0|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Зея                  |-30,1 |-23,8|-13,6 | -0,6 | 8,4 | 15,3 | 18,6 | 15,7 | 9,0 | -2,4 |-17,8 |-28,0|  -4,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Норск                |-31,8 |-25,1|-13,3 | 0,2  | 9,4 | 16,0 | 19,3 | 17,0 | 9,9 | -0,3 |-16,8 |-29,0|  -3,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Огорон               |-29,3 |-23,1|-13,9 | 2,3  | 7,0 | 13,8 | 17,1 | 14,5 | 8,0 | -3,3 |-18,0 |-27,3|  -4,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Поярково             |-26,9 |-21,6|-11,5 | 2,1  |10,4 | 17,1 | 20,9 | 18,8 |11,9 | 1,8  |-12,4 |-23,7|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Свободный            |-27,7 |-21,6|-12,1 | 1,0  | 9,6 | 16,6 | 20,2 | 17,7 |10,6 | 0,0  |-14,9 |-25,4|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сковородино          |-29,1 |-23,4|-14,1 | -1,8 | 7,2 | 14,5 | 18,0 | 15,0 | 7,7 | -3,8 |-18,4 |-27,7|  -4,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Средняя Нюкжа        |-34,7 |-28,9|-18,4 | -5,4 | 5,3 | 13,2 | 16,8 | 13,4 | 5,7 | -6,6 |-22,9 |-32,9|  -8,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тыган-Уркан          |-26,4 |-21,6|-13,4 | -1,5 | 7,5 | 14,6 | 18,1 | 15,1 | 7,9 | -3,4 |-17,2 |-25,2|  -3,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тында                |-31,7 |-25,9|-16,2 | -3,8 | 6,0 | 13,4 | 17,1 | 13,9 | 6,3 | -5,7 |-21,5 |-30,2|  -6,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Унаха                |-30,0 |-24,5|-15,9 | -3,5 | 6,2 | 13,6 | 17,2 | 14,1 | 6,9 | -5,1 |-20,2 |-28,3|  -5,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Нюкжа           |-32,3 |-26,4|-15,2 | -3,1 | 6,5 | 14,3 | 17,6 | 14,3 | 6,8 | -4,9 |-21,2 |-31,1|  -6,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Черняево             |-27,9 |-22,4|-12,5 | 0,2  | 8,8 | 16,1 | 19,6 | 16,8 | 9,7 | -1,2 |-16,0 |-25,9|  -2,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шимановск            |-27,7 |-21,9|-12,2 | 0,6  | 9,1 | 16,1 | 19,7 | 16,9 |10,0 | -0,8 |-15,7 |-25,3|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Экимчан              |-33,1 |-24,8|-14,9 | -3,2 | 6,0 | 13,0 | 16,8 | 14,5 | 7,7 | -3,5 |-19,3 |-30,5|  -5,9  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельск          |-12,9 |-12,5| -8,0 | -0,9 | 6,0 | 12,4 | 15,6 | 13,6 | 7,9 | 1,5  | -4,1 |-9,5 |  0,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Борковская           |-17,8 |-16,4|-11,2 | -2,9 | 3,1 | 10,2 | 13,5 | 11,0 | 5,5 | -1,7 | -8,1 |-13,9|  -2,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Емецк                |-14,1 |-12,8| -7,3 | -0,1 | 6,6 | 13,4 | 16,1 | 13,9 | 8,0 | 1,2  | -4,5 |-10,2|  0,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Койнас               |-16,5 |-15,0| -9,6 | -1,3 | 4,6 | 11,8 | 15,2 | 12,7 | 6,6 | -0,3 | -6,8 |-12,9|  -1,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Котлас               |-14,6 |-12,6| -6,4 | 1,6  | 8,6 | 14,4 | 17,2 | 14,4 | 8,3 | 1,4  | -5,3 |-11,2|  1,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мезень               |-14,3 |-13,7| -9,5 | -2,6 | 3,4 | 9,9  | 13,6 | 11,9 | 6,6 | -0,2 | -6,2 |-11,4|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Онега                |-12,0 |-11,6| -7,2 | 0,1  | 6,4 | 12,7 | 15,9 | 13,9 | 8,4 | 1,9  | -3,6 | 9,0 |  1,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астраханская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астрахань            | -6,7 |-5,6 | 0,4  | 9,9  |18,0 | 22,8 | 25,3 | 23,6 |17,3 | 9,6  | 2,4  |-3,2 |  9,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Верхний Баскунчак    | -9,5 |-9,1 | -2,1 | 9,6  |17,4 | 22,3 | 25,6 | 23,5 |16,6 | 7,6  | 0,5  |-5,7 |  8,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика           |                                                                                        |

|Башкортостан         |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белорецк             |-16,2 |-14,4| -7,8 | 2,7  |10,2 | 14,5 | 16,0 | 14,2 | 8,7 | 0,7  | -7,4 |-13,8|  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дуван                |-15,7 |-14,3| -7,5 | 2,8  |10,6 | 15,3 | 17,0 | 14,8 | 9,3 | 1,1  | -6,7 |-12,6|  1,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мелеуз               |-15,5 |-14,4| -7,5 | 4,6  |13,6 | 17,8 | 19,6 | 17,9 |11,7 | 3,2  | -5,1 |-11,8|  2,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Уфа                  |-14,9 |-13,7| -6,7 | 4,4  |13,3 | 17,3 | 18,9 | 16,8 |11,1 | 2,8  | -5,1 |-11,2|  2,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Янаул                |-15,5 |-13,7| -7,1 | 2,9  |11,2 | 15,1 | 17,1 | 14,5 | 9,2 | 0,8  | -6,1 |-11,7|  1,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгородская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгород             | -8,5 |-6,4 | -2,5 | 7,5  |14,6 | 17,9 | 19,9 | 18,7 |12,9 | 6,4  | 0,3  |-4,5 |  6,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянск               | -9,1 |-8,4 | -3,2 | 5,9  |12,8 | 16,7 | 18,1 | 16,9 |11,5 | 5,0  | -0,4 |-5,2 |  5,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Бурятия   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабушкин             |-16,4 |-16,6| -9,7 | -0,7 | 5,2 | 10,7 | 14,2 | 14,2 | 8,9 | 2,5  | -5,1 |-10,5|  -0,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Баргузин             |-27,4 |-23,7|-12,1 | -0,3 | 7,8 | 15,1 | 18,4 | 15,9 | 8,6 | -0,6 |-12,8 |-23,2|  -2,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Багдарин             |-29,4 |-25,2|-15,4 | -3,5 | 5,2 | 12,5 | 15,3 | 12,2 | 5,1 | -5,0 |-19,0 |-28,0|  -6,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кяхта                |-21,9 |-18,2| -8,6 | 2,0  | 9,5 | 16,6 | 18,9 | 16,4 | 9,2 | 0,6  |-10,5 |-19,2|  -0,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Монды                |-19,9 |-17,6|-10,1 | -1,8 | 5,6 | 12,1 | 14,2 | 12,0 | 5,5 | -2,2 |-11,8 |-18,2|  -2,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нижнеангарск         |-22,6 |-21,3|-13,4 | -3,2 | 4,3 | 11,2 | 15,5 | 14,6 | 8,3 | -0,6 |-11,8 |-18,4|  -3,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сосново-Озерское     |-24,7 |-21,8|-13,2 | -2,9 | 4,7 | 13,5 | 16,4 | 13,6 | 6,4 | -2,6 |-14,2 |-21,7|  -3,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Уакит                |-28,3 |-24,5|-15,7 | -5,2 | 3,5 | 11,6 | 14,8 | 11,8 | 4,7 | -6,0 |-18,7 |-26,5|  -6,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Улан-Удэ             |-24,8 |-21,0|-10,2 | 1,1  | 8,7 | 16,0 | 19,3 | 16,4 | 8,7 | -0,2 |-12,4 |-21,4|  -1,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хоринск              |-25,6 |-22,0|-10,7 | 0,4  | 8,4 | 16,2 | 18,8 | 15,8 | 8,0 | -1,1 |-13,4 |-21,9|  -2,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимирская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимир             |-11,1 |-10,0| -4,3 | 4,9  |12,2 | 16,6 | 17,9 | 16,4 |10,7 | 3,7  | -2,7 |-7,5 |  3,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Муром                |-11,5 |-10,9| -4,9 | 4,7  |12,5 | 16,7 | 18,7 | 17,2 |11,3 | 4,1  | -2,3 |-8,2 |  4,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоградская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоград            | -7,6 |-7,0 | -1,0 | 10,0 |16,7 | 21,3 | 23,6 | 22,1 |16,0 | 8,0  | -0,6 |-4,2 |  8,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Камышин              |-10,4 |-9,9 | -4,0 |-7,7  |16,2 | 20,7 | 23,2 | 21,5 |15,1 | 6,7  | -0,8 |-6,7 |  6,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Костычевка           |-11,7 |-11,6| -5,2 | 7,2  |15,7 | 20,2 | 22,7 | 21,0 |14,5 | 6,0  | -1,3 |-8,1 |  5,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Котельниково         | -7,4 |-6,8 | -0,8 | 9,5  |17,0 | 21,2 | 24,0 | 22,7 |16,2 | 8,3  |  1,9 |-3,7 |  8,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Новоаннинский        |-10,0 |-9,1 | -3,4 | 7,8  |15,4 | 19,6 | 21,4 | 20,2 |14,0 | 5,9  | -0,5 |-5,8 |  6,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Эльтон               |-10,2 |-10,1| -3,0 | 9,1  |17,3 | 22,2 | 24,6 | 23,1 |16,1 | 7,4  | -0,1 |-6,7 |  7,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вологодская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабаево              |-11,6 |-10,5| -5,4 | 2,4  | 9,5 | 14,7 | 16,8 | 14,9 | 9,2 | 2,9  | -2,6 |-8,0 |  2,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вологда              |-12,6 |-11,6| -5,9 | 2,3  | 9,6 | 14,9 | 16,8 | 15,0 | 9,1 | 2,5  | -3,5 |-8,9 |  2,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вытегра              |-10,9 |-10,4| -5,9 | 1,8  | 8,4 | 13,8 | 16,7 | 14,7 | 9,2 | 3,0  | -2,8 |-8,0 |  2,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Никольск             |-13,8 |-12,9| -6,6 | 2,0  | 9,0 | 14,5 | 16,8 | 14,5 | 8,5 | 1,6  | -4,6 |-10,8|  1,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тотьма               |-13,1 |-11,9| -6,2 | 2,1  | 9,1 | 14,3 | 17,0 | 14,5 | 8,5 | 1,9  | -4,5 |-10,4|  1,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронежская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронеж              | -9,8 |-9,6 | -3,7 | 6,6  |14,6 | 17,9 | 19,9 | 18,6 |13,0 | 5,9  | -0,6 |-6,2 |  5,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Дагестан  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дербент              | 1,5  | 1,7 | 4,1  | 9,4  |16,1 | 21,4 | 24,7 | 24,5 |20,1 | 14,4 | 8,7  | 4,3 |  12,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Махачкала            | -0,5 | 0,2 | 3,5  | 9,4  |16,3 | 21,5 | 24,6 | 24,1 |19,4 | 13,4 | 7,2  | 2,6 |  11,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Южно-Сухокумск       | -3,6 |-2,5 | 2,4  | 10,6 |17,8 | 22,4 | 25,1 | 24,2 |18,2 | 10,8 | 4,8  | 0,5 |  10,9  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивановская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иваново              |-11,9 |-10,9| -5,1 | 4,1  |11,4 | 15,8 | 17,6 | 15,8 |10,1 | 3,5  | -3,1 |-8,1 |  3,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кинешма              |-11,7 |-11,3| -5,6 | 3,4  |11,1 | 15,9 | 18,2 | 15,9 |10,0 | 3,3  | -3,5 |-9,1 |  3,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иркутская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алыгджер             |-16,7 |-14,6| -7,8 | -0,2 | 6,2 | 12,2 | 13,8 | 12,0 | 6,4 | 0,1  | -8,9 |-15,1|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бодайбо              |-30,8 |-26,8|-15,4 | -2,7 | 6,1 | 14,2 | 17,6 | 14,5 | 6,9 | -3,1 |-18,6 |-28,9|  -5,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Братск               |-20,7 |-19,4|-10,2 | -1,2 | 6,2 | 14,0 | 17,8 | 14,8 | 8,1 | -0,5 | -9,8 |-18,4|  -1,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Верхняя Гутара       |-19,8 |-17,2|-10,6 | -2,1 | 4,8 | 11,3 | 13,7 | 11,0 | 4,9 | -2,1 |-11,5 |-18,0|  -3,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дубровское           |-28,6 |-23,2|-13,6 | -2,9 | 5,7 | 14,3 | 17,7 | 14,0 | 6,4 | -2,3 |-17,4 |-25,8|  -4,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ербогачен            |-31,0 |-28,2|-17,2 | -5,0 | 4,7 | 14,0 | 17,1 | 13,0 | 5,3 | -5,6 |-21,9 |-30,1|  -7,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Жигалово             |-28,4 |-25,1|-13,8 | -1,0 | 7,2 | 14,6 | 17,4 | 14,1 | 6,5 | -2,4 |-15,7 |-25,4|  -4,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Зима                 |-23,0 |-20,0|-10,1 | 1,1  | 8,7 | 15,8 | 18,0 | 14,9 | 8,1 | -0,1 |-12,2 |-20,5|  -1,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ика                  |-29,4 |-24,3|-15,4 | -3,9 | 5,3 | 13,7 | 16,7 | 13,0 | 5,7 | -3,6 |-18,2 |-28,1|  -5,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Илимск               |-25,4 |-22,0|-12,6 | -1,6 | 6,3 | 14,2 | 17,6 | 14,2 | 6,6 | -2,0 |-14,8 |-23,8|  -3,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Иркутск              |-20,6 |-18,1| -9,4 | 1,0  | 8,5 | 14,8 | 17,6 | 15,0 | 8,2 | 0,5  |-10,4 |-18,4|  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ичера                |-28,2 |-25,4|-14,6 | -2,7 | 6,4 | 14,6 | 17,6 | 14,0 | 6,6 | -3,0 |-17,6 |-26,7|  -4,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Киренск              |-27,4 |-23,8|-13,8 | -2,2 | 6,7 | 15,0 | 18,3 | 14,8 | 7,0 | -2,4 |-15,9 |-25,8|  -4,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мама                 |-28,9 |-23,9|-14,3 | -2,8 | 5,9 | 14,1 | 17,9 | 14,4 | 6,8 | -2,1 |-17,4 |-26,1|  -4,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Марково              |-27,8 |-23,3|-13,7 | -1,8 | 7,1 | 15,2 | 18,0 | 14,7 | 7,1 | -2,0 |-15,8 |-26,0|  -4,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Наканно              |-35,1 |-31,3|-18,4 | -6,5 | 3,8 | 13,3 | 16,7 | 12,6 | 4,8 | -6,5 |-24,8 |-33,7|  -8,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Невон                |-24,9 |-23,2|-13,3 | -1,8 | 6,5 | 14,6 | 17,6 | 14,1 | 6,9 | -1,4 |-14,4 |-23,4|  -3,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Непа                 |-27,9 |-25,4|-14,6 | -3,5 | 5,6 | 13,9 | 16,8 | 12,9 | 5,7 | -4,0 |-18,5 |-27,2|  -5,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Орлинга              |-26,7 |-23,3|-13,2 | -1,9 | 6,8 | 14,3 | 17,1 | 13,9 | 6,6 | -2,0 |-15,0 |-24,7|  -4,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Перевоз              |-26,5 |-25,0|-15,4 | -3,5 | 5,5 | 13,4 | 16,8 | 13,2 | 5,7 | -3,9 |-17,6 |-25,6|  -5,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Преображенка         |-29,2 |-24,2|-15,4 | -3,9 | 5,6 | 14,7 | 17,7 | 13,5 | 5,8 | -4,1 |-18,6 |-28,4|  -5,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Слюдянка             |-17,4 |-17,0| -9,9 | -0,3 | 6,0 | 11,8 | 15,3 | 14,2 | 7,8 | -1,7 | -7,3 |-13,5|  -0,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тайшет               |-19,5 |-17,2| -9,1 | 0,7  | 8,4 | 15,8 | 18,3 | 15,0 | 8,3 | 0,2  |-10,6 |-18,4|  -0,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тулун                |-21,5 |-18,3|-10,2 | 0,0  | 7,7 | 14,4 | 17,2 | 14,1 | 7,3 | -0,6 |-11,8 |-20,1|  -1,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Ордынский-Усть- |-24,8 |-22,3|-12,5 | 0,6  | 8,2 | 15,6 | 18,0 | 15,1 | 7,7 | -0,8 |-14,2 |-21,9|  -2,6  |

|Ордынский            |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|Бурятский АО         |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кабардино-Балкарская |                                                                                        |

|Республика           |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нальчик              | -4,0 |-2,8 | 1,8  | 9,5  |15,4 | 19,1 | 21,6 | 21,0 |16,0 | 9,4  | 3,8  |-1,3 |  9,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининградская      |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининград          | -3,1 |-2,5 | 0,6  | 6,2  |11,6 | 15,2 | 17,3 | 16,7 |13,0 | 7,8  | 2,9  |-0,9 |  7,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Калмыкия  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Элиста               | -6,8 |-6,2 | -0,3 | 9,5  |16,9 | 21,5 | 24,4 | 23,2 |16,8 | 8,9  | 2,1  |-2,9 |  8,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калужская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калуга               |-10,1 |-8,9 | -3,9 | 4,8  |12,3 | 16,2 | 18,0 | 16,5 |11,0 | 4,7  | -1,5 |-6,5 |  4,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Камчатская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Апука - Корякский АО |-10,9 |-13,1|-11,9 | -6,5 | 0,7 | 6,1  | 9,8  | 10,4 | 6,5 | -1,7 | -8,5 |-12,1|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ича - Корякский АО   |-12,0 |-12,6| -9,3 | -3,2 | 2,1 | 6,3  | 10,3 | 11,4 | 8,7 | 3,1  | -4,0 |-9,0 |  -0,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ключи                |-16,1 |-14,0| -9,7 | -2,7 | 4,2 | 10,8 | 14,6 | 13,6 | 8,7 | 1,5  | -7,5 |-14,1|  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Козыревск            |-17,9 |-15,1|-10,2 | -2,1 | 5,1 | 11,5 | 14,9 | 13,6 | 8,1 | 0,4  | -9,8 |-16,7|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Корф - Корякский АО  |-13,6 |-16,1|-12,7 | -6,5 | 0,5 | 7,4  | 12,1 | 12,0 | 7,4 | -2,0 | -9,5 |-14,0|  -2,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Лопатка, мыс         | -5,1 |-5,9 | -4,4 | -1,5 | 1,1 | 4,1  | 7,5  | 9,4  | 8,7 | 5,2  | 0,3  |-3,1 |  1,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мильково             |-19,9 |-17,0|-11,9 | -2,5 | 5,2 | 11,6 | 15,0 | 13,6 | 8,0 | 0,3  |-10,9 |-17,6|  -2,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Начики               |-18,3 |-16,5|-11,8 | -4,4 | 1,9 | 7,7  | 12,0 | 11,8 | 7,3 | 0,5  | -9,4 |-16,4|  -3,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|О.Беринга            | -3,5 |-3,8 | -3,0 | -0,8 | 2,0 | 5,2  | 8,6  | 10,5 | 8,9 | 4,5  | 0,1  |-2,5 |  2,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оссора - Корякский АО|-13,3 |-13,9|-12,2 | -6,4 | 0,6 | 6,9  | 11,8 | 12,0 | 7,8 | 0,1  | -7,6 |-12,5|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Петропавловск-Камчат-| -7,5 |-7,5 | -4,8 | -0,5 | 3,8 | 8,3  | 12,2 | 13,2 |10,1 | 4,8  | -1,7 |-5,5 |  2,1   |

|ский                 |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Семлячики            | -6,3 |-6,2 | -4,7 | -1,0 | 3,2 | 7,3  | 11,4 | 12,8 | 9,9 | 4,7  | -1,8 |-5,2 |  2,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Соболево             |-14,0 |-14,1|-10,0 | -3,3 | 2,6 | 7,4  | 11,2 | 11,9 | 8,5 | 2,7  | -5,6 |-10,9|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кроноки              | -8,5 |-8,2 | -6,2 | -1,6 | 2,6 | 6,6  | 10,7 | 11,7 | 8,6 | 2,8  | -3,3 |-7,4 |  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ука                  |-15,8 |-16,3|-13,5 | -6,2 |-0,1 | 6,3  | 12,2 | 12,6 | 8,1 | 0,7  | -7,1 |-13,2|  -2,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Октябрьская          |-12,1 |-12,6| -8,7 | -2,5 | 2,1 | 6,1  | 9,8  | 11,4 | 9,3 | 4,1  | -3,0 |-9,0 |  -0,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Воямполка -     |-16,8 |-16,8|-13,3 | -5,8 | 1,3 | 6,4  | 10,0 | 10,5 | 7,1 | 0,5  | -7,7 |-13,7|  -3,2  |

|Корякский АО         |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Камчатск        |-11,4 |-11,2| -9,0 | -3,6 | 1,6 | 6,8  | 11,2 | 12,2 | 9,0 | 2,6  | -4,7 |-9,7 |  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Хайрюзово       |-14,2 |-14,4|-11,3 | -4,5 | 2,2 | 7,3  | 11,2 | 11,7 | 8,0 | 1,6  | -5,7 |-11,1|  -1,6  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карачаево-Черкесская |                                                                                        |

|Республика           |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкесск             | -4,4 |-2,3 | 1,5  | 9,0  |14,8 | 18,3 | 21,1 | 20,6 |15,7 | 9,6  | 3,7  |-1,1 |  8,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Карелия   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемь                 |-10,6 |-10,8| -6,9 | -1,0 | 4,5 | 10,5 | 13,8 | 13,1 | 8,4 | 2,2  | -2,8 |-7,1 |  1,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Лоухи                |-12,1 |-12,4| -8,3 | -1,7 | 4,7 | 11,6 | 14,8 | 12,8 | 7,2 | 1,0  | -4,4 |-8,5 |  0,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Олонец               |-10,3 |-10,5| -6,3 | 1,3  | 8,6 | 13,6 | 16,4 | 14,7 | 9,3 | 3,4  | -1,8 |-7,1 |  2,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Паданы               |-11,0 |-11,2| -7,1 | -0,1 | 5,8 | 12,2 | 15,5 | 13,5 | 8,4 | 2,4  | -3,1 |-8,0 |  1,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Петрозаводск         |-11,1 |-10,4| -5,4 | 1,3  | 7,6 | 13,6 | 15,7 | 14,1 | 8,9 | 2,9  | -2,6 |-7,2 |  2,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Реболы               |-11,9 |-11,8| -7,6 | -0,5 | 6,1 | 12,9 | 16,0 | 13,7 | 8,0 | 1,6  | -3,5 |-8,6 |  1,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сортавала            | -9,0 |-9,6 | -5,5 | 1,4  |1 8,1| 13,7 | 16,7 | 14,8 | 9,4 | 3,8  | -1,3 |-6,1 |  3,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемеровская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемерово             |-18,8 |-16,9| -9,8 | 1,0  | 9,7 | 16,3 | 18,8 | 15,4 | 9,5 | 1,3  | -9,6 |-16,9|  0,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Киселевск            |-17,2 |-15,5| -8,1 | 2,0  |10,0 | 16,6 | 18,8 | 15,8 |10,0 | 2,2  | -8,3 |-15,4|  0,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кондома              |-19,1 |-16,3| -8,6 | 0,9  | 9,1 | 15,2 | 17,4 | 14,5 | 8,6 | 1,4  | -9,4 |-17,0|  -0,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мариинск             |-17,8 |-16,2| -9,3 | 0,8  | 9,0 | 15,9 | 18,3 | 15,2 | 9,1 | 1,0  | -9,1 |-16,2|  0,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тайга                |-18,8 |-16,7|-10,4 | -0,3 | 8,2 | 14,9 | 17,5 | 14,4 | 8,4 | 0,1  |-10,3 |-17,4|  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тисуль               |-17,4 |-15,9| -8,5 | 0,7  | 8,8 | 15,7 | 17,9 | 14,8 | 9,0 | 1,2  | -9,0 |-15,5|  0,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Топки                |-18,2 |-16,1|-10,2 | -0,2 | 8,9 | 15,8 | 18,2 | 15,4 | 9,2 | 0,7  |-10,2 |-16,5|  -0,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Кабырза         |-22,1 |-18,0|-10,0 | -0,4 | 8,1 | 14,6 | 16,9 | 14,5 | 8,4 | 0,4  |-10,5 |-19,0|  -1,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киров                |-14,4 |-12,9| -6,7 | 2,2  |10,0 | 15,4 | 17,9 | 15,3 | 9,0 | 1,5  | -5,7 |-11,8|  1,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нагорск              |-14,9 |-13,7| -7,1 | 1,6  | 9,0 | 14,6 | 16,9 | 14,8 | 8,5 | 0,8  | -6,0 |-12,5|  1,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Савали               |-14,0 |-13,2| -7,4 | 2,8  |11,6 | 16,8 | 18,8 | 16,8 |10,4 | 2,8  | -5,2 |-11,5|  2,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Коми      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вендинга             |-15,8 |-15,1| -9,1 | -0,4 | 6,2 | 12,4 | 15,5 | 13,0 | 6,8 | 0,0  | -6,7 |-13,2|  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Воркута              |-20,3 |-20,6|-16,5 | -9,0 |-2,8 | 5,8  | 12,4 | 9,5  | 3,8 | -5,1 |-13,6 |-15,7|  -6,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Объячево             |-14,9 |-13,0| -6,6 | 1,7  | 8,5 | 14,4 | 16,6 | 14,3 | 8,2 | 0,7  | -5,7 |-11,6|  1,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Петрунь              |-19,7 |-18,8|-15,2 | -6,5 |-0,2 | 8,4  | 13,8 | 11,0 | 5,3 | -3,0 |-11,3 |-16,6|  -4,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Печора               |-19,5 |-17,7|-11,6 | -3,4 | 3,4 | 11,1 | 16,0 | 12,3 | 6,1 | -2,5 |-10,6 |-15,6|  -2,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сыктывкар            |-15,6 |-14,1| -7,7 | 1,0  | 7,6 | 14,0 | 16,7 | 14,0 | 7,8 | 0,3  | -6,7 |-12,9|  0,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Троицко-Печорск      |-18,0 |-16,0| -9,4 | -0,3 | 5,7 | 12,8 | 15,9 | 13,0 | 7,0 | -1,0 | -9,0 |-15,5|  -1,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Уса             |-18,4 |-17,6|-12,9 | -4,3 | 1,4 | 9,5  | 14,1 | 11,6 | 5,7 | -2,1 | -9,6 |-15,6|  -3,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Цильма          |-17,3 |-15,8|-10,7 | -2,6 | 3,1 | 10,6 | 14,5 | 12,0 | 6,2 | -1,3 | -8,5 |-14,2|  -2,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Щугор           |-19,7 |-17,7|-12,0 | -2,4 | 3,7 | 11,4 | 15,2 | 12,3 | 6,4 | -1,8 |-10,2 |-16,9|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ухта                 |-17,3 |-15,8| -8,9 | -0,5 | 5,4 | 12,1 | 15,7 | 12,7 | 6,6 | -1,4 | -8,5 |-13,6|  -1,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Костромская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кострома             |-11,8 |-11,1| -5,3 | 3,2  |10,9 | 15,5 | 17,8 | 16,1 |10,0 | 3,2  | -2,9 |-8,7 |  3,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чухлома              |-12,8 |-11,6| -5,7 | 2,5  | 9,7 | 14,8 | 17,0 | 15,1 | 9,2 | 2,4  | -3,6 |-9,8 |  2,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шарья                |-13,0 |-12,1| -6,0 | 2,9  |10,2 | 15,1 | 17,4 | 15,1 | 9,3 | 2,3  | -4,7 |-10,6|  2,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодарский край   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодар            | -1,6 |-0,6 | 4,3  | 11,3 |17,0 | 20,7 | 23,3 | 22,7 |17,6 | 11,4 | 5,6  | 1,1 |  11,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Красная Поляна       | 0,3  | 1,3 | 4,2  | 9,5  |14,2 | 17,1 | 19,5 | 19,4 |15,6 | 10,8 | 6,9  | 2,2 |  10,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Приморско-Ахтарск    | -2,5 |-2,1 | 2,7  | 10,6 |17,1 | 21,5 | 24,2 | 23,2 |17,9 | 11,1 | 5,1  | 0,2 |  10,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сочи                 | 5,9  | 6,1 | 8,2  | 11,7 |16,1 | 19,9 | 22,8 | 23,1 |19,9 | 15,7 | 11,7 | 8,2 |  14,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тихорецк             | -3,5 |-2,1 | 2,8  | 11,1 |16,6 | 20,8 | 23,2 | 22,6 |17,3 | 10,1 | 4,8  |-0,1 |  10,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Красноярский край    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агата                |-34,6 |-33,1|-23,1 |-11,4 |-1,6 | 7,7  | 13,7 | 10,6 | 3,9 | -7,2 |-24,9 |-31,9| -11,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ачинск               |-17,7 |-15,6| -9,1 | 0,4  | 8,6 | 15,6 | 17,9 | 15,0 | 9,0 | 0,6  | -9,3 |-16,3|  -0,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Байкит - Эвенкийский |-30,9 |-27,0|-15,4 | -3,9 | 4,1 | 12,9 | 16,8 | 12,5 | 5,4 | -5,0 |-21,2 |-29,8|  -6,8  |

|АО                   |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Боготол              |-17,4 |-16,0| -9,1 | 0,2  | 8,1 | 15,3 | 17,8 | 14,6 | 8,7 | 0,8  | -9,7 |-16,4|  -0,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Богучаны             |-24,4 |-22,4|-12,1 | -0,5 | 7,2 | 15,7 | 18,8 | 14,9 | 8,0 | -0,5 |-13,4 |-22,8|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ванавара -           |-29,8 |-26,5|-15,7 | -3,7 | 5,1 | 14,0 | 17,2 | 13,0 | 5,6 | -4,4 |-19,9 |-28,5|  -6,1  |

|Эвенкийский АО       |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вельмо               |-27,6 |-24,8|-14,8 | -3,7 | 4,3 | 13,1 | 16,8 | 12,7 | 6,1 | -3,7 |-18,1 |-26,5|  -5,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Верхнеимбатск        |-24,7 |-22,4|-14,3 | -5,1 | 2,4 | 11,8 | 16,8 | 13,1 | 6,8 | -3,5 |-16,9 |-24,0|  -5,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Волочанка            |-31,2 |-29,7|-25,7 |-15,8 |-6,1 | 5,9  | 13,0 | 9,4  | 2,4 | -1,6 |-25,2 |-27,8| -11,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Диксон - Таймырский  |-25,6 |-25,7|-24,3 |-17,2 |-8,1 | 0,2  | 4,6  | 5,0  | 1,6 | -7,3 |-17,6 |-22,3| -11,4  |

|АО                   |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дудинка - Таймырский |-28,0 |-26,9|-22,8 |-15,0 |-5,9 | 5,1  | 13,2 | 10,5 | 3,8 | -8,2 |-21,1 |-25,6| -10,1  |

|АО                   |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Енисейск             |-22,0 |-19,5|-10,7 | -0,9 | 7,1 | 15,1 | 18,5 | 14,9 | 8,2 | -0,5 |-12,3 |-20,7|  -1,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ессей - Эвенкийский  |-36,0 |-34,1|-24,7 |-13,8 |-3,3 | 7,4  | 13,5 | 10,2 | 2,6 |-11,3 |-27,9 |-33,1| -12,5  |

|АО                   |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Игарка               |-28,1 |-26,3|-20,0 |-10,8 |-2,0 | 8,5  | 15,1 | 11,5 | 5,1 | -6,5 |-20,8 |-26,2|  -8,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Канск                |-20,2 |-18,7|-10,3 | 0,7  | 8,6 | 16,0 | 18,8 | 15,6 | 8,8 | 0,4  |-10,2 |-18,6|  -0,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кежма                |-27,4 |-25,1|-14,1 | -2,2 | 6,3 | 14,9 | 18,1 | 14,2 | 7,1 | -1,9 |-15,8 |-25,7|  -4,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ключи                |-17,7 |-15,6| -8,0 | 0,8  | 8,2 | 15,6 | 18,1 | 14,8 | 8,5 | 0,7  |-10,1 |-16,9|  -0,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Красноярск           |-18,2 |-16,8| -7,8 | 2,6  | 9,4 | 16,6 | 19,1 | 15,7 | 9,4 | 1,5  | -8,8 |-16,3|  0,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Минусинск            |-20,8 |-19,0| -8,9 | 3,0  |10,5 | 17,2 | 19,8 | 16,9 |10,0 | 1,9  | -8,9 |-17,8|  0,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Таимба               |-30,1 |-26,6|-15,6 | -3,4 | 5,1 | 13,4 | 16,8 | 12,7 | 5,3 | -4,2 |-20,1 |-29,1|  -6,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Троицкое             |-22,8 |-20,3|-11,5 | -0,8 | 6,9 | 14,5 | 17,5 | 14,0 | 7,0 | -1,0 |-12,5 |-21,9|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тура - Эвенкийский АО|-36,5 |-32,4|-19,5 | -7,0 | 3,0 | 12,4 | 16,3 | 12,3 | 5,0 | -6,8 |-25,8 |-33,5|  -9,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Туруханск            |-27,2 |-23,8|-16,9 | -8,6 |-0,3 | 9,5  | 16,0 | 12,5 | 5,6 | -5,7 |-19,8 |-26,0|  -7,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хатанга              |-33,1 |-31,7|-27,8 |-18,0 |-7,0 | 5,2  | 12,7 | 9,0  | 1,7 |-12,0 |-26,4 |-29,6| -13,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Челюскин-2, мыс -    |-28,5 |-28,6|-28,2 |-21,0 |-10,5| -1,4 | 1,5  | 0,7  |-2,4 |-11,5 |-21,4 |-25,3| -14,7  |

|Таймырский АО        |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ярцево               |-23,6 |-21,5|-12,9 | -2,7 | 5,1 | 14,3 | 18,2 | 14,0 | 7,6 | -1,8 |-14,7 |-22,3|  -3,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курганская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курган               |-17,7 |-16,6| -8,6 | 4,1  |12,6 | 17,2 | 19,1 | 16,3 |10,9 | 2,4  | -7,2 |-14,3|  1,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курская область      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курск                | -9,3 |-7,8 | -3,0 | 6,6  |13,9 | 17,2 | 18,7 | 17,6 |12,2 | 5,6  | -0,4 |-5,2 |  5,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецкая область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Липецк               |-10,3 |-9,5 | -4,4 | 5,5  |13,8 | 18,0 | 20,2 | 18,5 |12,5 | 5,5  | -1,5 |-7,1 |  5,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ленинградская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свирица              | -9,8 |-9,7 | -5,7 | 1,9  | 8,9 | 14,1 | 16,9 | 15,2 |10,0 | 4,0  | -1,6 |-6,7 |  3,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тихвин               |-10,5 |-9,3 | -4,7 | 2,8  | 9,7 | 14,7 | 16,6 | 14,8 | 9,5 | 3,6  | -1,8 |-6,6 |  3,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Санкт-Петербург      | -7,8 |-7,8 | -3,9 | 3,1  | 9,8 | 15,0 | 17,8 | 16,0 |10,9 | 4,9  | -0,3 |-5,0 |  4,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Магаданская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брохово              |-19,6 |-19,2|-16,7 | -8,7 |-0,5 | 5,8  | 11,9 | 12,2 | 7,8 | -1,1 |-10,7 |-15,8|  -4,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Аркагала             |-36,8 |-32,8|-25,6 |-13,1 | 0,8 | 10,2 | 13,0 | 9,9  | 1,6 |-15,1 |-30,3 |-36,5| -12,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Магадан (Нагаева,    |-17,0 |-16,0|-12,6 | -5,7 | 1,3 | 6,6  | 11,2 | 11,5 | 7,1 | -2,4 |-11,4 |-15,0|  -3,5  |

|бухта)               |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Омсукчан             |-33,4 |-31,0|-24,3 |-12,4 | 0,8 | 10,1 | 13,2 | 10,6 | 3,1 |-11,3 |-26,5 |-32,5| -11,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Палатка              |-22,1 |-20,2|-16,3 | -7,7 | 2,3 | 9,4  | 12,8 | 11,6 | 5,2 | -6,7 |-16,7 |-20,3|  -5,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Среднекан            |-36,6 |-33,4|-25,8 |-12,0 | 2,8 | 13,0 | 15,1 | 11,9 | 4,0 |-11,3 |-28,6 |-35,8| -11,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сусуман              |-38,2 |-34,5|-27,2 |-13,3 | 1,6 | 10,8 | 13,3 | 10,2 | 2,1 |-14,9 |-31,2 |-37,5| -13,2  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Марий Эл  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Йошкар-Ола           |-14,0 |-12,9| -6,4 | 3,6  |11,6 | 16,2 | 18,0 | 16,2 |10,2 | 2,7  | -4,3 |-9,8 |  2,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Мордовия  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саранск              |-12,3 |-11,7| -5,9 | 4,8  |13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 |11,6 | 4,1  | -3,0 |-8,7 |  3,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Московская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дмитров              |-10,4 |-9,5 | -4,4 | 4,3  |11,5 | 15,7 | 17,5 | 15,7 |10,3 | 4,0  | -2,4 |-7,2 |  3,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кашира               |-10,9 |-9,8 | -4,6 | 4,6  |12,2 | 16,3 | 17,8 | 16,5 |11,0 | 4,1  | -2,3 |-7,0 |  4,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Москва               |-10,2 |-9,2 | -4,3 | 4,4  |11,9 | 16,0 | 18,1 | 16,3 |10,7 | 4,3  | -1,9 |-7,3 |  4,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мурманская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вайда-Губа           | -5,6 |-6,4 | -4,8 | -1,7 | 2,5 | 7,0  | 10,2 | 10,1 | 6,8 | 2,0  | -1,5 |-3,8 |  1,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кандалакша           |-11,8 |-12,1| -7,8 | -1,6 | 4,1 | 10,6 | 14,8 | 12,7 | 7,1 | 1,1  | -4,2 |-8,5 |  0,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ковдор               |-13,5 |-14,1| -9,2 | -3,1 | 3,8 | 10,6 | 13,4 | 11,0 | 5,2 | -1,2 | -7,1 |-11,3|  -1,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Краснощелье          |-13,2 |-13,8|-10,5 | -3,9 | 2,4 | 9,7  | 13,2 | 11,1 | 5,8 | -0,6 | -5,6 |-9,8 |  -1,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ловозеро             |-13,2 |-13,8|-10,2 | -3,8 | 2,4 | 9,1  | 13,0 | 11,1 | 5,6 | -0,9 | -6,2 |-10,4|  -1,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мончегорск           |-12,8 |-12,7| -8,6 | -2,5 | 3,4 | 10,2 | 13,8 | 12,0 | 6,6 | 0,2  | -5,4 |-9,7 |  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мурманск             |-10,5 |-10,8| -6,9 | -1,6 | 3,4 | 9,3  | 12,6 | 11,3 | 6,6 | 0,7  | -4,2 |-7,8 |  0,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ниванкюль            |-13,1 |-13,0| -8,1 | -1,7 | 4,2 | 10,5 | 13,5 | 11,6 | 6,3 | -0,1 | -6,1 |-10,2|  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пулозеро             |-13,4 |-13,6| -9,4 | -3,0 | 3,1 | 9,6  | 13,4 | 11,4 | 6,0 | -0,3 | -5,8 |-10,1|  -1,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пялица               |-10,0 |-11,2| -8,9 | -3,7 | 1,4 | 6,8  | 10,1 | 9,8  | 6,4 | 1,3  | -2,8 |-6,4 |  -0,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Териберка            | -7,8 |-8,5 | -6,3 | -2,1 | 2,4 | 7,5  | 11,2 | 10,8 | 6,9 | 1,5  | -2,8 |-5,8 |  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Терско-Орловский     | -9,9 |-11,1| -8,8 | -3,6 | 0,7 | 5,4  | 9,0  | 9,3  | 6,4 | 0,9  | -3,3 |-6,2 |  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Умба                 |-11,0 |-11,9| -8,0 | -1,9 | 3,9 | 10,5 | 14,3 | 12,6 | 7,4 | 1,3  | -3,6 |-7,8 |  0,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Юкспор               |-12,2 |-12,6|-10,9 | -6,9 |-1,9 | 4,9  | 9,0  | 7,2  | 1,5 | -4,1 | -7,7 |-10,4|  -3,7  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нижегородская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзамас              |-12,4 |-11,9| -6,5 | 3,5  |12,0 | 16,9 | 18,8 | 17,2 |10,8 | 3,5  | -3,6 |-9,4 |  3,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Выкса                |-11,3 |-10,8| -5,1 | 4,4  |12,5 | 16,8 | 18,9 | 17,0 |11,1 | 4,0  | -2,8 |-8,5 |  3,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нижний Новгород      |-11,8 |-11,1| -5,0 | 4,2  |12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 |11,0 | 3,6  | -2,8 |-8,9 |  3,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новгородская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великий Новгород     | -8,7 |-8,7 | -4,3 | 3,3  |10,4 | 15,2 | 17,3 | 15,4 |10,3 | 4,2  | -0,9 |-5,9 |  4,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Боровичи             | -9,8 |-8,8 | -3,8 | 3,8  |11,0 | 15,4 | 17,4 | 15,4 |10,0 | 4,2  | -1,6 |-6,7 |  3,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новосибирская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Барабинск            |-19,9 |-18,3|-11,8 | 0,5  |10,1 | 16,4 | 18,5 | 15,5 | 9,8 | 1,1  | -9,2 |-17,0|  -0,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Болотное             |-18,5 |-16,8| -9,4 | 1,1  | 9,6 | 16,4 | 18,9 | 15,5 | 9,6 | 1,1  | -9,7 |-16,9|  0,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Карасук              |-19,4 |-18,4|-10,6 | 2,9  |12,1 | 18,2 | 20,2 | 16,9 |11,2 | 2,2  | -8,5 |-16,2|  0,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кочки                |-19,6 |-18,2|-11,5 | 1,2  |10,7 | 16,7 | 18,6 | 15,4 | 9,7 | 1,4  | -9,5 |-16,9|  -0,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Купино               |-19,6 |-18,6|-11,7 | 1,3  |11,2 | 17,4 | 19,5 | 16,3 |10,5 | 1,9  | -8,6 |-16,7|  0,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кыштовка             |-20,3 |-18,3|-10,7 | 1,3  | 9,8 | 15,7 | 18,0 | 14,6 | 9,3 | 0,8  | -9,8 |-17,4|  -0,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Новосибирск          |-18,8 |-17,3|-10,1 | 1,5  |10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 |10,1 | 1,9  | -9,2 |-16,5|  0,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Татарск              |-19,6 |-18,0|-11,1 | 1,2  |10,7 | 16,0 | 18,7 | 15,6 |10,1 | 1,4  | -8,8 |-16,4|  0,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чулым                |-19,5 |-17,9|-11,3 | 0,3  |10,1 | 16,4 | 18,5 | 15,5 | 9,7 | 1,3  | -9,3 |-17,0|  -0,2  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омская область       |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омск                 |-19,0 |-17,6|-10,1 | 2,8  |11,4 | 17,1 | 18,9 | 15,8 |10,6 | 1,9  | -8,5 |-16,0|  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тара                 |-19,9 |-18,0|-11,4 | -0,1 | 9,1 | 15,5 | 17,7 | 14,8 | 9,2 | 0,8  | -9,8 |-17,2|  -0,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Черлак               |-19,2 |-17,9|-10,3 | 3,2  |12,1 | 18,0 | 19,8 | 16,5 |11,3 | 2,2  | -8,4 |-15,8|  1,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оренбургская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кувандык             |-15,4 |-14,5| -7,3 | 4,9  |14,2 | 18,6 | 20,6 | 18,8 |12,7 | 3,9  | -4,7 |-11,9|  3,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оренбург             |-14,8 |-14,2| -7,3 | 5,2  |15,0 | 19,7 | 21,9 | 20,0 |13,4 | 4,5  | -4,0 |-11,2|  4,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сорочинск            |-14,4 |-13,5| -6,6 | 5,8  |14,6 | 19,2 | 21,0 | 19,6 |13,1 | 4,1  | -3,8 |-10,4|  4,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орловская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орел                 | -9,7 |-8,8 | -4,0 | 5,6  |13,0 | 16,9 | 18,5 | 17,1 |11,7 | 5,1  | -0,9 |-5,6 |  4,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пензенская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Земетчино            |-11,6 |-11,1| -5,6 | 4,8  |13,4 | 17,5 | 19,4 | 17,7 |11,7 | 4,4  | -2,4 |-8,2 |  4,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пенза                |-12,2 |-11,3| -5,6 | 4,9  |13,5 | 17,6 | 19,6 | 18,0 |11,9 | 4,4  | -2,9 |-9,1 |  4,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пермская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бисер                |-17,5 |-15,4| -8,9 | 0,5  | 6,9 | 12,7 | 15,2 | 12,7 | 6,9 | -1,3 | -9,2 |-15,4|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ножовка              |-14,6 |-13,7| -6,8 | 2,9  |11,0 | 16,7 | 18,4 | 16,4 |10,1 | 2,3  | -5,1 |-12,1|  2,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чердынь              |-15,3 |-13,4| -6,9 | 2,6  |10,2 | 15,7 | 18,0 | 15,4 | 9,3 | 1,4  | -6,3 |-12,7|  1,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пермь                |-17,0 |-14,8| -7,9 | 1,4  | 8,0 | 14,4 | 16,9 | 14,3 | 8,0 | -0,3 | -8,3 |-14,4|  0,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Приморский край      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агзу                 |-20,3 |-15,8| -7,1 | 2,1  | 8,3 | 13,3 | 17,3 | 17,2 |11,1 | 2,9  | -8,4 |-18,0|  0,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Анучино              |-20,3 |-16,0| -5,9 | 5,0  |12,1 | 17,0 | 21,1 | 20,6 |13,7 | 5,7  | -5,7 |-16,7|  2,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Астраханка           |-17,7 |-13,6| -4,8 | 4,4  |11,6 | 16,5 | 20,6 | 20,9 |14,9 | 6,7  | -4,3 |-13,9|  3,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Богополь             |-13,3 |-10,1| -3,1 | 4,2  | 9,5 | 13,2 | 17,7 | 19,2 |14,1 | 6,9  | -2,6 |-10,8|  3,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Владивосток          |-13,1 |-9,8 | -2,4 | 4,8  | 9,9 | 13,8 | 18,5 | 21,0 |16,8 | 9,7  | -0,3 |-9,2 |  5,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дальнереченск        |-20,5 |-16,7| -6,7 | 4,5  |12,1 | 17,4 | 21,1 | 20,2 |13,7 | 5,4  | -6,5 |-17,2|  2,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кировский            |-20,6 |-16,9| -6,4 | 5,1  |12,7 | 17,6 | 21,5 | 20,8 |14,2 | 5,9  | -5,8 |-16,7|  2,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Красный Яр           |-23,4 |-19,1| -8,2 | 3,1  |10,7 | 16,4 | 20,4 | 19,1 |12,1 | 3,1  | -8,9 |-19,9|  0,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Маргаритово          |-12,7 |-9,9 | -3,2 | 4,0  | 9,1 | 13,0 | 17,6 | 19,2 |14,1 | 7,0  | -1,9 |-10,1|  3,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мельничное           |-22,9 |-18,3| -8,7 | 2,1  | 9,4 | 15,0 | 19,2 | 18,2 |11,3 | 2,6  | -9,2 |-19,9|  -0,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Партизанск           |-13,4 |-10,3| -3,1 | 5,1  |11,3 | 15,1 | 19,4 | 20,1 |14,6 | 7,5  | -2,2 |-10,7|  4,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Посьет               |-10,6 |-8,0 | -1,6 | 5,3  |10,5 | 14,3 | 18,8 | 20,9 |16,6 | 9,6  | 0,3  |-7,8 |  5,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Преображение         | -8,7 |-6,7 | -1,4 | 4,2  | 8,4 | 11,8 | 16,6 | 19,2 |15,6 | 9,2  | 1,1  |-6,3 |  5,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Рудная Пристань      |-11,9 |-9,0 | -2,8 | 3,3  | 7,5 | 11,1 | 15,9 | 18,3 |14,3 | 7,3  | -1,8 |-9,6 |  3,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сосуново             |-13,4 |-10,9| -4,8 | 1,4  | 5,4 | 9,1  | 13,8 | 16,3 |12,8 | 6,1  | -3,3 |-11,2|  1,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чугуевка             |-21,3 |-17,3| -6,7 | 4,3  |11,5 | 16,3 | 20,4 | 19,5 |12,5 | 4,4  | -7,2 |-17,9|  1,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Псковская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великие Луки         | -8,6 |-7,7 | -3,2 | 4,9  |11,5 | 15,7 | 17,1 | 15,8 |10,7 | 5,1  | -0,1 |-5,2 |  4,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Псков                | -7,5 |-7,5 | -3,4 | 4,2  |11,3 | 15,5 | 17,4 | 15,7 |10,9 | 5,3  | 0,0  |-4,5 |  4,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ростовская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Миллерово            | -8,1 |-7,4 | -2,0 | 8,4  |15,8 | 19,6 | 22,0 | 21,0 |14,9 | 7,2  | 0,9  |-4,6 |  7,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ростов-на-Дону       | -5,7 |-4,8 | 0,6  | 9,4  |16,2 | 20,2 | 23,0 | 22,1 |16,3 | 9,2  | 2,5  |-2,6 |  8,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Таганрог             | -5,2 |-4,5 | 0,5  | 9,4  |16,8 | 21,0 | 23,7 | 22,6 |17,1 | 9,8  | 3,0  |-2,1 |  9,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязанская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязань               |-11,0 |-10,0| -4,7 | 5,2  |12,9 | 17,3 | 18,5 | 17,2 |11,6 | 4,4  | -2,2 |-7,0 |  4,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самарская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самара               |-13,5 |-12,6| -5,8 | 5,8  |14,3 | 18,6 | 20,4 | 19,0 |12,8 | 4,2  | -3,4 |-9,6 |  4,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саратовская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александров Гай      |-12,7 |-12,1| -4,9 | 7,9  |16,3 | 21,0 | 23,6 | 22,0 |14,9 | 6,1  | -1,7 |-8,3 |  6,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Балашов              |-10,6 |-10,4| -4,6 | 6,3  |14,5 | 18,6 | 20,6 | 19,2 |12,9 | 5,2  | -1,5 |-7,6 |  5,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Саратов              |-11,0 |-11,4| -4,8 | 6,6  |15,0 | 19,4 | 21,4 | 19,9 |14,0 | 5,4  | -2,0 |-8,3 |  5,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сахалинская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровск        |-18,0 |-15,4| -8,9 | -0,2 | 5,5 | 10,8 | 15,3 | 16,4 |12,2 | 4,6  | -4,9 |-13,3|  0,3   |

|Сахалинский          |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Долинск              |-13,5 |-12,4| -6,5 | 0,9  | 6,2 | 10,9 | 15,3 | 16,9 |13,1 | 6,4  | -1,9 |-8,6 |  2,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кировское            |-23,6 |-19,7|-12,0 | -1,7 | 5,6 | 11,7 | 15,6 | 15,5 |10,4 | 2,1  | -9,1 |-19,3|  -2,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Корсаков             |-10,7 |-10,1| -5,3 | 1,2  | 5,6 | 10,0 | 14,5 | 16,9 |13,7 | 7,4  | -0,4 |-6,8 |  3,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Курильск             | -5,2 |-6,7 | -4,0 | 1,5  | 5,9 | 9,2  | 13,5 | 15,3 |13,1 | 8,8  | 3,2  |-1,5 |  4,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Макаров              |-14,3 |-12,3| -6,7 | 0,9  | 5,3 | 9,5  | 13,8 | 15,7 |12,8 | 6,0  | -3,0 |-10,2|  1,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Невельск             | -8,6 |-8,0 | -3,7 | 2,4  | 7,0 | 11,2 | 15,7 | 17,7 |14,5 | 8,2  | 0,6  |-5,2 |  4,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ноглики              |-19,7 |-17,0|-10,9 | -2,4 | 3,0 | 8,5  | 13,2 | 14,2 |10,5 | 2,9  | -7,6 |-16,3|  -1,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оха                  |-19,7 |-17,7|-12,5 | -4,0 | 1,5 | 7,7  | 12,7 | 13,9 |10,2 | 2,7  | -6,3 |-15,1|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Погиби               |-20,7 |-18,7|-12,6 | -3,6 | 1,9 | 9,0  | 13,8 | 15,4 |11,7 | 3,6  | -7,3 |-16,7|  -2,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Поронайск            |-17,3 |-14,4| -8,0 | -0,3 | 4,4 | 8,9  | 13,6 | 15,7 |12,2 | 5,1  | -4,8 |-13,5|  0,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Рыбновск             |-22,3 |-20,1|-14,3 | -4,6 | 1,8 | 9,4  | 14,4 | 15,1 |11,1 | 3,4  | -6,9 |-17,4|  -2,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Холмск               | -9,7 |-8,7 | -4,2 | 2,3  | 6,9 | 11,4 | 15,7 | 17,7 |14,2 | 7,8  | 0,0  |-6,1 |  3,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Южно-Курильск        | -5,0 |-6,0 | -3,2 | 1,6  | 5,4 | 8,3  | 12,6 | 15,8 |14,7 | 10,3 | 4,0  |-1,3 |  4,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Южно-Сахалинск       |-13,7 |-12,8| -6,6 | 1,3  | 6,7 | 11,2 | 15,6 | 16,9 |12,9 | 6,0  | -2,3 |-9,1 |  2,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свердловская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхотурье           |-17,3 |-15,1| -7,7 | 2,3  | 8,9 | 14,7 | 17,0 | 14,4 | 8,7 | 0,7  | -7,9 |-15,1|  0,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Екатеринбург         |-15,5 |-13,6| -6,9 | 2,7  |10,0 | 15,1 | 17,2 | 14,9 | 9,2 | 1,2  | -6,8 |-13,1|  1,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ивдель               |-19,1 |-16,7| -8,4 | 1,4  | 7,6 | 13,9 | 16,6 | 13,9 | 7,8 | -0,6 | -8,8 |-16,3|  -0,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Каменск-Уральский    |-16,2 |-14,7| -7,5 | 3,5  |11,2 | 16,2 | 18,1 | 15,7 | 9,9 | 1,9  | -6,5 |-13,5|  1,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Туринск              |-18,0 |-16,2| -8,3 | 3,0  |10,8 | 15,7 | 17,8 | 15,0 | 9,5 | 0,9  | -7,7 |-14,8|  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шамары               |-16,1 |-14,4| -7,4 | 2,5  | 9,6 | 14,9 | 17,0 | 14,5 | 8,7 | 0,9  | -7,0 |-13,6|  0,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Северная  |                                                                                        |

|Осетия               |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владикавказ          | -4,4 |-3,0 | 1,4  | 9,0  |14,2 | 17,6 | 19,9 | 19,3 |14,8 | 8,7  | 3,1  |-1,6 |  8,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смоленская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вязьма               | -9,8 |-9,0 | -4,3 | 4,3  |11,3 | 15,4 | 16,6 | 15,4 |10,2 | 4,1  | -1,9 |-6,4 |  3,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Смоленск             | -9,4 |-8,4 | -4,0 | 4,4  |11,6 | 15,7 | 17,1 | 15,9 |10,4 | 4,5  | -1,0 |-5,8 |  4,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ставропольский край  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзгир               | -4,9 |-3,6 | 1,6  | 10,3 |17,4 | 22,0 | 25,0 | 23,7 |17,8 | 10,1 | 4,0  |-1,3 |  10,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кисловодск           | -3,3 |-2,4 | 1,5  | 8,0  |13,0 | 16,2 | 18,6 | 18,2 |13,9 | 8,3  | 3,2  |-1,1 |  7,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Невинномысск         | -4,5 |-3,3 | 1,8  | 9,7  |15,6 | 19,4 | 22,1 | 21,5 |16,4 | 9,8  | 3,9  |-1,5 |  9,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пятигорск            | -4,2 |-3,0 | 1,1  | 8,9  |14,6 | 18,3 | 21,1 | 20,5 |15,5 | 8,9  | 3,2  |-1,4 |  8,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ставрополь           | -3,2 |-2,3 | 1,3  | 9,3  |15,3 | 19,3 | 21,9 | 21,2 |16,1 | 9,6  | 4,1  |-0,5 |  9,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбовская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбов               |-10,9 |-10,3| -4,6 | 6,0  |14,1 | 18,1 | 19,8 | 18,6 |12,5 | 5,2  | -1,4 |-7,3 |  5,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Татарстан |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бугульма             |-14,3 |-13,7| -8,0 | 2,4  |11,4 | 16,3 | 18,1 | 16,4 |10,2 | 2,1  | -5,8 |-11,6|  2,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Елабуга              |-13,9 |-13,2| -6,6 | 3,8  |12,4 | 17,4 | 19,5 | 17,5 |11,2 | 3,2  | -4,4 |-11,1|  3,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Казань               |-13,5 |-13,1| -6,5 | 3,7  |12,4 | 17,0 | 19,1 | 17,5 |11,2 | 3,4  | -3,8 |-10,4|  3,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тверская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бежецк               |-10,7 |-10,2| -5,2 | 3,2  |10,8 | 15,2 | 17,1 | 15,4 | 9,8 | 3,6  | -2,3 |-7,7 |  3,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тверь                |-10,5 |-9,4 | -4,6 | 4,1  |11,2 | 15,7 | 17,3 | 15,8 |10,2 | 4,0  | -1,8 |-6,6 |  3,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ржев                 |-10,0 |-8,9 | -4,2 | 4,1  |11,2 | 15,6 | 17,1 | 15,8 |10,3 | 4,1  | -1,4 |-6,3 |  4,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Томская область      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровское      |-21,5 |-19,6|-12,1 | -1,7 | 5,5 | 13,7 | 17,5 | 13,7 | 8,0 | -1,4 |-12,7 |-19,6|  -2,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Колпашево            |-20,7 |-18,7|-10,8 | -0,7 | 7,3 | 15,2 | 18,0 | 14,4 | 8,7 | 0,1  |-11,4 |-19,4|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Средний Васюган      |-20,4 |-18,2|-10,2 | -0,4 | 7,2 | 14,7 | 17,7 | 14,0 | 8,6 | -0,3 |-11,3 |-18,9|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Томск                |-19,1 |-16,9| -9,9 | 0,0  | 8,7 | 15,4 | 18,3 | 15,1 | 9,3 | 0,8  |-10,1 |-17,3|  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Озерное         |-21,5 |-19,3|-11,0 | -0,9 | 6,7 | 15,0 | 18,1 | 14,1 | 7,9 | -0,9 |-12,9 |-20,1|  -2,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Тыва      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кызыл                |-32,1 |-28,0|-15,2 | 2,2  |11,4 | 17,9 | 19,8 | 17,0 |10,0 | 0,0  |-15,6 |-28,4|  -3,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тульская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тула                 |-19,9 |-9,5 | -4,1 | 5,0  |12,9 | 16,7 | 18,6 | 17,2 |11,6 | 5,0  | -1,1 |-6,7 |  4,7   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тюменская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Березово -           |-22,3 |-19,8|-13,4 | -4,3 | 2,9 | 11,2 | 15,9 | 13,0 | 6,8 | -2,8 |-13,3 |-19,7|  -3,8  |

|Ханты-Мансийский АО  |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Демьянское -         |-19,2 |-16,9| -9,4 | 0,7  | 7,7 | 14,7 | 17,6 | 14,5 | 8,9 | 0,2  | -9,8 |-17,0|  -0,7  |

|Ханты-Мансийский АО  |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кондинское           |-19,8 |-18,4|-10,1 | 0,1  | 8,4 | 14,9 | 18,7 | 14,7 | 8,9 | -0,6 |-10,2 |-16,3|  -0,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Леуши                |-18,1 |-16,2| -8,5 | 1,6  | 8,4 | 14,9 | 17,8 | 14,9 | 8,9 | 0,3  | -8,8 |-15,9|  -0,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Марресаля            |-21,8 |-21,4|-20,3 |-13,0 |-5,5 | 1,2  | 6,6  | 6,7  | 3,2 | -4,0 |-13,1 |-18,4|  -8,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Надым                |-24,5 |-24,0|-16,8 | -8,8 |-1,0 | 8,8  | 15,5 | 11,4 | 5,6 | -5,4 |-16,1 |-21,9|  -6,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Октябрьское          |-22,8 |-20,1|-10,2 | -2,2 | 4,7 | 12,0 | 16,9 | 12,6 | 7,2 | -2,9 |-11,7 |-18,1|  -2,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Салехард             |-24,5 |-23,4|-18,6 |-10,2 |-1,9 | 7,3  | 13,3 | 10,9 | 4,9 | -4,6 |-15,6 |-21,5|  -7,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сосьва               |-22,7 |-20,4|-12,0 | -1,8 | 5,2 | 12,3 | 16,1 | 12,8 | 6,6 | -2,5 |-12,8 |-20,2|  -3,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сургут -             |-22,0 |-19,6|-13,3 | -3,5 | 4,1 | 13,0 | 16,9 | 14,0 | 7,8 | -1,4 |-13,2 |-20,3|  -3,4  |

|Ханты-Мансийский АО  |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тарко-Сале -         |-25,1 |-24,4|-18,0 | -8,1 |-0,7 | 9,8  | 15,8 | 12,0 | 6,0 | -5,0 |-16,8 |-23,1|  -6,5  |

|Ямало-Ненецкий АО    |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тобольск             |-19,7 |-17,5| -9,1 | 1,6  | 9,6 | 15,2 | 18,3 | 14,6 | 9,3 | 0,0  | -8,4 |-15,6|  -0,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тюмень               |-17,4 |-16,1| -7,7 | 3,2  |11,0 | 15,7 | 18,2 | 14,8 | 9,7 | 1,0  | -7,9 |-13,7|  0,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Угут                 |-21,0 |-19,4|-10,9 | -1,1 | 6,0 | 13,4 | 17,4 | 13,6 | 7,9 | -1,4 |-12,6 |-18,8|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Уренгой -            |-26,4 |-26,4|-19,2 |-10,3 |-2,6 | 8,4  | 15,4 | 11,3 | 5,2 | -6,3 |-18,2 |-24,0|  -7,8  |

|Ямало-Ненецкий АО    |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ханты-Мансийск -     |-21,7 |-19,4| -9,8 | -1,3 | 6,4 | 13,1 | 17,8 | 13,3 | 8,0 | -1,9 |-10,7 |-17,1|  -1,9  |

|Ханты-Мансийский АО  |      |     |      |      |     |      |      |      |     |      |      |     |        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Удмуртская Республика|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Глазов               |-14,9 |-14,0| -8,0 | 2,0  | 9,9 | 15,8 | 17,8 | 15,4 | 9,1 | 1,8  | -6,2 |-12,6|  1,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ижевск               |-14,6 |-13,3| -6,7 | 3,3  |11,3 | 16,4 | 18,5 | 16,4 |10,1 | 2,1  | -5,1 |-11,6|  2,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сарапул              |-14,3 |-13,5| -7,3 | 3,0  |11,5 | 17,1 | 18,9 | 16,8 |10,4 | 2,7  | -5,5 |-12,2|  2,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ульяновская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурское              |-13,2 |-12,5| -6,1 | 4,8  |13,0 | 17,1 | 18,7 | 17,2 |11,3 | 3,6  | -3,1 |-8,9 |  3,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ульяновск            |-13,8 |-13,2| -6,8 | 4,1  |12,6 | 17,6 | 19,6 | 17,6 |11,4 | 3,8  | -4,1 |-10,4|  3,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хабаровский край     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аян                  |-19,7 |-17,6|-11,6 | -3,8 | 0,8 | 5,6  | 11,4 | 13,2 | 9,6 | 0,4  |-11,0 |-17,4|  -3,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Байдуков             |-21,7 |-20,2|-14,5 | -5,2 | 0,9 | 9,1  | 14,5 | 15,5 |12,0 | 3,4  | -7,1 |-16,6|  -2,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бикин                |-22,4 |-17,4| -8,1 | 4,1  |11,7 | 17,4 | 21,0 | 19,9 |13,3 | 4,5  | -7,6 |-18,3|  1,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бира                 |-22,0 |-16,6| -8,2 | 2,7  |10,2 | 16,5 | 20,1 | 18,5 |12,0 | 2,6  |-10,1 |-19,5|  0,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Биробиджан           |-22,6 |-17,5| -9,0 | 3,0  |10,7 | 16,7 | 20,3 | 19,0 |12,4 | 3,0  | -9,8 |-19,6|  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вяземский            |-22,3 |-17,8| -9,0 | 3,4  |11,3 | 17,1 | 20,6 | 19,6 |13,0 | 3,9  | -8,2 |-18,1|  1,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Гвасюги              |-24,9 |-20,1|-10,6 | 1,3  | 9,1 | 15,6 | 19,6 | 18,4 |11,4 | 1,5  |-10,8 |-20,8|  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Гроссевичи           |-14,8 |-11,9| -6,0 | 0,4  | 4,3 | 8,4  | 13,0 | 15,9 |13,1 | 5,9  | -4,0 |-11,8|  1,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Де-Кастри            |-19,4 |-15,8| -9,3 | -1,5 | 3,2 | 8,5  | 13,2 | 15,3 |12,0 | 3,2  | -8,1 |-16,2|  -1,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Джаорэ               |-20,2 |-17,2|-11,4 | -2,9 | 1,9 | 9,7  | 15,1 | 16,2 |12,0 | 3,2  | -7,7 |-16,5|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Екатерино-Никольское |-21,2 |-16,3| -7,7 | 3,5  |11,0 | 17,1 | 21,0 | 19,6 |13,1 | 3,9  | -8,3 |-18,3|  1,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Комсомольск-на-Амуре |-25,6 |-20,3|-10,1 | 1,3  | 8,7 | 15,6 | 19,9 | 18,7 |12,6 | 3,0  |-10,7 |-22,0|  -0,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нижнетамбовское      |-26,4 |-21,1|-11,0 | 0,3  | 8,2 | 15,1 | 19,3 | 18,2 |12,1 | 2,6  |-10,8 |-21,8|  -1,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Николаевск-на-Амуре  |-23,9 |-20,0|-12,7 | -2,9 | 3,7 | 11,5 | 16,5 | 16,2 |11,1 | 2,0  | -9,9 |-19,8|  -2,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Облучье              |-26,5 |-21,1|-11,4 | 1,4  | 9,6 | 16,2 | 19,8 | 17,9 |11,0 | 1,1  |-12,6 |-23,6|  -1,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Охотск               |-23,0 |-20,0|-14,3 | -5,8 | 1,1 | 6,2  | 11,8 | 13,0 | 8,4 | -2,3 |-14,1 |-20,5|  -5,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Им. Полины Осипенко  |-29,3 |-22,8|-12,7 | -0,8 | 6,9 | 13,3 | 17,8 | 16,6 |10,7 | 0,7  |-13,8 |-25,6|  -3,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сизиман              |-18,2 |-15,3| -9,3 | -1,2 | 2,9 | 7,5  | 12,6 | 14,7 |11,4 | 3,2  | -7,5 |-14,9|  -1,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Советская Гавань     |-18,0 |-14,7| -8,0 | 0,2  | 5,1 | 9,9  | 14,3 | 16,4 |12,6 | 4,8  | -5,4 |-13,8|  0,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Софийский Прииск     |-33,3 |-26,4|-17,1 | -5,2 | 3,8 | 11,0 | 15,1 | 12,8 | 6,2 | -5,1 |-20,6 |-30,7|  -7,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Средний Ургал        |-31,1 |-23,0|-12,1 | 0,2  | 8,1 | 14,8 | 18,8 | 16,5 | 9,5 | -0,8 |-16,6 |-28,6|  -3,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Троицкое             |-23,3 |-18,2| -9,4 | 2,1  |10,3 | 16,7 | 20,5 | 19,2 |13,1 | 3,9  | -8,7 |-19,2|  0,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хабаровск            |-22,3 |-17,2| -8,5 | 3,1  |11,1 | 17,4 | 21,1 | 20,0 |13,9 | 4,7  | -8,1 |-18,5|  1,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чумикан              |-23,7 |-18,9|-11,6 | -2,7 | 1,9 | 6,6  | 12,0 | 13,5 |10,0 | 0,7  |-12,9 |-21,3|  -3,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Энкэн                |-20,2 |-17,3|-11,3 | -4,0 | 1,4 | 6,1  | 11,5 | 13,3 | 8,9 | -0,5 |-11,4 |-17,5|  -3,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Хакасия   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абакан               |-25,5 |-18,5| -8,5 | 2,9  |10,5 | 17,3 | 19,5 | 16,4 | 9,9 | 1,6  | -9,5 |-17,9|  0,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шира                 |-18,5 |-17,2| -8,9 | 1,3  | 8,9 | 15,6 | 17,7 | 14,9 | 8,8 | 1,2  | -9,1 |-16,4|  -0,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Челябинская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхнеуральск        |-16,4 |-15,9| -9,0 | 2,9  |11,1 | 15,9 | 17,6 | 15,5 | 9,8 | 1,5  | -6,5 |-14,0|  1,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нязепетровск         |-16,3 |-14,8| -7,6 | 2,6  |10,0 | 14,6 | 16,6 | 14,2 | 8,6 | 1,2  | -7,0 |-14,0|  0,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Челябинск            |-15,8 |-14,3| -7,4 | 3,9  |11,9 | 16,8 | 18,4 | 16,2 |10,7 | 2,4  | -6,2 |-12,9|  2,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чеченская Республика |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Грозный              | -3,8 |-2,0 | 2,8  | 10,3 |16,9 | 21,2 | 23,9 | 23,2 |17,8 | 10,4 | 4,5  |-0,7 |  10,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Читинская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агинское             |-23,3 |-20,4|-11,5 | 0,4  | 8,8 | 15,6 | 18,4 | 15,5 | 8,4 | -0,6 |-13,0 |-21,3|  -1,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Акша                 |-22,6 |-19,1| -9,4 | 1,0  | 9,0 | 15,4 | 18,1 | 15,5 | 8,4 | -0,1 |-12,1 |-20,3|  -1,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Александровский Завод|-26,8 |-23,5|-13,9 | -1,4 | 7,4 | 14,1 | 16,7 | 14,1 | 7,0 | -2,4 |-15,5 |-24,6|  -4,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Борзя                |-26,9 |-23,5|-12,1 | 0,4  | 9,2 | 16,3 | 18,7 | 16,3 | 8,9 | -0,8 |-13,9 |-23,8|  -2,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дарасун              |-22,0 |-19,6|-10,4 | -0,4 | 8,0 | 14,4 | 16,9 | 14,2 | 7,0 | -1,4 |-12,6 |-19,9|  -2,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Калакан              |-35,5 |-28,7|-17,1 | -3,7 | 6,0 | 13,6 | 16,6 | 13,3 | 5,8 | -6,0 |-22,6 |-33,6|  -7,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Красный Чикой        |-26,2 |-22,4|-11,4 | 0,6  | 8,3 | 14,7 | 17,1 | 14,3 | 7,4 | -1,2 |-13,1 |-22,8|  -2,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Могоча               |-29,6 |-24,5|-14,5 | -2,4 | 6,6 | 13,8 | 16,8 | 13,7 | 6,7 | -3,8 |-18,9 |-28,5|  -5,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нерчинск             |-30,8 |-26,3|-13,6 | 0,8  | 9,8 | 17,0 | 19,7 | 16,6 | 9,0 | -1,0 |-16,7 |-28,2|  -3,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нерчинский Завод     |-28,6 |-23,5|-12,9 | 0,0  | 8,9 | 15,5 | 18,8 | 15,9 | 8,9 | -0,9 |-15,2 |-25,8|  -3,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Средний Калар        |-36,3 |-30,7|-19,1 | -5,7 | 4,5 | 12,1 | 15,1 | 12,1 | 4,5 | -7,5 |-23,7 |-34,4|  -9,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тунгокочен           |-31,0 |-26,5|-16,0 | -3,0 | 6,0 | 13,1 | 15,8 | 12,8 | 5,5 | -4,5 |-19,2 |-29,3|  -6,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тупик                |-32,7 |-27,8|-16,8 | -3,6 | 6,0 | 13,4 | 16,3 | 13,1 | 5,9 | -5,1 |-20,5 |-30,8|  -6,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чара                 |-33,8 |-29,7|-18,3 | -4,9 | 4,4 | 12,7 | 16,2 | 13,0 | 5,2 | -6,4 |-22,0 |-31,9|  -8,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чита                 |-26,2 |-22,2|-11,1 | -0,4 | 8,4 | 15,7 | 17,8 | 15,2 | 7,7 | -1,8 |-14,3 |-23,5|  -2,9  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чувашская Республика |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Порецкое             |-12,4 |-11,7| -5,8 | 4,4  |12,9 | 17,2 | 19,0 | 17,2 |11,2 | 3,6  | -3,3 |-9,4 |  3,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чебоксары            |-13,0 |-12,4| -6,0 | 3,6  |12,0 | 16,5 | 18,6 | 16,9 |10,8 | 3,3  | -3,7 |-10,0|  3,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чукотский АО         |                                                                                        |

|(Магаданская область)|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Анадырь              |-19,7 |-22,3|-20,6 |-12,9 |-3,0 | 5,4  | 10,6 | 9,5  | 3,9 | -5,9 |-14,6 |-21,0|  -7,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Березово             |-22,7 |-26,2|-23,4 |-14,4 |-2,0 | 8,6  | 12,1 | 9,5  | 3,1 | -8,7 |-18,7 |-25,3|  -9,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Марково              |-25,8 |-25,4|-23,0 |-14,3 |-1,5 | 10,5 | 13,7 | 10,5 | 3,5 | -8,9 |-19,5 |-25,6|  -8,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Омолон               |-36,4 |-35,6|-28,2 |-14,6 | 1,1 | 11,6 | 13,2 | 9,9  | 2,5 |-12,1 |-28,8 |-36,2| -12,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Островное            |-33,6 |-33,1|-26,4 |-14,1 | 0,5 | 11,7 | 13,1 | 9,2  | 1,8 |-12,1 |-26,4 |-32,2| -11,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Олой            |-35,6 |-34,1|-26,5 |-13,7 | 1,7 | 11,8 | 12,8 | 9,3  | 2,3 |-11,7 |-27,3 |-34,8| -12,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Эньмувеем            |-23,9 |-26,5|-24,1 |-16,0 |-2,0 | 9,8  | 12,5 | 9,2  | 2,2 |-10,3 |-20,5 |-26,2|  -9,6  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Саха      |                                                                                        |

|(Якутия)             |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алдан                |-27,5 |-25,2|-16,4 | -5,6 | 3,9 | 13,0 | 16,7 | 13,4 | 5,2 | -6,3 |-19,7 |-26,5|  -6,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Аллах-Юнь            |-44,1 |-39,2|-26,6 |-11,4 | 2,3 | 10,9 | 14,7 | 11,4 | 3,5 |-12,2 |-32,2 |-42,7| -13,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Амга                 |-42,9 |-38,0|-24,0 | -7,5 | 6,1 | 14,5 | 17,7 | 14,1 | 5,3 | -8,9 |-29,6 |-40,6| -11,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Батамай              |-41,8 |-37,4|-23,8 | -8,8 | 4,2 | 13,7 | 17,1 | 13,6 | 5,0 | -9,6 |-30,6 |-40,1| -11,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бердигястях          |-40,5 |-35,7|-22,9 | -8,3 | 4,7 | 13,5 | 16,3 | 12,6 | 3,9 | -8,7 |-28,2 |-38,9| -11,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Буяга                |-37,6 |-33,6|-21,6 | -6,9 | 5,1 | 13,2 | 16,5 | 13,0 | 4,7 | -7,5 |-26,0 |-36,4|  -9,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Верхоянск            |-48,2 |-43,6|-30,2 |-13,3 | 2,1 | 12,8 | 15,2 | 10,9 | 2,5 |-14,5 |-36,4 |-45,1| -15,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вилюйск              |-37,8 |-32,1|-20,2 | -7,5 | 4,3 | 14,4 | 17,9 | 14,1 | 5,5 | -7,7 |-26,3 |-35,9|  -9,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Витим                |-29,2 |-26,9|-16,1 | -3,9 | 5,7 | 14,3 | 17,8 | 14,2 | 6,4 | -3,4 |-18,6 |-27,6|  -5,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Воронцово            |-37,9 |-36,2|-28,8 |-16,8 |-2,6 | 9,3  | 11,9 | 8,7  | 1,5 |-13,2 |-29,7 |-35,9| -14,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Джалинда             |-39,4 |-35,9|-27,2 |-14,8 |-3,0 | 8,8  | 13,7 | 9,3  | 1,6 |-12,7 |-31,0 |-35,4| -13,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Джарджан             |-38,6 |-34,7|-23,7 |-12,4 |-0,8 | 10,7 | 14,7 | 11,1 | 3,1 |-11,0 |-29,6 |-36,1| -12,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Джикимда             |-34,7 |-31,4|-19,1 | -4,4 | 6,1 | 13,9 | 17,5 | 13,7 | 5,6 | -5,4 |-22,9 |-33,1|  -7,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дружина              |-39,4 |-37,0|-28,0 |-14,5 | 0,4 | 11,5 | 13,7 | 10,5 | 2,9 |-12,4 |-29,6 |-37,0| -13,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Екючю                |-45,9 |-41,8|-29,2 |-13,1 | 2,2 | 12,5 | 14,6 | 10,5 | 2,1 |-13,9 |-35,5 |-43,2| -15,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Жиганск              |-39,3 |-35,2|-23,6 |-10,9 | 1,1 | 12,0 | 15,9 | 12,0 | 3,5 |-10,1 |-29,5 |-37,1| -11,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Зырянка              |-36,8 |-33,9|-25,9 |-12,4 | 2,7 | 13,1 | 15,1 | 11,8 | 3,8 |-11,1 |-28,1 |-35,4| -11,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Исить                |-35,8 |-31,9|-20,6 | -5,9 | 5,8 | 14,3 | 17,9 | 14,6 | 6,5 | -5,3 |-23,8 |-33,5|  -8,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Иэма                 |-45,5 |-42,3|-31,8 |-16,6 |-1,0 | 8,9  | 12,7 | 10,3 | 2,0 |-14,8 |-35,4 |-42,7| -16,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Крест-Хальджай       |-45,1 |-39,0|-23,3 | -7,1 | 6,2 | 14,9 | 18,2 | 14,7 | 5,8 | -9,0 |-30,9 |-42,5| -11,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кюсюр                |-38,0 |-34,9|-26,3 |-15,7 |-3,5 | 7,9  | 12,4 | 9,4  | 2,0 |-11,2 |-29,0 |-35,0| -13,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ленск                |-29,8 |-27,6|-16,5 | -4,2 | 5,5 | 14,2 | 17,6 | 13,8 | 5,9 | -4,5 |-20,4 |-28,9|  -6,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нагорный             |-29,6 |-26,4|-18,0 | -7,0 | 3,2 | 11,5 | 14,9 | 11,8 | 4,3 | -7,7 |-22,1 |-29,0|  -7,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нера                 |-46,3 |-41,6|-29,1 |-11,3 | 3,8 | 13,2 | 15,7 | 12,1 | 3,4 |-14,7 |-35,9 |-44,4| -14,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нюрба                |-36,0 |-31,9|-20,6 | -7,2 | 5,0 | 14,2 | 17,3 | 13,5 | 5,2 | -7,3 |-26,0 |-34,2|  -9,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нюя                  |-30,0 |-26,8|-15,9 | -3,5 | 6,3 | 14,9 | 18,1 | 14,5 | 6,8 | -3,5 |-20,1 |-28,6|  -5,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оймякон              |-47,5 |-43,3|-32,8 |-15,2 | 1,2 | 11,1 | 13,6 | 10,3 | 1,6 |-16,3 |-37,3 |-45,6| -16,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Олекминск            |-32,2 |-28,8|-16,8 | -4,2 | 6,2 | 14,6 | 18,0 | 14,5 | 5,9 | -5,0 |-21,6 |-30,8|  -6,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оленек               |-41,3 |37,4 |-26,5 |-13,1 |-1,1 | 10,2 | 14,6 | 10,0 | 2,4 |-12,1 |-31,8 |-36,9| -13,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Охотский Перевоз     |-44,2 |-39,4|-24,7 | -7,8 | 5,7 | 14,2 | 17,4 | 14,0 | 5,5 | -8,7 |-30,3 |-41,1| -11,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сангар               |-39,1 |-34,5|-21,6 | -8,5 | 4,1 | 14,3 | 18,1 | 14,5 | 6,0 | -8,7 |-28,5 |-37,3| -10,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Саскылах             |-35,1 |-33,3|-28,8 |-18,7 |-7,3 | 5,5  | 11,9 | 8,3  | 1,1 |-12,6 |-27,7 |-31,4| -14,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Среднеколымск        |-37,3 |-34,7|-26,9 |-14,6 |-0,3 | 11,1 | 13,5 | 9,9  | 2,8 |-11,3 |-27,5 |-35,1| -12,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сунтар               |-33,7 |-30,1|-19,3 | -6,0 | 5,6 | 14,6 | 17,7 | 13,9 | 5,6 | -6,1 |-24,1 |-32,2|  -7,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сухана               |-42,5 |-38,3|-26,5 |-13,0 |-0,5 | 11,1 | 14,7 | 10,3 | 2,4 |-11,6 |-32,2 |-38,8| -13,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сюльдюкар            |-37,6 |-33,8|-21,2 | -8,5 | 3,6 | 13,2 | 16,4 | 12,6 | 4,5 | -7,4 |-26,9 |-35,1| -10,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сюрен-Кюель          |-34,6 |-32,4|-23,6 |-12,7 |-0,2 | 9,3  | 12,7 | 9,9  | 1,7 |-12,1 |-27,4 |-33,1| -11,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Токо                 |-39,8 |-34,5|-22,9 | -8,9 | 3,1 | 10,8 | 14,4 | 11,5 | 3,6 | -9,3 |-27,0 |-37,8| -11,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Томмот               |-35,5 |-31,6|-20,0 | -5,8 | 5,4 | 13,7 | 17,2 | 13,5 | 5,5 | -6,7 |-24,4 |-33,9|  -8,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Томпо                |-44,3 |-39,2|-27,3 |-11,8 | 3,2 | 12,3 | 15,3 | 11,7 | 3,1 |-13,3 |-34,3 |-42,2| -13,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Туой-Хая             |-33,2 |-29,3|-18,8 | -6,4 | 4,3 | 13,3 | 16,5 | 13,0 | 5,4 | -6,3 |-23,6 |-31,2|  -8,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тяня                 |-33,1 |-29,9|-18,2 | -4,5 | 5,7 | 13,6 | 17,0 | 13,2 | 5,1 | -5,9 |-22,6 |-32,2|  -7,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Мая             |-42,2 |-36,0|-21,5 | -6,0 | 6,0 | 14,4 | 18,0 | 14,5 | 6,3 | -7,1 |-27,2 |-39,5| -10,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Миль            |-39,6 |-34,2|-21,0 | -5,2 | 6,1 | 13,9 | 17,2 | 13,9 | 5,5 | -7,3 |-27,0 |-37,7|  -9,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Мома            |-44,9 |-41,0|-29,0 |-13,2 | 3,1 | 12,9 | 14,8 | 11,1 | 2,5 |-15,0 |-34,9 |-43,0| -14,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чульман              |-36,7 |-31,9|-20,0 | -7,0 | 4,0 | 12,3 | 15,8 | 12,6 | 4,5 | -7,6 |-24,7 |-34,9|  -9,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чурапча              |-44,0 |-38,4|-24,0 | -7,8 | 5,8 | 14,7 | 18,1 | 14,3 | 5,2 | -9,4 |-30,8 |-41,8| -11,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шелагонцы            |-41,9 |-37,6|-25,6 |-12,5 | 0,5 | 11,4 | 14,5 | 10,2 | 2,4 |-10,8 |-31,0 |-38,9| -13,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Эйк                  |-37,7 |-34,2|-23,8 |-11,8 | 0,0 | 10,9 | 15,1 | 10,9 | 2,8 |-10,5 |-28,4 |-35,5| -11,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Якутск               |-42,6 |-35,9|-22,2 | -7,2 | 5,8 | 15,4 | 18,7 | 14,9 | 6,2 | -8,0 |-28,3 |-39,5| -10,2  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ненецкий АО          |                                                                                        |

|(Архангельская       |                                                                                        |

|область)             |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Варандей             |-17,8 |-19,2|-16,6 | -9,5 |-3,4 | 2,8  | 8,9  | 8,8  | 4,9 | -2,2 | -9,5 |-13,9|  -5,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Индига               |-13,9 |-14,9|-12,4 | -6,3 |-0,7 | 5,4  | 9,9  | 10,0 | 6,2 | 0,1  | -5,5 |-10,7|  -2,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Канин Нос            | -8,2 |-9,6 | -8,7 | -4,8 |-0,8 | 4,2  | 8,4  | 8,6  | 5,8 | 1,6  | -1,9 |-5,6 |  -0,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Коткино              |-17,3 |-17,8|-12,6 | -5,4 | 0,9 | 8,4  | 12,9 | 10,9 | 5,6 | -1,8 | -9,0 |-13,5|  -3,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нарьян-Мар           |-16,9 |-17,3|-14,3 | -6,7 |-0,3 | 7,4  | 12,7 | 11,0 | 5,6 | -1,6 | -8,4 |-13,7|  -3,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ходовариха           |-15,5 |-16,9|-14,6 | -8,6 |-2,9 | -2,5 | 8,3  | 8,4  | 5,1 | -1,0 | -6,9 |-11,7|  -4,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хоседа-Хард          |-19,6 |-19,5|-15,8 | -7,6 |-1,1 | 7,4  | 12,6 | 10,1 | 4,8 | -3,5 |-11,2 |-16,7|  -5,0  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославль            |-11,9 |-10,7| -5,1 | 3,7  |10,9 | 15,7 | 17,6 | 16,0 |10,0 | 3,4  | -2,7 |-8,1 |  3,2   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Азербайджанская Республика                                                               |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Баку                 | 3,9  | 4,1 | 6,3  | 11,2 |17,7 | 22,6 | 25,7 |25,7 | 21,8 | 16,6 |11,1 | 6,8  |  14,5  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Армения                                                                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ванадзор             | -3,7 |-2,3 | 1,4  | 7,5  |12,1 | 15,0 | 17,6 | 17,7 |14,2 | 8,9  | 3,9  |-1,1 |  7,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Горис                | -0,5 |-0,2 | 2,3  | 8,1  |12,5 | 15,9 | 18,5 | 17,9 |14,2 | 9,4  | 5,3  | 1,7 |  8,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ереван               | -3,4 |-0,9 | 5,3  | 12,4 |17,4 | 21,6 | 25,5 | 25,2 |20,5 | 13,5 | 6,5  |-0,2 |  12,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ехегнадзор           | -3,8 |-1,8 | 3,6  | 10,3 |15,3 | 19,8 | 24,1 | 24,2 |20,1 | 12,9 | 6,0  |-0,8 |  10,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Камо                 | -7,5 |-6,3 | -2,5 | 3,9  | 8,9 | 12,5 | 15,7 | 15,8 |12,0 | 6,7  | 0,6  |-4,8 |  4,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кафан                | 0,8  | 2,0 | 5,2  | 11,4 |16,2 | 20,0 | 23,3 | 22,8 |18,6 | 12,8 | 7,2  | 2,4 |  11,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Севан                | -8,2 |-7,4 | -3,3 | 3,5  | 8,8 | 12,1 | 15,7 | 15,7 |12,2 | 6,4  | 0,6  |-5,5 |  4,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сисиан               | -4,8 |-3,2 | 0,5  | 6,5  |11,3 | 14,8 | 17,9 | 17,6 |13,8 | 8,3  | 2,6  |-2,7 |  6,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Спитак               | -4,4 |-3,4 | 0,4  | 6,7  |11,5 | 14,6 | 17,6 | 17,9 |14,2 | 9,0  | 3,3  |-1,9 |  7,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Степанаван           | -3,6 |-2,8 | 0,6  | 6,7  |11,3 | 14,2 | 17,1 | 16,8 |13,3 | 8,2  | 3,1  |-1,8 |  6,9   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Беларусь                                                                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брестская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брест                | -4,5 |-3,5 | 0,7  | 7,3  |13,6 | 16,7 | 18,4 | 17,4 |13,3 | 7,7  | 2,6  |-1,8 |  7,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Витебская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Витебск              | -7,9 |-7,2 | -2,7 | 5,1  |12,6 | 16,0 | 17,8 | 16,2 |11,1 | 5,3  | -0,3 |-5,1 |  5,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Полоцк               | -7,3 |-6,8 | -2,5 | 5,0  |12,3 | 15,8 | 17,5 | 16,1 |11,1 | 5,5  | 0,0  |-4,6 |  5,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гомельская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Василевичи           | -6,6 |-5,6 | -1,0 | 6,8  |13,9 | 17,0 | 18,4 | 17,2 |12,4 | 6,6  | 1,0  |-3,7 |  6,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Гомель               | -7,0 |-6,1 | -1,5 | 6,6  |13,9 | 17,0 | 18,5 | 17,4 |12,5 | 6,5  | 0,7  |-4,1 |  6,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гродненская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гродно               | -5,1 |-4,4 | -0,5 | 6,3  |12,9 | 16,1 | 17,8 | 16,7 |12,5 | 7,0  | 1,7  |-2,7 |  6,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Минская область      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Минск                | -6,9 |-6,2 | -2,0 | 5,5  |12,7 | 16,0 | 17,7 | 16,3 |11,6 | 5,8  | 0,2  |-4,3 |  5,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Могилевская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Горки                | -8,3 |-7,8 | -3,3 | 4,8  |12,4 | 15,9 | 17,6 | 16,1 |11,0 | 5,1  | -0,6 |-5,4 |  4,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Могилев              | -7,6 |-6,9 | -2,3 | 5,5  |12,9 | 16,3 | 18,0 | 16,5 |11,6 | 5,4  | -0,1 |-4,9 |  5,4   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Грузия                                                                                   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ахалкалаки           | -6,6 |-5,5 | -1,4 | 5,2  | 9,7 | 12,6 | 15,8 | 15,5 |12,0 | 6,8  | 1,6  |-3,7 |  5,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Казбеги              |-14,7 |-14,5|-12,3 | -7,6 |-3,1 | 0,0  | 3,5  | 3,6  | 0,2 | -4,4 | -8,2 |-12,1|  -5,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Крестовый перевал    |-10,5 |-10,0| -6,9 | -1,0 | 3,4 | 7,2  | 10,6 | 10,0 | 6,7 | 1,4  | -3,1 |-8,0 |  0,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мамисонский перевал  |-11,6 |-11,1| -8,7 | -3,4 | 0,8 | 4,2  | 7,9  | 7,6  | 4,3 | -1,0 | -5,3 |-9,4 |  -2,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Местиа               | -5,8 |-3,9 | 0,0  | 5,8  |10,6 | 13,6 | 16,9 | 15,9 |11,9 | 6,7  | 1,5  |-3,7 |  5,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мта-Сабуети          | -3,4 |-2,8 | 0,3  | 6,1  |10,4 | 13,5 | 16,0 | 15,9 |12,7 | 7,7  | 3,3  | 0,9 |  6,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Поти                 | 5,8  | 6,7 | 8,8  | 12,6 |16,4 | 20,3 | 22,7 | 22,8 |19,8 | 15,5 | 11,5 | 7,9 |  14,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сакара               | 4,2  | 5,2 | 8,7  | 13,8 |17,9 | 21,1 | 23,2 | 23,7 |20,3 | 15,3 | 10,6 | 6,3 |  14,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Самтредиа            | 5,1  | 6,2 | 9,1  | 13,7 |17,7 | 21,0 | 23,0 | 23,0 |21,1 | 15,5 | 11,1 | 7,1 |  14,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тбилиси              | 2,1  | 3,3 | 7,4  | 13,2 |17,8 | 21,6 | 24,8 | 24,1 |20,0 | 13,8 | 8,5  | 4,2 |  13,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Телави               | 1,0  | 2,1 | 6,1  | 12,1 |16,6 | 20,2 | 23,4 | 22,4 |18,4 | 12,4 | 7,8  | 3,3 |  12,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Цхинвали             | -1,0 | 0,1 | 4,0  | 9,0  |14,3 | 17,7 | 20,6 | 20,3 |16,5 | 10,8 | 5,8  | 1,3 |  10,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шираки               | -1,8 |-0,4 | 4,1  | 10,3 |15,3 | 19,4 | 22,9 | 22,1 |17,8 | 11,1 | 5,7  | 0,8 |  10,6  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абхазская Республика |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гудаута              | 6,1  | 6,8 | 8,8  | 12,9 |16,7 | 20,5 | 23,0 | 23,1 |20,0 | 15,6 | 11,8 | 8,2 |  14,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Псху                 | -1,3 | 0,4 | 3,9  | 9,3  |13,7 | 16,7 | 19,6 | 18,8 |14,7 | 9,4  | 4,8  | 0,4 |  9,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сухуми               | 5,9  | 6,7 | 8,8  | 12,9 |16,7 | 20,7 | 22,7 | 22,8 |19,9 | 15,6 | 11,8 | 8,0 |  14,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аджарская Республика |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Батуми               | 7,1  | 7,3 | 8,4  | 11,9 |16,4 | 20,4 | 22,8 | 23,0 |20,2 | 16,0 | 12,3 | 9,3 |  14,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хуло                 | 1,1  | 1,9 | 4,8  | 9,9  |13,9 | 16,6 | 18,4 | 18,5 |15,9 | 11,8 | 7,6  | 3,1 |  10,3  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Казахстан                                                                     |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Акмолинская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астана               |-16,8 |-16,5|-10,1 | 3,0  |12,7 | 18,2 | 20,4 | 17,8 |11,5 | 2,6  | -7,0 |-14,0|  1,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Атбасар              |-17,9 |-17,5|-11,1 | 2,6  |12,4 | 18,1 | 20,2 | 17,6 |11,4 | 2,3  | -7,5 |-14,9|  1,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Актюбинская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Актюбинск            |-14,9 |-14,4| -7,3 | 5,9  |15,0 | 20,2 | 22,5 | 20,4 |13,7 | 4,6  | -3,9 |-11,3|  4,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Караулкельды         |-13,0 |-12,3|-15,4 | 8,0  |16,3 | 21,8 | 24,2 | 22,4 |15,3 | 5,6  | -2,3 |-9,0 |  6,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Уил                  |-13,0 |-12,1| -4,9 | 8,3  |16,8 | 22,1 | 24,6 | 22,7 |15,7 | 6,3  | -2,1 |-8,8 |  6,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Челкар               |-14,6 |-14,0| -6,0 | 8,2  |17,0 | 22,7 | 25,1 | 22,9 |15,8 | 6,2  | -2,6 |-10,3|  5,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алматинская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алматы               | -6,5 |-5,1 | 2,0  | 10,8 |16,2 | 20,7 | 23,5 | 22,3 |17,0 | 9,5  | 0,9  |-4,5 |  8,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Баканас              |-11,4 |-9,6 | 0,1  | 11,0 |17,8 | 23,3 | 25,8 | 23,3 |16,8 | 8,4  | -1,0 |-8,0 |  8,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Атырауская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Атырау               | -9,6 |-8,7 | -1,5 | 9,6  |18,2 | 23,4 | 25,7 | 23,7 |16,8 | 8,2  | 0,4  |-5,6 |  8,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ганюшкино            | -7,2 |-6,6 | -0,2 | 10,2 |18,1 | 23,1 | 25,2 | 23,4 |16,8 | 8,6  | 1,7  |-3,7 |  9,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Восточно-Казахстанс- |                                                                                        |

|кая область          |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Зайсан               |-17,0 |-15,0| -6,5 | 6,9  |15,3 | 20,7 | 22,9 | 21,2 |15,3 | 6,2  | -5,8 |-14,6|  4,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Зыряновск            |-22,6 |-20,8|-11,7 | 1,9  |12,2 | 17,1 | 18,9 | 16,5 |10,6 | 2,4  |-10,8 |-19,5|  -0,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Катон-Карагай        |-13,7 |-12,2| -6,8 | 2,7  |10,1 | 14,8 | 16,5 | 14,9 | 9,9 | 2,0  | -7,6 |-12,4|  1,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Лениногорск          |-12,5 |-12,1| -6,3 | 3,0  |10,4 | 15,3 | 17,1 | 14,9 | 9,9 | 2,7  | -6,7 |-11,2|  2,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Каменогорск     |-16,5 |-16,0| -7,8 | 4,8  |13,4 | 18,7 | 20,7 | 18,3 |12,4 | 5,0  | -6,1 |-13,8|  2,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шемонаиха            |-17,0 |-16,5| -8,9 | 3,8  |12,7 | 18,1 | 20,1 | 17,5 |11,9 | 3,8  | -7,1 |-14,3|  2,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбулская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбул              | -5,0 |-3,3 | 3,3  | 11,3 |16,8 | 22,1 | 24,9 | 22,8 |17,1 | 9,9  | 2,0  |-3,4 |  9,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Фурмановка           | -8,7 |-6,6 | 2,0  | 11,9 |18,2 | 22,9 | 24,9 | 22,6 |16,6 | 9,1  | 0,1  |-6,3 |  8,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джезказганская       |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Балхаш               |-14,4 |-13,7| -4,9 | 7,7  |16,0 | 21,9 | 24,2 | 21,8 |15,3 | 6,5  | -3,4 |-11,1|  5,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Карсакпай            |-15,2 |-14,5| -7,4 | 6,2  |14,7 | 20,7 | 23,0 | 20,5 |13,8 | 4,4  | -4,9 |-11,9|  4,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Западно-Казахстанская|                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джамбейты            |-13,4 |-12,9| -6,4 | 7,4  |15,9 | 21,3 | 23,7 | 21,8 |14,8 | 5,6  | -2,5 |-9,0 |  5,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Уральск              |-13,5 |-13,2| -6,7 | 6,2  |15,4 | 20,3 | 22,6 | 20,6 |13,8 | 5,1  | -2,9 |-9,8 |  4,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карагандинская       |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Караганда            |-14,5 |-14,2| -7,7 | 4,6  |12,8 | 18,4 | 20,4 | 17,8 |12,0 | 3,2  | -6,3 |-12,3|  2,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Каркаралинск         |-13,8 |-13,6| -7,8 | 3,1  |10,8 | 16,0 | 18,1 | 15,7 |10,1 | 2,2  | -6,6 |-12,0|  1,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кзыл-Ординская       |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аральское Море       |-12,6 |-11,9| -3,7 | 9,3  |17,9 | 23,8 | 26,5 | 24,2 |17,3 | 7,6  | -1,3 |-8,7 |  7,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Казалинск            |-10,8 |-9,9 | -1,5 | 10,5 |18,9 | 24,1 | 26,3 | 23,9 |17,1 | 8,2  | -0,4 |-7,2 |  8,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кзыл-Орда            | -9,1 |-7,3 | 0,9  | 12,0 |19,5 | 24,5 | 26,4 | 23,9 |17,2 | 8,6  | 0,3  |-6,2 |  9,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кокчетавская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кокчетав             |-15,8 |-15,3| -9,2 | 3,3  |12,1 | 17,8 | 19,8 | 17,1 |11,5 | 2,8  | -6,7 |-13,4|  2,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кустанайская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кустанай             |-17,0 |-16,6| -9,8 | 3,8  |13,0 | 18,6 | 20,4 | 17,9 |12,0 | 3,0  | -6,2 |-14,1|  2,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мангистауская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Форт-Шевченко        | -2,9 |-2,3 | 2,5  | 10,4 |17,7 | 22,8 | 25,6 | 24,6 |19,5 | 12,3 | 5,5  | 0,2 |  11,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Павлодарская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Баянаул              |-13,2 |-13,1| -7,0 | 4,7  |12,7 | 18,6 | 20,5 | 17,7 |12,1 | 3,5  | -5,7 |-11,4|  3,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Павлодар             |-17,6 |-17,3| -9,4 | 4,2  |13,2 | 19,5 | 21,4 | 18,5 |12,3 | 3,5  | -7,0 |-14,4|  2,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Северо-Казахстанская |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Петропавловск        |-18,1 |-16,9|-10,3 | 2,4  |11,6 | 17,0 | 18,9 | 16,2 |10,7 | 1,9  | -7,8 |-15,2|  0,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Семипалатинская      |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аягуз                |-16,5 |-15,8| -8,0 | 5,0  |12,7 | 18,3 | 20,7 | 18,5 |12,1 | 3,6  | -7,2 |-14,1|  2,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бахты                |-13,2 |-11,4| -1,9 | 9,4  |15,8 | 20,7 | 23,0 | 21,5 |15,4 | 7,3  | -2,8 |-10,5|  6,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кокпекты             |-20,5 |-18,6|-10,4 | 3,7  |12,8 | 18,3 | 20,7 | 18,6 |12,4 | 3,2  | -8,7 |-17,6|  1,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Семипалатинск        |-16,0 |-15,6| -8,4 | 4,7  |14,1 | 19,8 | 21,9 | 19,3 |13,0 | 4,5  | -5,9 |-13,3|  3,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Талды-Курганская     |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Жаркент              | -9,1 |-6,1 | 3,2  | 12,6 |18,1 | 22,1 | 24,0 | 22,7 |17,2 | 9,8  | 0,7  |-6,0 |  9,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Талды-Курган         | -9,7 |-8,0 | 0,0  | 10,2 |16,3 | 21,1 | 23,5 | 21,7 |16,0 | 8,3  | -0,9 |-7,3 |  7,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тургайская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амангельды           |-16,5 |-16,3| -8,8 | 6,1  |15,1 | 20,7 | 23,0 | 20,3 |13,6 | 4,1  | -5,2 |-12,8|  3,6   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тургай               |-16,2 |-15,9| -8,1 | 6,4  |16,0 | 22,0 | 24,4 | 21,7 |15,0 | 5,2  | -4,1 |-12,2|  4,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Южно-Казахстанская   |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Туркестан            | -5,4 |-2,2 | 5,4  | 14,1 |20,6 | 25,9 | 28,4 | 26,3 |19,8 | 11,0 | 3,1  |-2,3 |  12,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чимкент              | -2,0 | 0,0 | 5,6  | 13,1 |18,4 | 23,5 | 26,3 | 24,8 |19,3 | 12,3 | 5,2  | 0,2 |  12,2  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Кыргызская Республика                                                                    |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иссык-Кульская       |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракол              | -7,1 |-5,5 | -0,1 | 7,0  |11,8 | 14,6 | 16,9 | 16,2 |12,3 | 6,2  | -1,1 |-5,3 |  5,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чолпон-Ата           | -3,4 |-2,1 | 1,7  | 7,1  |11,3 | 14,6 | 17,0 | 16,7 |13,1 | 7,8  | 1,9  |-1,6 |  7,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нарынская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кочкорка             | -9,9 |-6,0 | 0,5  | 6,5  |11,0 | 13,8 | 16,3 | 15,0 |10,9 | 4,8  | -3,2 |-8,8 |  4,2   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нарын                |-17,3 |-14,4| -4,5 | 6,3  |11,4 | 14,4 | 17,0 | 16,8 |12,4 | 5,3  | -4,5 |-13,4|  2,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сусамыр              |-21,5 |-19,4|-11,7 | -0,9 | 8,0 | 10,7 | 13,1 | 12,7 | 8,2 | 1,3  |-10,5 |-19,2|  -2,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ошская область       |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гульча               | -7,6 |-4,5 | 2,5  | 9,5  |13,6 | 16,3 | 19,2 | 19,2 |14,5 | 7,9  | 1,4  |-4,0 |  7,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ош                   | -3,5 |-0,9 | 5,7  | 12,8 |18,0 | 22,3 | 24,7 | 23,1 |18,1 | 11,2 | 4,3  |-0,7 |  11,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хайдаркан            | -6,8 |-5,1 | 0,3  | 7,0  |12,2 | 15,8 | 18,5 | 18,0 |13,3 | 6,6  | 0,8  |-3,2 |  6,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Таласская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Талас                | -6,6 |-4,3 | 1,6  | 8,7  |14,1 | 18,0 | 20,2 | 18,6 |13,5 | 7,5  | 0,6  |-3,8 |  7,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чуйская область      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бишкек               | -5,6 |-3,2 | 3,8  | 11,4 |16,9 | 21,3 | 24,1 | 22,6 |17,3 | 10,1 | 2,2  |-2,9 |  9,8   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Молдова                                                                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кишинев              | -3,5 |-2,2 | 2,6  | 9,7  |15,9 | 19,4 | 21,4 | 20,7 |16,0 | 10,1 | 4,1  |-0,8 |  9,4   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Таджикистан                                                                   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Районы               |                                                                                        |

|республиканского     |                                                                                        |

|подчинения           |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Душанбе              | 2,0  | 4,1 | 9,1  | 15,4 |19,7 | 24,7 | 26,8 | 24,6 |19,8 | 13,9 | 8,3  | 4,0 |  14,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Гарм                 | -3,9 |-2,0 | 3,7  | 11,4 |15,6 | 19,7 | 23,6 | 23,9 |19,4 | 12,4 | 5,8  | 0,2 |  10,8  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Горно-Бадахшанская   |                                                                                        |

|автономная область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мургаб               |-17,3 |-13,5| -6,6 | 0,4  | 5,4 | 9,4  | 13,2 | 12,8 | 7,2 | -0,4 | -8,6 |-15,3|  -1,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Хорог                | -7,7 |-5,3 | 1,2  | 9,7  |14,8 | 19,2 | 22,7 | 22,8 |18,2 | 10,8 | 3,4  |-3,4 |  8,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ленинабадская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Исфара               | -1,5 | 1,2 | 7,1  | 14,6 |20,0 | 24,4 | 26,6 | 24,9 |19,6 | 12,5 | 5,4  | 0,6 |  13,0  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Пенджикент           | -0,4 | 1,5 | 6,6  | 12,9 |17,7 | 22,6 | 25,1 | 23,5 |18,6 | 12,4 | 6,1  | 1,9 |  12,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ура-Тюбе             | -1,8 | 0,1 | 4,9  | 11,8 |17,2 | 22,1 | 24,8 | 22,9 |17,6 | 11,1 | 4,6  | 0,2 |  11,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Худжанд              | -0,8 | 2,0 | 9,7  | 16,1 |21,9 | 26,8 | 28,6 | 26,6 |21,1 | 13,5 | 6,8  | 1,5 |  14,5  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хатлонская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Куляб                | 2,3  | 5,4 | 10,4 | 16,7 |21,5 | 27,2 | 30,2 | 28,5 |23,4 | 16,9 | 10,0 | 4,8 |  16,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Курган-Тюбе          | 1,8  | 5,4 | 10,8 | 17,4 |22,5 | 27,1 | 28,6 | 26,4 |21,2 | 15,4 | 9,0  | 4,1 |  15,8  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шаартуз              | 2,9  | 6,0 | 11,2 | 18,3 |24,1 | 28,6 | 30,7 | 28,6 |22,9 | 16,5 | 9,7  | 4,8 |  17,0  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Республика Узбекистан                                                                    |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Андижанская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Андижан              | -2,2 | 1,2 | 8,1  | 16,1 |21,4 | 25,7 | 27,2 | 25,0 |19,8 | 13,1 | 5,6  | 0,5 |  13,5  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бухарская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бухара               | 0,4  | 2,7 | 8,4  | 16,5 |22,3 | 26,7 | 28,4 | 25,7 |20,1 | 13,1 | 6,7  | 2,3 |  14,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Джизакская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Галляарал            | -2,3 | 0,5 | 6,2  | 13,1 |18,5 | 24,0 | 26,9 | 24,6 |18,3 | 11,1 | 4,2  |-0,3 |  12,1  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Джизак               | -0,4 | 2,0 | 7,9  | 15,1 |21,2 | 26,4 | 28,6 | 26,6 |20,9 | 13,7 | 6,8  | 2,2 |  14,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракалпакстан       |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каракалпакия         | -8,2 |-7,9 | -0,5 | 10,3 |18,6 | 24,0 | 27,0 | 24,6 |17,3 | 8,0  | 0,7  |-4,4 |  9,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Муйнак               | -5,9 |-5,5 | 0,1  | 9,4  |18,1 | 23,7 | 26,6 | 25,0 |19,1 | 10,8 | 3,2  |-2,4 |  10,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нукус                | -4,9 |-3,3 | 3,8  | 13,4 |21,1 | 25,9 | 28,0 | 25,4 |19,1 | 10,7 | 2,9  |-2,9 |  11,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чимбай               | -6,1 |-4,5 | 2,4  | 12,4 |19,9 | 24,4 | 26,4 | 24,1 |17,9 | 9,8  | 2,1  |-3,8 |  10,4  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кашкадарьинская      |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гузар                | 2,9  | 5,3 | 9,8  | 16,6 |22,6 | 27,7 | 29,9 | 28,2 |22,9 | 16,2 | 9,6  | 5,0 |  16,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мубарек              | 1,5  | 4,0 | 9,1  | 16,7 |23,5 | 28,9 | 31,8 | 29,4 |22,7 | 14,6 | 7,3  | 2,6 |  16,0  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Навоийская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Навои                | 0,9  | 3,6 | 8,4  | 15,8 |21,7 | 26,3 | 28,3 | 25,9 |19,9 | 13,3 | 7,1  | 2,7 |  14,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Нурата               | -0,1 | 2,2 | 7,0  | 14,3 |20,4 | 25,8 | 28,1 | 25,8 |19,7 | 12,4 | 6,0  | 1,5 |  13,6  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Наманганская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Касансай             | -1,4 | 0,9 | 6,6  | 13,9 |18,8 | 22,9 | 25,4 | 24,0 |19,0 | 12,6 | 5,7  | 0,8 |  12,4  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Наманган             | -2,0 | 1,1 | 8,5  | 16,2 |21,5 | 25,7 | 27,2 | 25,2 |20,2 | 13,5 | 5,9  | 0,2 |  13,7  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самаркандская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Каттакурган          | -0,2 | 2,3 | 7,5  | 14,4 |20,4 | 25,5 | 27,9 | 25,8 |20,0 | 12,7 | 6,2  | 1,8 |  13,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Самарканд            | 0,5  | 2,8 | 7,4  | 14,2 |19,3 | 23,9 | 25,9 | 24,0 |19,0 | 12,7 | 6,6  | 2,6 |  13,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурхандарьинская     |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Денау                | 3,6  | 6,1 | 10,7 | 17,1 |22,3 | 27,0 | 28,4 | 26,1 |21,3 | 15,5 | 9,9  | 5,6 |  16,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Термез               | 2,6  | 6,0 | 11,4 | 18,4 |24,3 | 28,2 | 30,4 | 28,1 |22,4 | 15,8 | 9,9  | 5,1 |  16,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Шерабад              | 4,0  | 6,9 | 11,6 | 18,7 |24,9 | 29,9 | 31,8 | 29,7 |24,5 | 18,0 | 11,2 | 6,3 |  18,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сырдарьинская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сырдарья             | -1,5 | 1,0 | 7,7  | 15,2 |21,0 | 25,4 | 26,8 | 24,3 |18,8 | 12,3 | 5,3  | 0,2 |  13,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташкентская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ташкент              | -0,4 | 2,0 | 7,9  | 14,7 |20,2 | 24,9 | 27,1 | 25,1 |19,6 | 12,8 | 6,7  | 2,0 |  13,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Чарвак               | -1,6 | 0,1 | 5,2  | 12,5 |17,1 | 21,7 | 24,8 | 23,6 |18,5 | 12,1 | 5,7  | 0,7 |  11,7  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ферганская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Коканд               | -1,8 | 1,6 | 8,4  | 16,4 |21,6 | 25,6 | 27,4 | 25,5 |20,1 | 13,1 | 5,5  | 0,4 |  13,7  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Фергана              | -1,7 | 1,5 | 7,9  | 15,6 |20,8 | 25,0 | 26,9 | 25,0 |19,7 | 13,1 | 5,7  | 0,7 |  13,3  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хорезмская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ургенч               | -3,7 |-2,3 | 4,9  | 14,4 |21,6 | 26,4 | 28,2 | 25,7 |19,4 | 11,4 | 3,8  |-1,6 |  12,4  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Украина                                                                                  |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Винницкая область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Винница              | -5,8 |-4,3 | 0,2  | 8,0  |14,1 | 17,1 | 18,3 | 17,7 |13,4 | 7,6  | 1,9  |-2,5 |  7,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волынская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ковель               | -4,7 |-3,4 | 1,0  | 7,9  |13,7 | 16,8 | 18,0 | 17,2 |13,0 | 7,8  | 2,6  |-1,8 |  7,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Луцк                 | -4,9 |-3,5 | 0,9  | 8,0  |13,5 | 16,8 | 18,0 | 17,4 |13,3 | 7,9  | 2,6  |-2,0 |  7,3   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Днепропетровская     |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Днепропетровск       | -5,5 |-4,1 | 0,8  | 9,4  |16,0 | 19,6 | 21,3 | 20,6 |15,4 | 8,4  | 2,5  |-2,1 |  8,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Комиссаровка         | -5,6 |-4,2 | 0,7  | 9,1  |15,5 | 18,9 | 20,5 | 19,8 |14,7 | 8,0  | 2,4  |-2,1 |  8,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кривой Рог           | -5,0 |-3,6 | 1,3  | 9,5  |15,9 | 19,5 | 21,1 | 20,5 |15,6 | 8,8  | 3,0  |-1,6 |  8,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Донецкая область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Донецк               | -6,1 |-4,8 | 0,4  | 9,3  |15,5 | 19,0 | 20,9 | 20,1 |14,9 | 7,8  | 2,0  |-2,6 |  8,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Житомирская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Житомир              | -6,0 |-4,6 | -0,1 | 7,7  |13,9 | 17,0 | 18,0 | 17,4 |13,0 | 7,4  | 1,8  |-2,7 |  6,9   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Овруч                | -6,2 |-4,8 | -0,1 | 7,6  |14,2 | 17,2 | 18,1 | 17,3 |12,8 | 7,1  | 1,5  |-2,9 |  6,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Закарпатская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ужгород              | -2,8 |-0,2 | 4,7  | 10,7 |15,6 | 18,5 | 19,9 | 19,4 |15,5 | 10,0 | 4,9  |-0,4 |  9,7   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запорожская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Запорожье            | -4,2 |-2,9 | 1,7  | 9,9  |16,4 | 20,2 | 22,0 | 21,2 |16,2 | 9,5  | 3,8  |-0,8 |  9,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кирилловка           | -5,2 |-4,0 | 0,7  | 9,0  |15,0 | 18,7 | 20,7 | 19,8 |14,8 | 8,1  | 2,5  |-1,9 |  8,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковская    |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивано-Франковск      | -5,1 |-3,2 | 1,4  | 8,1  |13,5 | 16,6 | 17,9 | 17,3 |13,5 | 8,0  | 2,6  |-2,1 |  7,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киевская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киев                 | -5,6 |-4,2 | 0,7  | 8,7  |15,1 | 18,2 | 19,3 | 18,6 |13,9 | 8,1  | 2,1  |-2,3 |  7,7   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировоградская       |                                                                                        |

|область              |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Гайворон             | -5,1 |-3,6 | 1,2  | 9,1  |15,2 | 18,2 | 19,5 | 18,9 |14,4 | 8,3  | 2,8  |-1,6 |  8,1   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Знаменка             | -5,9 |-4,6 | 0,3  | 8,7  |15,1 | 18,5 | 19,9 | 19,3 |14,4 | 7,9  | 2,1  |-2,5 |  7,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кировоград           | -5,7 |-4,4 | 0,5  | 8,9  |15,3 | 18,6 | 20,0 | 19,4 |14,7 | 8,1  | 2,3  |-2,3 |  8,0   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Луганск              | -5,9 |-4,8 | 0,8  | 10,0 |16,3 | 19,9 | 21,7 | 20,6 |15,0 | 7,9  | 2,4  |-2,2 |  8,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львовская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Львов                | -4,6 |-3,1 | 1,1  | 7,7  |13,2 | 16,1 | 17,3 | 16,8 |13,0 | 8,0  | 2,5  |-2,1 |  7,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаевская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Николаев             | -3,1 |-1,8 | 2,6  | 10,2 |16,5 | 20,4 | 22,3 | 21,8 |16,9 | 10,3 | 4,4  |-0,1 |  10,0  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Одесская область     |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Измаил               | -1,7 |-0,1 | 4,0  | 10,5 |16,2 | 20,1 | 21,8 | 21,2 |17,0 | 11,0 | 5,7  | 1,0 |  10,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Любашевка            | -5,0 |-3,5 | 1,1  | 9,1  |15,2 | 18,5 | 20,0 | 19,5 |15,2 | 8,8  | 2,9  |-1,3 |  8,4   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Одесса               | -1,7 |-1,0 | 2,6  | 9,0  |15,5 | 19,4 | 21,4 | 21,2 |17,1 | 11,1 | 5,9  | 1,4 |  10,2  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Раздельное           | -3,6 |-2,3 | 2,2  | 9,6  |15,7 | 19,3 | 21,0 | 20,7 |16,2 | 9,9  | 4,0  |-0,6 |  9,3   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сарата               | -2,0 |-0,8 | 3,3  | 9,9  |15,9 | 19,8 | 21,6 | 21,2 |16,4 | 10,4 | 5,2  | 0,6 |  10,1  |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Полтавская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лубны                | -6,4 |-5,2 | -0,1 | 8,6  |15,5 | 18,6 | 19,8 | 18,9 |13,9 | 7,5  | 1,4  |-3,1 |  7,5   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Полтава              | -6,6 |-5,3 | -0,1 | 8,8  |15,4 | 18,7 | 20,1 | 19,4 |14,3 | 7,6  | 1,5  |-3,1 |  7,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровенская область    |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ровно                | -5,4 |-4,0 | 0,3  | 7,7  |13,7 | 16,6 | 17,8 | 17,2 |13,1 | 7,7  | 2,2  |-2,4 |  7,0   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сарны                | -5,4 |-4,0 | 0,6  | 8,0  |14,1 | 17,0 | 18,2 | 17,4 |13,1 | 7,7  | 2,3  |-2,2 |  7,2   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сумская область      |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ромны                | -7,3 |-6,0 | -0,8 | 8,0  |14,7 | 17,8 | 19,0 | 18,1 |13,1 | 6,8  | 0,8  |-3,8 |  6,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Сумы                 | -7,7 |-6,4 | -1,1 | 7,9  |14,9 | 18,0 | 19,2 | 18,2 |13,0 | 6,6  | 0,6  |-4,1 |  6,6   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернопольская область|                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тернополь            | -5,8 |-4,2 | 0,0  | 7,4  |13,3 | 16,2 | 17,4 | 16,8 |12,9 | 7,4  | 1,8  |-2,9 |  6,7   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Харьковская область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Лозовая              | -6,5 |-5,2 | 0,0  | 9,1  |15,7 | 19,2 | 20,8 | 19,9 |14,6 | 7,6  | 1,7  |-2,9 |  7,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Харьков              | -7,0 |-5,7 | -0,3 | 8,9  |15,6 | 19,0 | 20,4 | 19,5 |14,1 | 7,3  | 1,3  |-3,3 |  7,5   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Херсонская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аскания-Нова         | -3,1 |-2,0 | 2,2  | 9,6  |15,6 | 20,0 | 22,4 | 21,6 |16,4 | 9,7  | 4,4  | 0,3 |  9,8   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Геническ             | -2,3 |-1,6 | 2,0  | 9,3  |16,1 | 20,6 | 22,9 | 22,1 |17,3 | 10,7 | 5,4  | 1,1 |  10,3  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Херсон               | -3,0 |-1,8 | 2,3  | 10,0 |16,0 | 19,9 | 21,9 | 21,3 |16,4 | 9,8  | 4,5  | 0,1 |  9,8   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкая область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хмельницкий          | -5,5 |-4,0 | 0,3  | 7,8  |13,9 | 16,8 | 18,0 | 17,4 |13,2 | 7,6  | 2,0  |-2,6 |  7,1   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкасская область   |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Золотоноша           | -5,9 |-4,6 | 0,5  | 8,9  |15,4 | 18,5 | 19,7 | 18,8 |13,9 | 7,7  | 2,1  |-2,5 |  7,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Умань                | -5,7 |-4,2 | 0,4  | 8,5  |14,6 | 17,6 | 19,0 | 18,2 |13,6 | 7,6  | 2,1  |-2,4 |  7,4   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черниговская область |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чернигов             | -7,1 |-5,6 | -0,6 | 7,8  |14,5 | 17,6 | 18,7 | 17,7 |12,8 | 6,8  | 1,2  |-3,3 |  6,7   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновицкая область  |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черновцы             | -4,9 |-2,9 | 1,7  | 8,7  |14,3 | 17,4 | 18,7 | 18,0 |14,3 | 8,6  | 2,9  |-1,9 |  7,9   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Автономная республика|                                                                                        |

|Крым                 |                                                                                        |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ай-Петри             | -3,6 |-3,1 | -0,6 | 4,9  | 9,5 | 12,9 | 15,1 | 14,7 |10,9 | 6,5  | 2,6  |-1,5 |  5,7   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Клепинино            | -1,5 |-0,5 | 3,1  | 10,4 |15,7 | 19,9 | 22,2 | 21,5 |16,6 | 10,4 | 5,9  | 1,9 |  10,5  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Симферополь          | -0,5 | 0,4 | 3,6  | 10,2 |15,2 | 19,2 | 21,5 | 21,0 |16,6 | 10,7 | 6,3  | 2,4 |  10,6  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Феодосия             | 0,8  | 1,4 | 4,4  | 10,6 |16,1 | 20,8 | 23,4 | 22,8 |18,4 | 12,4 | 7,8  | 4,1 |  11,9  |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ялта                 | 3,9  | 4,2 | 6,0  | 10,8 |15,6 | 20,2 | 23,2 | 23,0 |19,0 | 13,6 | 9,5  | 6,3 |  12,9  |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 4 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеяная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

————————————————————————————————————————————————————————

|Месяц   |     Географическая широта, град. с.ш.         |

|        |———————————————————————————————————————————————|

|        | 40  |  44 | 48  | 52  | 56  | 60  |  64 | 68  |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   1    |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Январь  | 322 | 261 | 207 | 164 | 113 | 68  |  35 |  -  |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Февраль | 417 | 365 | 324 | 270 | 220 | 169 | 134 | 112 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Март    | 639 | 603 | 565 | 528 | 467 | 406 | 405 | 282 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Апрель  | 757 | 724 | 702 | 678 | 650 | 612 | 585 | 567 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Май     | 893 | 872 | 862 | 850 | 840 | 825 | 824 | 809 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Июнь    | 897 | 889 | 881 | 880 | 873 | 877 | 864 | 865 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Июль    | 891 | 886 | 877 | 882 | 875 | 856 | 855 | 889 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Август  | 803 | 768 | 736 | 719 | 695 | 660 | 641 | 639 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Сентябрь| 654 | 619 | 589 | 540 | 486 | 454 | 400 | 355 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Октябрь | 510 | 465 | 406 | 344 | 267 | 208 | 173 | 122 |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Ноябрь  | 358 | 308 | 254 | 194 | 127 | 84  |  56 | 34  |

|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Декабрь | 298 | 234 | 184 | 126 | 84  | 47  |  -  |  -  |

————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 4а. Максимальная суточная амплитуда температуры

воздуха в июле, °С

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                         Пункт                          | Максимальная  |

|                                                        |   амплитуда   |

|                                                        |  температуры  |

|                                                        |    воздуха    |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|                           1                            |       2       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Александров Гай (Саратовская область)                   |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Армавир (Краснодарский край)                            |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Архара (Амурская область)                               |      25       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Астрахань                                               |      22       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Бикин (Хабаровский край)                                |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Благовещенск (Амурская область)                         |      20       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Гигант (Ростовская область)                             |      21       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Грозный                                                 |      25       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Екатерино-Никольское (Хабаровский край)                 |      25       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Краснодар                                               |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Махачкала                                               |      18       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Рубцовск (Алтайский край)                               |      25       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Октябрьский Городок (Саратовская область)               |      26       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Оренбург                                                |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)                  |      16       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Пятигорск                                               |      22       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Ростов-на-Дону                                          |      19       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Саратов                                                 |      21       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Славгород (Алтайский край)                              |      23       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Сочи                                                    |      18       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Хабаровск                                               |      20       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Цимлянск (Ростовская область)                           |      18       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|Элиста                                                  |      23       |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле >= 21°С.

Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеяная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

——————————————————————————————————————————————————————————

|Ориентация|    Географическая широта, град. с.ш.          |

|          |———————————————————————————————————————————————|

|          | 40  |  44 |  48 | 52  |  56 | 60  |  64 |  68 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     1    |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Январь                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|    В/З   | 233 | 199 | 174 | 143 | 104 | 67  |  41 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 511 | 467 | 423 | 371 | 313 | 250 | 192 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 687 | 636 | 560 | 495 | 425 | 338 | 242 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Февраль                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|    В/З   | 271 | 249 | 228 | 210 | 187 | 156 | 127 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 482 | 475 | 452 | 424 | 394 | 359 | 324 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 618 | 612 | 595 | 566 | 528 | 482 | 397 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Март                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|   СВ/СЗ  | 188 | 184 | 175 | 152 | 130 | 118 | 108 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 389 | 390 | 381 | 365 | 327 | 308 | 282 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 546 | 564 | 579 | 572 | 556 | 552 | 546 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 619 | 661 | 692 | 692 | 673 | 654 | 630 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Апрель                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     С    | 117 | 114 | 112 | 110 | 106 | 109 | 111 | 116 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ  | 257 | 256 | 254 | 243 | 236 | 239 | 242 | 257 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 432 | 436 | 443 | 459 | 480 | 497 | 487 | 491 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 489 | 512 | 536 | 557 | 592 | 621 | 674 | 746 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 450 | 500 | 543 | 558 | 638 | 685 | 671 | 673 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Май                        |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     С    | 165 | 163 | 165 | 176 | 183 | 185 | 194 | 177 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ  | 322 | 326 | 332 | 332 | 326 | 329 | 328 | 320 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 472 | 485 | 499 | 512 | 528 | 547 | 550 | 546 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 449 | 487 | 529 | 573 | 607 | 649 | 716 | 745 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 331 | 383 | 440 | 497 | 541 | 592 | 640 | 681 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Июнь                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     С    | 195 | 196 | 205 | 206 | 223 | 236 | 262 | 292 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ  | 344 | 346 | 362 | 370 | 375 | 414 | 452 | 486 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 462 | 470 | 492 | 512 | 541 | 559 | 607 | 648 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 404 | 436 | 504 | 514 | 550 | 580 | 612 | 642 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 258 | 307 | 371 | 427 | 469 | 512 | 554 | 596 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Июль                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     С    | 213 | 188 | 197 | 212 | 215 | 219 | 237 | 278 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ  | 325 | 330 | 335 | 340 | 350 | 359 | 382 | 440 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 453 | 478 | 494 | 518 | 541 | 554 | 576 | 643 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 395 | 432 | 473 | 511 | 542 | 572 | 630 | 693 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 293 | 343 | 398 | 452 | 501 | 546 | 591 | 646 |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Август                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     С    | 135 | 134 | 132 | 130 | 127 | 130 | 132 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   СВ/СЗ  | 280 | 274 | 270 | 268 | 264 | 264 | 261 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 442 | 447 | 451 | 457 | 466 | 482 | 500 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 458 | 488 | 518 | 542 | 567 | 598 | 626 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 387 | 430 | 477 | 520 | 552 | 589 | 600 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Сентябрь                     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|   СВ/СЗ  | 214 | 205 | 195 | 191 | 185 | 180 | 177 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 378 | 374 | 372 | 371 | 366 | 356 | 345 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 475 | 496 | 529 | 530 | 547 | 554 | 544 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 440 | 536 | 561 | 584 | 608 | 610 | 612 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Октябрь                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|   СВ/СЗ  | 173 | 148 | 125 | 110 |  95 | 77  |  62 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|    В/З   | 336 | 314 | 283 | 263 | 239 | 208 | 177 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 524 | 520 | 508 | 490 | 476 | 466 | 456 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 612 | 625 | 625 | 611 | 598 | 584 | 522 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Ноябрь                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|    В/З   | 237 | 218 | 192 | 166 | 139 | 107 |  78 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 472 | 449 | 424 | 392 | 346 | 296 | 245 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 636 | 617 | 597 | 543 | 486 | 412 | 325 |     |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Декабрь                      |

|——————————————————————————————————————————————————————————|

|    В/З   | 209 | 180 | 147 | 121 |  93 | 65  |  42 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   ЮВ/ЮЗ  | 453 | 410 | 361 | 305 | 245 | 179 | 115 |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|     Ю    | 651 | 609 | 536 | 475 | 400 | 296 | 192 |     |

——————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 5а. Среднее месячное и годовое парциальное давление

водяного пара, гПа

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Республика, край, |  I  | II | III | IV  | V  | VI  | VII |VIII| IX  |  X  | XI | ХII | Год |

|  область, пункт   |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|         1         |  2  | 3  |  4  |  5  | 6  |  7  |  8  | 9  | 10  | 11  | 12 | 13  | 14  |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Адыгея  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Майкоп             | 4,6 |5,1 | 5,9 | 8,7 |12,5|15,4 |17,4 |16,8|13,5 | 9,9 |7,6 | 5,7 |10,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алтайский край     |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алейск             | 1,6 |1,8 | 3,0 | 5,6 |7,9 |12,5 |15,6 |13,3| 9,0 | 5,7 |3,3 | 2,0 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Барнаул            | 1,6 |1,7 | 2,8 | 5,2 |7,5 |12,4 |15,5 |13,4| 9,1 | 5,6 |3,2 | 2,0 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бийск              | 1,6 |1,7 | 2,9 | 5,5 |8,1 |13,0 |15,9 |13,7| 9,3 | 5,7 |3,2 | 2,0 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Змеиногорск        | 1,8 |1,8 | 2,9 | 5,3 |7,9 |12,1 |14,6 |12,6| 8,5 | 5,4 |3,2 | 2,1 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Родино             | 1,6 |1,6 | 2,9 | 5,5 |7,3 |11,3 |14,3 |12,3| 8,5 | 5,5 |3,3 | 2,0 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Рубцовск           | 1,6 |1,7 | 3,0 | 5,6 |8,2 |12,4 |15,1 |12,8| 8,7 | 5,6 |3,2 | 2,0 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Славгород          | 1,5 |1,5 | 2,7 | 5,4 |7,2 |11,2 |14,3 |12,4| 8,5 | 5,5 |3,2 | 2,0 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тогул              | 1,6 |1,7 | 2,6 | 5,0 |7,6 |12,7 |15,6 |13,5| 9,1 | 5,5 |3,2 | 1,9 | 6,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Алтай   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Катанда            | 1,0 |1,3 | 2,4 | 4,4 |6,6 |10,2 |12,3 |10,7| 7,2 | 4,6 |2,4 | 1,3 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кош-Агач           | 0,5 |0,6 | 1,5 | 3,0 |4,5 | 6,9 | 8,4 |7,5 | 4,9 | 2,9 |1,3 | 0,7 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Онгудай            | 1,1 |1,4 | 2,6 | 4,3 |6,6 |10,2 |12,4 |11,0| 7,3 | 4,4 |2,4 | 1,4 | 5,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амурская область   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архара             | 0,6 |0,9 | 2,1 | 4,5 |7,9 |14,5 |19,7 |17,6|10,8 | 4,9 |2,0 | 0,8 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Благовещенск       | 0,7 |1,0 | 2,2 | 4,2 |7,3 |14,1 |19,2 |16,8|10,2 | 4,7 |1,9 | 0,9 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бомнак             | 0,4 |0,6 | 1,4 | 3,0 |5,8 |11,0 |15,2 |13,9| 8,3 | 3,4 |1,1 | 0,5 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бысса              | 0,4 |0,7 | 1,6 | 3,6 |6,5 |12,3 |17,0 |15,2| 9,1 | 4,1 |1,6 | 0,6 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Норск              | 0,4 |0,7 | 1,6 | 3,8 |6,9 |13,3 |18,0 |16,0| 9,5 | 4,2 |1,5 | 0,6 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тыган-Уркан        | 0,6 |0,8 | 1,5 | 3,1 |5,7 |11,6 |16,1 |14,2| 8,1 | 3,5 |1,3 | 0,7 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тында              | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,9 |5,5 |10,4 |14,6 |12,8| 7,4 | 3,2 |1,0 | 0,5 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Унаха              | 0,5 |0,6 | 1,3 | 2,9 |5,4 |10,5 |14,7 |13,3| 7,6 | 3,1 |1,0 | 0,5 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Нюкжа         | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,8 |5,2 |10,3 |14,3 |12,7| 7,3 | 3,1 |1,0 | 0,4 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Черняево           | 0,6 |0,8 | 1,7 | 3,8 |6,7 |13,0 |17,7 |15,7| 9,2 | 4,0 |1,5 | 0,7 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Экимчан            | 0,4 |0,6 | 1,5 | 3,2 |5,7 |10,6 |14,9 |14,0| 8,7 | 3,9 |1,4 | 0,5 | 5,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельская      |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельск        | 2,3 |2,4 | 3,1 | 4,5 |6,4 |10,0 |12,9 |12,4| 9,2 | 6,1 |4,3 | 3,1 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Борковская         | 1,8 |1,8 | 2,5 | 3,9 |5,4 | 8,6 |11,4 |11,0| 8,1 | 5,2 |3,5 | 2,4 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Емецк              | 2,3 |2,3 | 3,2 | 4,6 |6,7 |10,4 |13,2 |12,6| 9,2 | 6,1 |4,2 | 3,0 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Койнас             | 1,9 |2,0 | 2,8 | 4,1 |5,8 | 9,2 |12,1 |11,6| 8,6 | 5,5 |3,8 | 2,6 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Котлас             | 2,2 |2,4 | 3,3 | 5,0 |7,4 |11,2 |14,1 |12,9| 9,4 | 6,1 |4,1 | 2,8 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мезень             | 2,2 |2,1 | 2,8 | 4,1 |5,8 | 9,1 |11,9 |11,6| 8,7 | 5,7 |4,0 | 2,9 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Онега              | 2,5 |2,5 | 3,2 | 4,7 |6,6 |10,2 |12,9 |12,6| 9,4 | 6,3 |4,5 | 3,3 | 6,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астраханская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астрахань          | 3,6 |3,7 | 5,0 | 7,5 |11,3|15,0 |17,1 |16,2|12,3 | 8,6 |6,3 | 4,6 | 9,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхний Баскунчак  | 2,9 |3,2 | 4,7 | 7,1 |9,5 |12,1 |13,4 |12,7| 9,7 | 7,2 |5,6 | 4,0 | 7,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика         |                                                                         |

|Башкортостан       |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белорецк           | 1,7 |1,7 | 2,7 | 5,0 |7,3 |10,8 |13,2 |11,5| 8,2 | 5,0 |3,2 | 2,1 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дуван              | 1,8 |1,9 | 2,9 | 5,3 |7,6 |11,4 |14,3 |12,7| 8,9 | 5,5 |3,5 | 2,3 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мелеуз             | 1,9 |1,9 | 3,2 | 6,0 |8,7 |12,2 |14,6 |12,7| 9,1 | 6,0 |3,9 | 2,5 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Уфа                | 2,0 |2,0 | 3,2 | 6,0 |8,8 |12,7 |15,4 |13,6| 9,7 | 6,1 |3,9 | 2,6 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Янаул              | 2,0 |2,0 | 3,1 | 5,9 |8,5 |11,9 |14,6 |13,0| 9,4 | 6,0 |3,9 | 2,6 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгородская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгород           | 3,2 |3,6 | 4,5 | 7,2 |9,9 |12,8 |14,9 |13,7|10,2 | 7,7 |5,7 | 4,4 | 8,2 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянская область   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянск             | 3,1 |3,2 | 4,1 | 6,8 |9,6 |12,9 |15,0 |14,3|10,7 | 7,5 |5,4 | 4,0 | 8,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Бурятия |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабушкин           | 1,5 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,2 |10,1 |13,7 |13,4| 8,9 | 5,2 |2,8 | 2,1 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Баргузин           | 0,6 |0,8 | 1,7 | 3,3 |5,2 | 9,6 |13,8 |12,7| 7,7 | 4,2 |1,9 | 1,0 | 5,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Багдарин           | 0,5 |0,7 | 1,3 | 2,7 |4,5 | 8,7 |12,5 |10,7| 6,0 | 2,9 |1,1 | 0,6 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кяхта              | 1,0 |1,2 | 2,3 | 3,4 |5,3 | 9,9 |13,8 |12,2| 7,5 | 4,2 |2,0 | 1,2 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Монды              | 0,9 |1,0 | 1,6 | 2,6 |4,6 | 8,4 |11,3 |10,2| 6,0 | 3,3 |1,7 | 1,1 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нижнеангарск       | 0,8 |0,9 | 1,6 | 3,1 |5,1 | 9,1 |13,1 |12,5| 7,5 | 3,8 |1,8 | 1,1 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сосново-Озерское   | 0,7 |0,9 | 1,6 | 2,9 |4,8 | 9,5 |13,5 |11,7| 6,8 | 3,5 |1,7 | 1,0 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Уакит              | 0,5 |0,6 | 1,2 | 2,3 |4,0 | 8,1 |11,7 |10,2| 5,6 | 2,8 |1,1 | 0,6 | 4,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Улан-Удэ           | 0,8 |0,9 | 2,1 | 3,5 |5,5 |10,1 |14,0 |12,7| 7,8 | 4,1 |2,0 | 1,1 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Хоринск            | 0,8 |0,9 | 1,9 | 3,1 |5,1 | 9,8 |13,5 |12,1| 7,3 | 3,8 |1,7 | 1,0 | 5,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимирская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимир           | 2,6 |2,6 | 3,6 | 6,1 |9,0 |12,4 |14,6 |14,3|10,2 | 6,8 |4,7 | 3,5 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Муром              | 2,6 |2,6 | 3,7 | 6,3 |9,2 |12,5 |15,0 |14,0|10,3 | 6,8 |4,8 | 3,4 | 7,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоградская      |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоград          | 3,0 |3,3 | 4,8 | 7,1 |9,9 |12,8 |14,0 |12,8|10,2 | 7,4 |6,0 | 4,4 | 8,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Костычевка         | 2,6 |2,7 | 4,0 | 7,0 |9,5 |12,3 |14,0 |12,7| 9,5 | 6,8 |5,1 | 3,6 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Котельниково       | 3,6 |3,8 | 5,1 | 7,6 |10,2|13,2 |14,3 |13,4|10,3 | 7,9 |6,3 | 4,7 | 8,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Новоаннинский      | 2,9 |3,0 | 4,3 | 7,1 |10,0|13,2 |15,1 |13,7|10,1 | 7,3 |5,3 | 3,9 | 8,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Эльтон             | 2,7 |3,0 | 4,4 | 7,3 |9,7 |12,3 |13,8 |12,8| 9,7 | 7 1 |5,2 | 3,8 | 7,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вологодская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабаево            | 2,7 |2,7 | 3,5 | 5,3 |7,7 |11,1 |13,9 |13,2| 9,8 | 6,7 |4,8 | 3,5 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вологда            | 2,4 |2,5 | 3,4 | 5,6 |8,2 |12,0 |14,6 |13,8| 9,8 | 6,6 |4,5 | 3,2 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вытегра            | 2,5 |2,7 | 3,6 | 5,3 |7,6 |11,2 |14,0 |13,3|10,0 | 6,7 |4,9 | 3,4 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Никольск           | 2,2 |2,3 | 3,3 | 5,3 |7,7 |11,5 |14,2 |13,1| 9,5 | 6,1 |4,2 | 2,9 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тотьма             | 2,4 |2,4 | 3,3 | 5,1 |7,6 |11,5 |14,2 |13,3| 9,6 | 6,3 |4,3 | 3,1 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронежская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронеж            | 2,9 |3,1 | 4,3 | 7,0 |9,4 |12,7 |15,0 |13,8|10,3 | 7,3 |5,4 | 4,0 | 7,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Дагестан|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дербент            | 5,9 |6,0 | 6,9 | 9,4 |13,6|17,7 |21,0 |21,1|17,4 |12,9 |9,6 | 7,2 |12,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Махачкала          | 5,3 |5,5 | 6,6 | 9,2 |13,2|16,6 |19,8 |20,0|16,3 |11,9 |8,8 | 6,5 |11,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Южно-Сухокумск     | 4,6 |4,7 | 5,9 | 8,7 |12,2|15,4 |17,6 |17,3|13,7 |10,1 |7,7 | 5,9 |10,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивановская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иваново            | 2,6 |2,6 | 3,6 | 6,1 |9,0 |12,4 |14,8 |13,7|10,2 | 6,8 |4,6 | 3,4 | 7,5 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иркутская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алыгджер           | 1,1 |1,3 | 1,9 | 3,1 |5,1 | 9,4 |12,3 |10,9| 6,6 | 3,6 |1,9 | 1,3 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бодайбо            | 0,6 |0,7 | 1,5 | 3,4 |5,6 |10,6 |14,7 |13,0| 8,0 | 4,0 |1,4 | 0,7 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Братск             | 1,1 |1,2 | 2,1 | 3,6 |5,5 | 9,9 |14,2 |12,6| 8,2 | 4,4 |2,6 | 1,4 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхняя Гутара     | 1,1 |1,2 | 1,8 | 3,2 |5,1 | 9,0 |11,9 |10,3| 6,4 | 3,5 |1,9 | 1,4 | 4,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дубровское         | 0,8 |0,9 | 1,6 | 3,3 |5,6 |10,9 |14,8 |12,7| 8,0 | 4,4 |1,6 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ербогачен          | 0,6 |0,7 | 1,3 | 2,6 |4,7 | 9,2 |12,8 |10,9| 6,8 | 3,5 |1,3 | 0,7 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Жигалово           | 0,7 |0,8 | 1,8 | 3,7 |5,8 |10,9 |14,7 |12,9| 7,9 | 4,2 |1,8 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Зима               | 1,0 |1,2 | 2,2 | 4,2 |6,0 |10,7 |14,6 |12,8| 7,9 | 4,5 |2,2 | 1,3 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ика                | 0,7 |0,8 | 1,4 | 3,0 |5,1 |10,0 |13,8 |11,2| 6,8 | 3,9 |1,4 | 0,9 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Илимск             | 0,9 |1,1 | 1,8 | 3,6 |5,8 |10,8 |14,4 |12,7| 8,0 | 4,6 |1,9 | 1,1 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Иркутск            | 1,2 |1,3 | 2,3 | 4,0 |6,1 |11,1 |14,9 |13,4| 8,5 | 4,9 |2,6 | 1,6 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ичера              | 0,8 |0,9 | 1,6 | 3,2 |5,7 |10,7 |14,8 |12,9| 8,0 | 4,2 |1,7 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Киренск            | 0,8 |0,9 | 1,7 | 3,4 |5,6 |10,9 |14,9 |12,9| 8,0 | 4,1 |1,8 | 1,0 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мама               | 0,7 |0,9 | 1,6 | 3,5 |5,8 |10,8 |15,1 |13,2| 8,0 | 4,2 |1,5 | 0,8 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Марково            | 0,7 |0,9 | 1,7 | 3,6 |5,6 |10,8 |14,6 |12,7| 7,8 | 4,5 |1,7 | 1,0 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Наканно            | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,5 |4,8 | 9,1 |12,4 |10,8| 6,6 | 3,3 |1,1 | 0,5 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Невон              | 1,0 |1,0 | 1,8 | 3,4 |5,6 |10,3 |14,2 |12,5| 8,0 | 4,3 |2,1 | 1,1 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Непа               | 0,8 |0,9 | 1,5 | 2,9 |5,0 | 9,8 |13,7 |11,8| 7,2 | 3,8 |1,6 | 0,8 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Орлинга            | 0,8 |0,9 | 1,8 | 3,5 |6,1 |10,9 |14,9 |13,2| 8,1 | 4,3 |1,9 | 1,0 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Перевоз            | 0,6 |0,7 | 1,4 | 2,8 |5,2 | 9,7 |13,3 |11,5| 6,9 | 3,4 |1,4 | 0,7 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Преображенка       | 0,7 |0,8 | 1,4 | 3,0 |5,1 |10,0 |13,7 |11,6| 7,1 | 3,9 |1,5 | 0,8 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Слюдянка           | 1,4 |1,4 | 2,4 | 4,2 |6,2 |10,6 |14,1 |13,3| 8,7 | 5,3 |2,6 | 1,8 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тайшет             | 1,3 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,1 |10,8 |14,7 |12,9| 8,3 | 4,7 |2,4 | 1,5 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тулун              | 1,1 |1,2 | 2,0 | 3,6 |5,4 |10,1 |14,0 |12,2| 7,6 | 4,2 |2,2 | 1,4 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Ордынский    -| 0,8 |1,0 | 2,0 | 3,6 |5,5 |10,4 |14,3 |12,6| 7,6 | 4,1 |2,0 | 1,2 | 5,4 |

|Усть-Ордынский     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|Бурятский АО       |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кабардино-Балкарс- |                                                                         |

|кая Республика     |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нальчик            | 4,1 |4,4 | 5,7 | 8,5 |12,4|15,2 |17,3 |16,9|13,6 | 9,5 |6,9 | 5,0 |10,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининградская    |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининград        | 4,4 |4,5 | 5,2 | 7,1 |9,7 |12,9 |15,0 |14,9|12,3 | 9,3 |7,0 | 5,5 | 9,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Калмыкия|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Элиста             | 3,8 |4,0 | 5,2 | 7,7 |10,4|12,7 |13,7 |13,3|10,7 | 8,3 |6,6 | 4,9 | 8,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калужская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калуга             | 2,8 |2,8 | 3,9 | 6,4 |9,6 |12,8 |14,9 |14,0|10,3 | 7,2 |5,0 | 3,8 | 7,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Камчатская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Апука  -  Корякский| 2,6 |2,2 | 2,2 | 3,3 |5,6 | 8,3 |10,9 |11,2| 8,3 | 4,6 |2,9 | 2,4 | 5,4 |

|АО                 |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ича - Корякский АО | 2,2 |1,9 | 2,5 | 4,1 |6,1 | 8,6 |11,6 |12,4| 9,9 | 6,4 |4,0 | 2,6 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ключи              | 2,0 |2,0 | 2,4 | 3,6 |5,6 | 8,7 |12,5 |12,5| 8,8 | 4,9 |2,9 | 2,1 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Козыревск          | 1,8 |1,9 | 2,4 | 3,6 |5,5 | 8,8 |12,6 |12,5| 8,6 | 4,8 |2,8 | 1,9 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Корф - Корякский АО| 2,3 |1,9 | 2,1 | 3,1 |5,4 | 8,4 |11,3 |11,3| 8,1 | 4,4 |2,7 | 2,1 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Лопатка, мыс       | 3,7 |3,5 | 3,9 | 4,9 |6,2 | 7,8 |10,0 |11,4|10,5 | 7,8 |5,3 | 4,2 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мильково           | 1,5 |1,7 | 2,1 | 3,5 |5,4 | 8,9 |13,0 |12,5| 8,3 | 4,6 |2,5 | 1,7 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Начики             | 1,6 |1,6 | 2,1 | 3,4 |5,2 | 7,8 |11,4 |11,7| 8,4 | 5,2 |2,8 | 1,9 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|О.Беринга          | 4,2 |4,0 | 4,2 | 5,0 |6,2 | 8,0 |10,4 |11,7|10,1 | 7,0 |5,1 | 4,4 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оссора -  Корякский| 2,2 |2,1 | 2,3 | 3,3 |5,3 | 8,0 |11,3 |11,5| 8,4 | 4,9 |3,0 | 2,3 | 5,4 |

|АО                 |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Петропавловск-Кам- | 2,6 |2,5 | 3,0 | 4,2 |6,0 | 8,7 |11,8 |12,5| 9,7 | 6,1 |3,8 | 2,9 | 6,2 |

|чатский            |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Семлячики          | 2,8 |2,7 | 3,0 | 4,2 |6,1 | 8,8 |11,9 |12,5| 9,7 | 5,7 |3,4 | 3,0 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Соболево           | 1,9 |1,9 | 2,5 | 4,1 |6,2 | 8,9 |12,0 |12,7| 9,8 | 6,4 |3,7 | 2,5 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ука                | 2,2 |2,1 | 2,3 | 3,3 |5,3 | 8,1 |11,9 |12,0| 8,9 | 5,3 |3,2 | 2,5 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Октябрьская        | 2,4 |2,3 | 2,9 | 4,5 |6,2 | 8,6 |11,3 |12,4|10,5 | 7,2 |4,4 | 3,0 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Воямполка    -| 1,8 |1,7 | 2,1 | 3,5 |5,6 | 8,3 |10,9 |11,4| 8,8 | 5,4 |3,2 | 2,2 | 5,4 |

|Корякский АО       |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Камчатск      | 2,6 |2,6 | 2,8 | 4,0 |5,9 | 8,5 |11,6 |12,2| 9,6 | 5,7 |3,5 | 2,8 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Хайрюзово     | 2,0 |1,9 | 2,4 | 3,7 |5,9 | 8,7 |11,7 |12,1| 9,3 | 5,8 |3,5 | 2,4 | 5,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карачаево-Черкесс- |                                                                         |

|кая Республика     |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкесск           | 4,2 | 44 | 5,4 | 7,7 |11,3|14,2 |16,2 |15,5|12,3 | 8,9 |6,6 | 4,9 | 9,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Карелия |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемь               | 2,6 |2,6 | 3,2 | 4,6 |6,3 | 9,6 |12,4 |12,4| 93  | 63  |4,6 | 3,4 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Лоухи              | 2,4 |2,3 | 2,9 | 4,1 |5,8 | 9,2 |11,9 |11,7| 8,7 | 5,9 |4,3 | 3,2 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Олонец             | 2,9 |2,8 | 3,4 | 5,3 |7,5 |11,2 |13,9 |13,5|10,2 | 7,0 |5,2 | 3,7 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Паданы             | 2,6 |2,6 | 3,2 | 4,5 |6,4 |10,1 |13,0 |12,6| 9,4 | 6,5 |4,7 | 3,4 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Петрозаводск       | 2,7 |2,7 | 3,4 | 4,8 |6,8 |10,4 |13,2 |12,8| 9,6 | 6,7 |4,7 | 3,5 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Реболы             | 2,5 |2,5 | 3,1 | 4,4 |6,3 | 9,9 |12,4 |12,1| 9,2 | 6,2 |4,5 | 3,2 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сортавала          | 3,0 |2,8 | 3,5 | 5,1 |7,2 |10,8 |13,5 |13,4|10,2 | 7,1 |5,2 | 3,9 | 7,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемеровская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемерово           | 1,4 |1,6 | 2,6 | 4,9 |7,2 |12,0 |15,2 |13,2| 9,0 | 5,4 |2,9 | 1,8 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Киселевск          | 1,5 |1,8 | 2,7 | 4,8 |7,1 |11,9 |15,0 |13,0| 8,8 | 5,3 |2,9 | 1,9 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кондома            | 1,4 |1,7 | 2,6 | 4,7 |7,7 |12,7 |15,3 |13,4| 9,0 | 5,4 |2,9 | 1,8 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мариинск           | 1,5 |1,6 | 2,6 | 4,6 |7,0 |12,0 |15,3 |13,3| 8,9 | 5,2 |2,8 | 1,8 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тайга              | 1,4 |1,5 | 2,4 | 4,4 |6,8 |11,4 |14,5 |12,7| 8,6 | 5,1 |2,7 | 1,7 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тисуль             | 1,5 |1,6 | 2,5 | 4,5 |6,8 |11,9 |15,1 |13,1| 8,6 | 5,0 |2,8 | 1,8 | 6,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кировская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Киров              | 2,1 |2,2 | 3,2 | 5,3 |7,7 |11,2 |14,1 |12,8| 9,6 | 6,1 |4,0 | 2,7 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нагорск            | 2,1 |2,1 | 3,1 | 5,0 |7,4 |11,0 |13,9 |12,7| 9,3 | 5,8 |3,8 | 2,6 | 6,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Коми    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вендинга           | 2,0 |2,0 | 2,8 | 4,3 |6,1 | 9,6 |12,5 |11,8| 8,7 | 5,6 |3,8 | 2,6 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Воркута            | 1,3 |1,2 | 1,8 | 2,9 |4,3 | 7,0 |10,4 |9,6 | 7,0 | 4,0 |2,3 | 1,8 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Объячево           | 2,0 |2,1 | 3,1 | 4,8 |7,1 |10,6 |13,7 |12,4| 9,2 | 5,8 |3,8 | 2,6 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Петрунь            | 1,4 |1,4 | 2,0 | 3,5 |4,9 | 7,9 |11,3 |10,7| 7,7 | 4,6 |2,7 | 1,8 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Печора             | 1,5 |1,6 | 2,4 | 3,7 |5,3 | 8,3 |11,9 |11,0| 8,1 | 4,8 |2,9 | 2,0 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сыктывкар          | 1,9 |1,9 | 3,0 | 4,8 |6,9 |10,4 |13,4 |12,3| 9,0 | 5,7 |3,7 | 2,6 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Троицко-Печорск    | 1,6 |1,8 | 2,7 | 4,3 |6,1 | 9,5 |12,6 |11,8| 8,6 | 5,3 |3,3 | 2,2 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Уса           | 1,6 |1,7 | 2,3 | 3,6 |5,1 | 8,2 |11,5 |11,0| 8,0 | 4,9 |3,1 | 2,1 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Цильма        | 1,7 |1,8 | 2,5 | 3,9 |5,5 | 8,7 |11,8 |11,4| 8,3 | 5,2 |3,4 | 2,3 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Щугор         | 1,5 |1,6 | 2,4 | 4,0 |5,6 | 9,0 |12,2 |11,5| 8,3 | 5,0 |3,1 | 2,0 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ухта               | 1,7 |1,8 | 2,7 | 4,2 |5,8 | 9,0 |12,1 |11,4| 8,4 | 5,1 |3,3 | 2,3 | 5,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Костромская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кострома           | 2,5 |2,6 | 3,6 | 5,8 |8,6 |12,3 |14,9 |13,8|10,2 | 6,7 |4,6 | 3,3 | 7,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чухлома            | 2,4 |2,4 | 3,4 | 5,3 |8,1 |12,0 |14,6 |13,5| 9,8 | 6,4 |4,3 | 3,0 | 7,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Краснодарский край |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Красная Поляна     | 5,4 |5,5 | 6,2 | 8,3 |11,8|14,9 |17,7 |17,5|14,0 |10,4 |7,8 | 6,2 |10,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Краснодар          | 4,9 |5,3 | 6,2 | 9,0 |12,9|16,1 |17,9 |17,2|13,4 |10,1 |8,0 | 6,1 |10,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Приморско-Ахтарск  | 4,7 |5,1 | 6,2 | 9,4 |13,5|17,3 |19,6 |18,6|14,3 |10,2 |7,8 | 6,0 |11,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сочи               | 6,8 |6,9 | 7,6 |10,2 |14,3|18,3 |21,8 |21,4|17,2 |12,8 |9,9 | 7,7 |12,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тихорецк           | 4,5 |4,9 | 5,9 | 8,3 |11,9|15,2 |16,4 |15,6|12,1 | 9,4 |7,5 | 5,7 | 9,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Красноярский край  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агата              | 0,4 |0,5 | 1,0 | 2,1 |3,8 | 7,0 |10,9 |9,9 | 6,5 | 3,2 |1,0 | 0,5 | 3,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ачинск             | 1,5 |1,6 | 2,5 | 4,3 |6,3 |11,2 |14,5 |12,7| 8,4 | 4,9 |2,7 | 1,7 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Байкит            -| 0,5 |0,7 | 1,6 | 3,0 |5,1 | 9,4 |12,9 |11,3| 7,4 | 3,9 |1,4 | 0,7 | 4,8 |

|Эвенкийский АО     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Боготол            | 1,5 |1,5 | 2,5 | 4,4 |6,6 |11,4 |14,8 |12,9| 8,5 | 5,0 |2,7 | 1,7 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Богучаны           | 0,9 |1,0 | 2,0 | 3,7 |5,9 |10,6 |14,6 |12,6| 8,3 | 4,6 |2,1 | 1,1 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ванавара          -| 0,7 |0,8 | 1,5 | 3,0 |5,3 | 9,8 |13,4 |11,5| 7,3 | 3,9 |1,5 | 0,8 | 5,0 |

|Эвенкийский АО     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вельмо             | 0,8 |1,0 | 1,8 | 3,3 |5,4 |10,1 |13,7 |11,9| 7,9 | 4,2 |1,7 | 0,9 | 5,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхнеимбатск      | 1,0 |1,1 | 1,9 | 3,3 |5,1 | 9,7 |13,7 |11,9| 8,2 | 4,4 |1,8 | 1,1 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Волочанка          | 0,6 |0,6 | 0,9 | 1,7 |3,2 | 7,1 |10,6 |9,3 | 6,3 | 2,6 |1,0 | 0,8 | 3,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дудинка           -| 0,7 |0,7 | 1,1 | 2,0 |3,5 | 7,2 |11,2 |9,9 | 7,0 | 3,3 |1,2 | 0,9 | 4,1 |

|Таймырский АО      |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Енисейск           | 1,2 |1,2 | 2,1 | 3,9 |6,3 |11,3 |15,2 |13,0| 8,7 | 4,9 |2,4 | 1,4 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ессей - Эвенкийский| 0,4 |0,4 | 0,8 | 1,7 |3,5 | 7,1 |11,2 |9,7 | 6,0 | 2,5 |0,7 | 0,5 | 3,7 |

|АО                 |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Игарка             | 0,7 |0,8 | 1,3 | 2,3 |3,9 | 7,7 |12,0 |10,6| 7,3 | 3,6 |1,4 | 0,9 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Канск              | 1,3 |1,4 | 2,4 | 4,3 |6,5 |11,2 |14,6 |12,9| 8,4 | 4,8 |2,5 | 1,5 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кежма              | 0,8 |0,9 | 1,7 | 3,4 |5,6 |10,3 |14,1 |12,3| 7,9 | 4,3 |2,0 | 1,0 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ключи              | 1,4 |1,5 | 2,3 | 3,9 |6,1 |11,1 |14,7 |12,9| 8,4 | 4,7 |2,5 | 1,7 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Красноярск         | 1,4 |1,5 | 2,6 | 4,5 |6,5 |11,4 |14,7 |12,9| 8,7 | 4,9 |2,7 | 1,6 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Минусинск          | 1,2 |1,5 | 2,7 | 4,6 |7,0 |11,9 |15,1 |13,3| 9,0 | 5,1 |2,7 | 1,6 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Таимба             | 0,6 |0,7 | 1,5 | 3,0 |5,1 | 9,6 |13,3 |11,5| 7,3 | 3,8 |1,5 | 0,7 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Троицкое           | 1,1 |1,2 | 2,1 | 3,8 |6,1 |10,9 |14,4 |12,5| 8,1 | 4,6 |2,3 | 1,3 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тура -  Эвенкийский| 0,3 |0,5 | 1,2 | 2,6 |4,6 | 8,7 |12,3 |10,7| 6,8 | 3,3 |0,9 | 0,5 | 4,4 |

|АО                 |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Туруханск          | 0,8 |0,9 | 1,6 | 2,7 |4,3 | 8,2 |12,7 |11,2| 7,7 | 3,9 |1,5 | 1,0 | 4,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ярцево             | 1,1 |1,2 | 2,0 | 3,6 |5,9 |10,6 |14,5 |12,6| 8,6 | 4,7 |2,2 | 1,3 | 5,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курганская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курган             | 1,5 |1,6 | 2,8 | 5,6 |8,1 |11,9 |14,9 |13,2| 9,4 | 5,6 |3,3 | 2,0 | 6,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курская область    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Курск              | 3,1 |3,3 | 4,4 | 7,0 |9,6 |12,8 |15,0 |14,0|10,5 | 7,4 |5,5 | 4,0 | 8,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ленинградская      |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свирица            | 3,0 |3,0 | 3,7 | 5,6 |8,1 |11,8 |14,8 |14,3|10,6 | 7,3 |5,2 | 3,8 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тихвин             | 2,9 |3,0 | 3,6 | 5,5 |7,9 |11,5 |14,0 |13,5|10,2 | 7,1 |5,1 | 3,8 | 7,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Санкт-Петербург    | 3,3 |3,2 | 3,9 | 5,7 |8,0 |11,8 |14,6 |14,3|10,9 | 7,6 |5,5 | 4,2 | 7,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Магаданская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брохово            | 1,3 |1,3 | 1,6 | 2,9 |5,2 | 8,0 |11,6 |11,9| 8,7 | 4,6 |2,4 | 1,8 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Аркагала           | 0,3 |0,4 | 0,6 | 1,7 |4,1 | 7,5 | 9,7 |8,5 | 5,1 | 1,8 |0,5 | 0,3 | 3,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Магадан   (Нагаева,| 1,2 |1,3 | 1,6 | 3,0 |5,2 | 8,2 |11,1 |11,3| 8,0 | 3,7 |1,9 | 1,4 | 4,8 |

|бухта)             |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Омсукчан           | 0,4 |0,5 | 0,8 | 1,8 |4,2 | 7,2 | 9,6 |8,7 | 5,5 | 2,3 |0,7 | 0,5 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Палатка            | 0,9 |1,0 | 1,2 | 2,4 |4,7 | 8,0 |10,8 |10,2| 6,7 | 2,9 |1,4 | 1,1 | 4,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Среднекан          | 0,3 |0,4 | 0,7 | 1,9 |4,6 | 8,6 |11,3 |9,9 | 5,9 | 2,3 |0,6 | 0,3 | 3,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сусуман            | 0,3 |0,4 | 0,6 | 1,8 |4,3 | 7,8 |10,1 |8,8 | 5,3 | 1,9 |0,5 | 0,3 | 3,5 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Марий Эл|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Йошкар-Ола         | 2,2 |2,2 | 3,3 | 6,0 |9,0 |12,5 |15,0 |13,8|10,1 | 6,4 |4,2 | 3,0 | 7,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Мордовия|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саранск            | 2,5 |2,5 | 3,7 | 6,6 |9,0 |12,5 |15,1 |13,8|10,1 | 6,8 |4,7 | 3,3 | 7,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Московская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дмитров            | 2,7 |2,8 | 3,7 | 6,0 |8,9 |12,2 |14,5 |13,9|10,2 | 7,0 |4,7 | 3,5 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кашира             | 2,7 |2,8 | 3,8 | 6,5 |9,2 |12,4 |14,7 |14,0|10,3 | 6,9 |5,0 | 3,6 | 7,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Москва             | 2,8 |2,9 | 3,9 | 6,2 |9,1 |12,4 |14,7 |14,0|10,4 | 7,0 |5,0 | 3,6 | 7,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Мурманская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вайда-Губа         | 3,5 |3,4 | 3,6 | 4,4 |5,7 | 7,9 |10,2 |10,4| 8,3 | 6,0 |4,6 | 3,9 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кандалакша         | 2,4 |2,4 | 3,0 | 4,2 |5,8 | 9,0 |11,7 |11,6| 8,4 | 5,8 |4,1 | 3,1 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ковдор             | 2,2 |2,1 | 2,8 | 3,7 |5,4 | 8,3 |10,7 |10,3| 7,6 | 5,2 |3,6 | 2,8 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Краснощелье        | 2,3 |2,1 | 2,7 | 3,8 |5,3 | 8,1 |10,7 |10,6| 8,1 | 5,5 |4,0 | 3,0 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ловозеро           | 2,2 |2,1 | 2,6 | 3,8 |5,4 | 8,1 |10,7 |10,5| 8,0 | 5,3 |3,7 | 2,7 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мончегорск         | 2,3 |2,2 | 2,8 | 3,9 |5,4 | 8,2 |10,6 |10,6| 7,9 | 5,3 |3,8 | 2,8 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мурманск           | 2,6 |2,5 | 3,1 | 3,9 |5,4 | 7,9 |10,1 |10,2| 7,8 | 5,4 |4,0 | 3,1 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ниванкюль          | 2,3 |2,2 | 2,9 | 4,0 |5,6 | 8,5 |11,1 |10,9| 8,2 | 5,5 |3,8 | 2,9 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Пулозеро           | 2,2 |2,2 | 2,7 | 3,9 |5,2 | 7,3 |10,6 |10,5| 7,9 | 5,4 |3,8 | 2,8 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Пялица             | 2,7 |2,5 | 3,0 | 4,2 |5,6 | 8,3 |10,7 |10,5| 8,6 | 6,0 |4,6 | 3,5 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Териберка          | 2,9 |2,7 | 3,2 | 4,1 |5,4 | 7,8 |10,2 |10,5| 8,2 | 5,7 |4,2 | 3,4 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Терско-Орловский   | 2,8 |2,6 | 3,1 | 4,0 |5,4 | 7,7 |10,0 |10,4| 8,5 | 5,8 |4,5 | 3,6 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Умба               | 2,6 |2,5 | 3,0 | 4,2 |5,7 | 8,9 |11,8 |11,8| 8,8 | 5,9 |4,5 | 3,4 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Юкспор             | 2,4 |2,3 | 2,6 | 3,3 |4,6 | 6,9 | 9,0 |8,8 | 6,5 | 4,3 |3,3 | 2,8 | 4,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нижегородская      |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нижний Новгород    | 2,5 |2,5 | 3,6 | 6,0 |8,7 |12,0 |14,8 |13,7|10,1 | 6,6 |4,5 | 3,2 | 7,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новгородская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великий Новгород   | 3,1 |3,1 | 3,9 | 6,1 |8,8 |12,5 |15,1 |14,4|10,8 | 7,5 |5,5 | 4,0 | 7,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Новосибирская      |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Барабинск          | 1,3 |1,4 | 2,5 | 5,1 |7,5 |12,0 |15,2 |13,1| 9,0 | 5,4 |3,0 | 1,7 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Болотное           | 1,4 |1,6 | 2,6 | 4,8 |7,1 |12,0 |15,4 |13,3| 9,1 | 5,4 |2,9 | 1,8 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Карасук            | 1,4 |1,5 | 2,6 | 5,3 |7,4 |11,6 |14,7 |12,7| 8,7 | 5,4 |3,2 | 2,0 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кочки              | 1,5 |1,5 | 2,5 | 5,2 |7,5 |11,9 |15,0 |13,0| 8,8 | 5,4 |3,1 | 1,8 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Купино             | 1,3 |1,5 | 2,5 | 5,2 |7,2 |11,5 |14,8 |12,8| 8,8 | 5,4 |3,1 | 1,8 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кыштовка           | 1,3 |1,4 | 2,4 | 4,8 |7,2 |11,8 |15,1 |13,1| 9,0 | 5,3 |2,9 | 1,7 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Новосибирск        | 1,4 |1,5 | 2,6 | 5,0 |7,3 |12,3 |15,6 |13,4| 9,2 | 5,5 |3,0 | 1,8 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Татарск            | 1,4 |1,5 | 2,6 | 5,2 |7,4 |11,6 |14,8 |12,8| 8,8 | 5,3 |3,1 | 1,9 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чулым              | 1,4 |1,5 | 2,5 | 4,9 |7,4 |12,0 |15,1 |13,0| 8,9 | 5,3 |2,9 | 1,7 | 6,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омская область     |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Омск               | 1,4 |1,5 | 2,6 | 5,3 |7,1 |11,1 |14,5 |12,7| 8,8 | 5,3 |3,1 | 1,9 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тара               | 1,3 |1,5 | 2,3 | 5,0 |7,7 |12,1 |15,4 |13,7| 9,5 | 5,5 |3,0 | 1,7 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Черлак             | 1,4 |1,5 | 2,6 | 5,4 |7,5 |11,5 |14,6 |12,6| 8,8 | 5,5 |3,3 | 1,9 | 6,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Оренбургская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кувандык           | 1,7 |1,8 | 3,2 | 5,8 |8,5 |11,9 |14,0 |12,1| 8,6 | 5,7 |3,8 | 2,5 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оренбург           | 1,9 |2,0 | 3,4 | 6,2 |8,7 |12,1 |14,2 |12,2| 8,9 | 6,1 |4,2 | 2,7 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сорочинск          | 2,0 |2,1 | 3,5 | 6,3 |8,6 |12,0 |14,2 |12,2| 9,0 | 6,2 |4,4 | 2,8 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орловская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Орел               | 3,0 |3,1 | 4,2 | 7,0 |9,6 |13,0 |14,9 |14,0|10,5 | 7,4 |5,3 | 3,9 | 8,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пензенская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Земетчино          | 2,6 |2,7 | 3,8 | 6,7 |9,1 |12,5 |15,0 |13,7|10,0 | 6,9 |4,8 | 3,5 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Пенза              | 2,4 |2,5 | 3,7 | 6,3 |8,9 |12,4 |14,8 |13,5| 9,8 | 6,6 |4,6 | 3,2 | 7,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Пермская область   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бисер              | 1,7 |1,7 | 2,6 | 4,6 |6,6 |10,1 |12,7 |11,6| 8,4 | 5,0 |3,1 | 2,1 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ножовка            | 1,9 |1,9 | 3,1 | 5,5 |8,2 |11,8 |14,6 |13,0| 9,6 | 6,0 |3,8 | 2,5 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Пермь              | 1,9 |2,0 | 3,1 | 5,2 |7,6 |11,3 |14,0 |12,7| 9,3 | 5,8 |3,7 | 2,4 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чердынь            | 1,9 |1,9 | 2,9 | 4,7 |6,6 |10,1 |13,1 |12,0| 8,9 | 5,5 |3,5 | 2,3 | 6,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Приморский край    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агзу               | 0,9 |1,3 | 2,3 | 4,3 |6,9 |11,4 |15,9 |16,1|10,6 | 5,2 |2,3 | 1,1 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Анучино            | 1,1 |1,4 | 2,7 | 4,8 |8,1 |13,9 |19,3 |19,2|12,2 | 6,3 |3,1 | 1,4 | 7,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Астраханка         | 1,2 |1,6 | 3,0 | 5,3 |9,0 |14,6 |19,8 |20,0|12,8 | 6,8 |3,2 | 1,5 | 8,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Богополь           | 1,2 |1,6 | 2,7 | 4,8 |7,6 |12,4 |17,4 |18,6|12,5 | 6,3 |2,9 | 1,5 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Владивосток        | 1,6 |2,0 | 3,5 | 5,9 |9,2 |13,8 |19,0 |21,0|14,8 | 8,7 |4,2 | 2,2 | 8,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дальнереченск      | 1,0 |1,3 | 2,6 | 5,2 |9,0 |15,2 |20,4 |19,8|12,3 | 6,2 |2,9 | 1,3 | 8,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кировский          | 1,0 |1,3 | 2,7 | 5,3 |8,8 |14,8 |20,2 |19,8|12,4 | 6,4 |3,0 | 1,4 | 8,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Красный Яр         | 0,9 |1,1 | 2,3 | 4,6 |8,1 |14,2 |19,4 |18,8|11,7 | 5,7 |2,5 | 1,2 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Маргаритово        | 1,4 |1,8 | 3,1 | 5,2 |8,2 |12,9 |17,7 |19,2|13,1 | 7,1 |3,5 | 1,8 | 7,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мельничное         | 0,8 |1,2 | 2,3 | 4,6 |7,7 |12,8 |17,8 |17,5|11,1 | 5,5 |2,5 | 1,1 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Партизанск         | 1,3 |1,7 | 2,8 | 5,0 |8,2 |13,4 |18,7 |19,2|12,5 | 6,8 |3,3 | 1,8 | 7,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Посьет             | 1,6 |2,0 | 3,4 | 5,8 |9,3 |14,3 |19,8 |21,6|14,7 | 8,2 |4,0 | 2,0 | 8,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Преображение       | 1,6 |1,9 | 3,2 | 5,5 |8,2 |12,2 |17,1 |19,3|13,8 | 7,9 |4,0 | 2,1 | 8,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Рудная Пристань    | 1,2 |1,6 | 2,9 | 5,1 |7,7 |11,4 |16,1 |18,1|12,6 | 6,6 |3,1 | 1,6 | 7,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сосуново           | 1,3 |1,7 | 2,9 | 4,8 |7,0 |10,4 |14,6 |16,4|12,1 | 6,3 |2,9 | 1,5 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чугуевка           | 1,0 |1,3 | 2,7 | 5,0 |8,3 |13,7 |18,8 |18,5|11,5 | 6,2 |3,0 | 1,4 | 7,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Псковская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Великие Луки       | 3,2 |3,3 | 4,2 | 6,5 |9,7 |13,0 |14,9 |14,2|10,7 | 7,7 |5,6 | 4,2 | 8,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Псков              | 3,4 |3,3 | 4,1 | 6,2 |8,8 |12,3 |14,6 |14,1|10,9 | 7,8 |5,8 | 4,3 | 8,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ростовская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Миллерово          | 3,4 |3,5 | 4,7 | 7,1 |9,5 |12,7 |14,2 |13,0| 9,8 | 7,5 |5,8 | 4,4 | 8,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ростов-на-Дону     | 4,0 |4,3 | 5,4 | 8,1 |11,1|14,5 |16,0 |14,9|11,6 | 8,7 |6,9 | 5,2 | 9,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Таганрог           | 4,1 |4,3 | 5,6 | 8,8 |12,6|16,1 |17,6 |16,8|13,0 | 9,3 |7,0 | 5,3 |10,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязанская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Рязань             | 2,5 |2,7 | 3,8 | 6,6 |9,4 |12,6 |14,9 |14,1|10,3 | 7,1 |4,8 | 3,6 | 7,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самарская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Самара             | 2,2 |2,2 | 3,6 | 6,2 |8,5 |12,2 |14,7 |13,1| 9,5 | 6,3 |4,5 | 3,0 | 7,2 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Саратовская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александров Гай    | 2,5 |2,7 | 4,2 | 7,1 |9,3 |12,0 |13,4 |12,2| 9,0 | 6,8 |5,2 | 3,6 | 7,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Балашов            | 2,7 |2,8 | 4,0 | 6,8 |9,2 |12,5 |14,6 |13,3| 9,8 | 6,9 |5,1 | 3,6 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Саратов            | 2,6 |2,7 | 4,0 | 6,6 |9,1 |12,2 |13,9 |13,2| 9,7 | 6,7 |4,7 | 3,6 | 7,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сахалинская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровск-Саха-| 1,3 |1,5 | 2,4 | 4,3 |6,7 |10,1 |14,2 |15,2|11,0 | 6,3 |3,2 | 1,9 | 6,5 |

|линский            |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Долинск            | 1,9 |2,0 | 3,0 | 4,9 |7,0 |10,5 |14,8 |16,0|12,1 | 7,4 |4,2 | 2,7 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кировское          | 1,0 |1,2 | 2,1 | 4,1 |6,5 |10,2 |14,4 |14,9|10,7 | 5,9 |2,9 | 1,4 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Корсаков           | 2,1 |2,2 | 3,3 | 5,4 |7,5 |10,7 |15,1 |16,8|13,2 | 8,2 |4,7 | 3,1 | 7,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Курильск           | 3,5 |3,1 | 3,8 | 5,4 |7,5 |10,2 |14,0 |15,8|13,1 | 9,6 |6,5 | 4,5 | 8,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Макаров            | 1,5 |1,7 | 2,7 | 4,6 |6,7 |10,0 |13,9 |15,1|11,6 | 6,8 |3,5 | 2,1 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Невельск           | 2,4 |2,5 | 3,4 | 5,6 |7,8 |11,2 |15,7 |17,3|13,1 | 8,1 |4,7 | 3,1 | 7,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ноглики            | 1,2 |1,4 | 2,2 | 4,0 |6,1 | 9,0 |12,6 |13,7|10,5 | 5,9 |2,9 | 1,6 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оха                | 1,3 |1,4 | 2,0 | 3,9 |5,7 | 8,7 |12,6 |13,6|10,6 | 6,0 |3,3 | 1,9 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Погиби             | 1,1 |1,3 | 2,2 | 4,2 |6,2 |10,0 |14,0 |15,5|11,6 | 6,4 |2,9 | 1,5 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Поронайск          | 1,3 |1,5 | 2,6 | 4,8 |6,9 |10,1 |14,0 |15,3|11,5 | 6,7 |3,3 | 1,8 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Рыбновск           | 1,0 |1,2 | 2,0 | 3,9 |6,0 |10,0 |14,2 |14,9|11,1 | 6,3 |3,1 | 1,6 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Холмск             | 2,4 |2,4 | 3,4 | 5,5 |7,8 |11,0 |15,3 |16,8|12,8 | 8,0 |4,6 | 3,1 | 7,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Южно-Курильск      | 3,2 |3,0 | 3,9 | 5,7 |7,8 |10,4 |14,1 |16,8|14,5 | 9,8 |6,2 | 4,2 | 8,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Южно-Сахалинск     | 1,9 |2,0 | 3,1 | 5,2 |7,5 |10,9 |15,3 |16,5|12,3 | 7,5 |4,3 | 2,7 | 7,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Свердловская       |                                                                         |

|область            |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхотурье         | 1,6 |1,6 | 2,7 | 4,8 |6,9 |10,7 |13,8 |12,4| 8,9 | 5,2 |3,2 | 2,0 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Екатеринбург       | 1,8 |1,9 | 2,8 | 4,9 |7,1 |10,9 |13,7 |12,3| 8,8 | 5,3 |3,3 | 2,2 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ивдель             | 1,4 |1,5 | 2,5 | 4,4 |6,3 |10,1 |13,4 |12,1| 8,5 | 4,8 |2,8 | 1,7 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Каменск-Уральский  | 1,6 |1,7 | 2,9 | 5,5 |7,7 |11,7 |14,7 |13,1| 9,3 | 5,4 |3,3 | 2,1 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Туринск            | 1,6 |1,6 | 2,7 | 5,3 |7,6 |11,6 |14,8 |13,2| 9,3 | 5,4 |3,2 | 2,0 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Шамары             | 1,8 |1,9 | 3,1 | 5,2 |7,5 |11,4 |14,0 |12,6| 9,0 | 3,6 |3,6 | 2,3 | 6,5 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Северная|                                                                         |

|Осетия - Алания    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владикавказ        | 3,8 |4,3 | 5,6 | 8,3 |12,3|15,0 |17,3 |16,9|13,2 | 9,1 |6,4 | 4,6 | 9,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смоленская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смоленск           | 3,0 |3,1 | 4,1 | 6,5 |9,7 |12,9 |14,9 |14,2|10,7 | 7,5 |5,5 | 4,0 | 8,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ставропольский край|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Арзгир             | 4,2 |4,5 | 5,7 | 8,4 |11,5|14,2 |15,3 |15,1|12,4 | 9,3 |7,3 | 5,4 | 9,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Невинномысск       | 4,1 |4,5 | 5,7 | 8,3 |11,8|14,6 |16,1 |15,6|12,5 | 9,1 |7,0 | 5,1 | 9,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Пятигорск          | 4,0 |4,3 | 5,4 | 7,9 |11,4|14,3 |16,0 |15,5|12,5 | 9,0 |6,7 | 4,8 | 9,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ставрополь         | 4,2 |4,3 | 5,3 | 7,6 |11,2|13,5 |14,8 |14,1|11,5 | 8,7 |6,6 | 5,0 | 8,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбовская область |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тамбов             | 2,7 |2,8 | 3,9 | 6,7 |9,3 |12,6 |15,0 |13,9|10,2 | 7,0 |5,0 | 3,6 | 7,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика         |                                                                         |

|Татарстан          |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Елабуга            | 2,1 |2,1 | 3,3 | 6,1 |8,7 |12,2 |14,8 |13,4| 9,7 | 6,3 |4,1 | 2,7 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Казань             | 2,1 |2,2 | 3,4 | 6,1 |8,8 |12,3 |15,0 |13,7| 9,9 | 6,4 |4,4 | 2,8 | 7,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тверская область   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бежецк             | 2,7 |2,7 | 3,6 | 6,0 |8,9 |12,4 |14,6 |13,8|10,1 | 7,0 |4,8 | 3,5 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тверь              | 2,8 |2,9 | 3,8 | 6,1 |9,0 |12,4 |14,7 |13,9|10,3 | 7,1 |5,0 | 3,7 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ржев               | 2,9 |2,9 | 3,8 | 6,2 |9,2 |12,7 |15,0 |14,1|10,4 | 7,1 |5,1 | 3,8 | 7,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Томская область    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Александровское    | 1,2 |1,3 | 2,2 | 4,0 |6,2 |10,8 |14,7 |12,6| 8,9 | 4,8 |2,5 | 1,5 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Колпашево          | 1,3 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,5 |11,4 |14,9 |13,0| 8,9 | 5,0 |2,6 | 1,5 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Средний Васюган    | 1,3 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,5 |11,1 |14,8 |12,8| 9,0 | 5,0 |2,7 | 1,6 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Томск              | 1,4 |1,5 | 2,4 | 4,4 |6,9 |11,8 |15,4 |13,3| 9,0 | 5,2 |2,8 | 1,7 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Озерное       | 1,2 |1,3 | 2,2 | 3,8 |6,1 |11,0 |14,5 |12,7| 8,6 | 4,9 |2,4 | 1,5 | 5,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Тыва    |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кызыл              | 0,4 |0,6 | 1,6 | 3,8 |5,6 | 9,7 |12,6 |11,4| 7,3 | 3,9 |1,7 | 0,6 | 4,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тульская область   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тула               | 2,8 |2,9 | 4,0 | 6,7 |9,3 |12,5 |14,9 |14,0|10,3 | 7,1 |5,1 | 3,7 | 7,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Тюменская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Березово          -| 1,2 |1,3 | 2,1 | 3,8 |5,7 | 9,6 |13,5 |11,9| 8,3 | 4,6 |2,4 | 1,5 | 5,5 |

|Ханты-Мансийский АО|     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Демьянское        -| 1,4 |1,5 | 2,5 | 4,6 |6,8 |11,0 |14,5 |12,8| 9,1 | 5,2 |2,9 | 1,8 | 6,2 |

|Ханты-Мансийский АО|     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кондинское         | 1,4 |1,5 | 2,6 | 4,5 |7,1 |10,7 |14,5 |12,7| 9,2 | 5,2 |3,1 | 1,9 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Леуши              | 1,5 |1,6 | 2,6 | 4,7 |6,9 |10,9 |14,2 |12,8| 9,0 | 5,1 |3,0 | 1,9 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Марресаля          | 1,5 |1,2 | 1,4 | 2,6 |4,0 | 6,4 | 8,8 |9,2 | 7,2 | 4,6 |2,7 | 1,9 | 4,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Надым              | 1,0 |1,0 | 1,7 | 2,8 |4,4 | 8,1 |12,2 |10,6| 7,8 | 3,9 |2,0 | 1,2 | 4,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Октябрьское        | 1,1 |1,3 | 2,4 | 3,8 |5,6 | 9,2 |13,3 |11,5| 8,6 | 4,6 |2,7 | 1,6 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Салехард           | 1,0 |1,0 | 1,6 | 3,0 |4,6 | 8,0 |11,6 |10,7| 7,7 | 4,2 |2,1 | 1,3 | 4,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сосьва             | 1,1 |1,2 | 2,1 | 3,8 |5,5 | 8,9 |12,4 |11,3| 7,9 | 4,4 |2,4 | 1,4 | 5,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сургут            -| 1,2 |1,3 | 1,9 | 3,9 |6,0 |10,5 |13,6 |12,7| 8,9 | 5,0 |2,4 | 1,4 | 5,7 |

|Ханты-Монсийский АО|     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тарко-Сале        -| 1,0 | 10 | 1,6 | 2,9 |4,5 | 8,6 |12,5 |11,0| 8,0 | 4,1 |1,9 | 1,2 | 4,9 |

|Ямало-Ненецкий АО  |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тобольск           | 1,4 |1,5 | 2,6 | 4,9 |7,3 |11,7 |15,1 |12,9| 9,2 | 5,1 |3,2 | 1,9 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тюмень             | 1,5 |1,6 | 2,7 | 5,0 |7,4 |11,6 |15,0 |13,0| 9,2 | 5,3 |3,3 | 2,1 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Угут               | 1,3 |1,3 | 2,2 | 4,0 |6,1 |10,3 |14,0 |12,4| 8,8 | 4,9 |2,5 | 1,6 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Уренгой           -| 0,8 |0,8 | 1,4 | 2,5 |4,0 | 7,8 |11,8 |10,4| 7,5 | 3,7 |1,7 | 1,1 | 4,5 |

|Ямало-Ненецкай АО  |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ханты-Мансийск    -| 1,2 |1,3 | 2,5 | 4,1 |6,3 |10,4 |14,8 |12,3| 9,0 | 4,8 |2,8 | 1,7 | 5,9 |

|Ханты-Мансийский АО|     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Удмуртская         |                                                                         |

|Республика         |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ижевск             | 2,1 |2,1 | 3,2 | 5,7 |8,2 |11,6 |14,5 |13,0| 9,5 | 6,0 |4,0 | 2,6 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ульяновская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Сурское            | 2,3 |2,4 | 3,5 | 6,3 |8,9 |12,4 |15,0 |13,7| 9,9 | 6,5 |4,6 | 3,2 | 7,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Хабаровский край   |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аян                | 0,8 |0,9 | 1,7 | 3,4 |5,4 | 8,2 |11,8 |12,7| 9,0 | 4,0 |1,7 | 1,0 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Байдуков           | 1,1 |1,1 | 1,8 | 3,8 |6,0 |10,4 |14,7 |15,7|11,8 | 6,5 |3,0 | 1,6 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бикин              | 0,9 |1,3 | 2,7 | 5,1 |8,6 |14,7 |20,0 |19,1|12,0 | 6,0 |2,8 | 1,3 | 7,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бира               | 0,8 |1,1 | 2,2 | 4,4 |7,7 |13,8 |18,9 |17,3|10,7 | 4,9 |2,1 | 1,0 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Биробиджан         | 0,7 |1,0 | 2,3 | 4,9 |8,4 |14,8 |20,1 |18,9|11,7 | 5,3 |2,2 | 1,0 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вяземский          | 0,9 |1,2 | 2,5 | 5,0 |8,4 |14,7 |20,2 |19,5|12,2 | 5,8 |2,5 | 1,2 | 7,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Гвасюги            | 0,8 |1,0 | 2,2 | 4,7 |7,8 |13,7 |19,4 |18,9|11,8 | 5,6 |2,4 | 1,1 | 7,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Гроссевичи         | 1,2 |1,7 | 2,9 | 4,8 |7,0 |10,2 |14,4 |16,5|12,4 | 6,5 |2,8 | 1,5 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Де-Кастри          | 1,0 |1,3 | 2,3 | 4,2 |6,4 | 9,7 |13,6 |15,4|11,4 | 5,7 |2,6 | 1,5 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Джаорэ             | 1,0 |1,2 | 2,0 | 3,9 |5,9 |10,4 |15,0 |15,4|11,3 | 5,6 |2,5 | 1,4 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Екатерино-Никольс- | 0,9 |1,2 | 2,3 | 4,7 |8,2 |15,0 |20,4 |19,2|11,8 | 5,4 |2,3 | 1,1 | 7,7 |

|кое                |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Комсомольск-на-Аму-| 0,7 |1,0 | 2,2 | 4,6 |7,7 |13,3 |18,2 |17,3|11,5 | 5,7 |2,3 | 1,0 | 7,1 |

|ре                 |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |    |     |     |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нижнетамбовское    | 0,7 |1,0 | 2,0 | 4,4 |7,3 |12,6 |17,6 |17,4|11,7 | 5,7 |2,4 | 1,1 | 7,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Николаевск-на-Амуре| 0,8 |1,1 | 1,9 | 3,8 |6,3 |10,8 |15,1 |15,0|10,5 | 5,3 |2,3 | 1,2 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Облучье            | 0,6 |0,9 | 2,1 | 4,4 |7,5 |13,6 |18,6 |17,3|10,6 | 4,9 |2,0 | 0,9 | 7,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Охотск             | 0,8 |1,0 | 1,6 | 3,2 |5,6 | 8,6 |12,3 |13,0| 9,1 | 3,7 |1,4 | 1,0 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Им. Полины Осипенко| 0,6 |0,9 | 1,8 | 3,7 |6,4 |11,0 |15,9 |15,6|10,4 | 4,8 |1,9 | 0,8 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сизиман            | 1,1 |1,4 | 2,4 | 4,4 |6,5 | 9,6 |13,5 |15,2|11,3 | 5,7 |2,5 | 1,4 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Советская Гавань   | 1,1 |1,6 | 2,6 | 4,7 |7,0 |10,3 |14,2 |16,0|11,9 | 6,3 |2,9 | 1,6 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Софийский Прииск   | 0,4 |0,6 | 1,2 | 2,9 |5,2 | 9,4 |13,1 |11,9| 7,3 | 3,3 |1,2 | 0,5 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Средний Ургал      | 0,5 |0,8 | 1,8 | 3,7 |6,7 |12,2 |16,9 |15,6| 9,4 | 4,3 |1,6 | 0,6 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Троицкое           | 0,8 |1,2 | 2,2 | 4,6 |8,0 |14,2 |19,3 |18,7|12,3 | 5,9 |2,5 | 1,1 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Хабаровск          | 0,9 |1,2 | 2,4 | 4,7 |8,1 |14,4 |19,6 |18,6|11,9 | 5,7 |2,5 | 1,2 | 7,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чумикан            | 0,8 |1,1 | 2,0 | 3,7 |5,9 | 8,6 |12,5 |13,6| 9,9 | 4,6 |1,8 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Энкэн              | 0,8 |0,9 | 1,5 | 3,1 |5,4 | 8,5 |11,7 |12,4| 8,7 | 3,5 |1,6 | 0,9 | 4,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Хакасия |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Абакан             | 1,2 |1,4 | 2,6 | 4,3 |6,7 |11,7 |15,0 |13,2| 8,8 | 4,9 |2,5 | 1,6 | 6,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Шира               | 1,3 |1,4 | 2,4 | 4,1 |6,2 |10,7 |13,7 |11,8| 7,8 | 4,4 |2,4 | 1,5 | 5,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Челябинская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Верхнеуральск      | 1,6 |1,6 | 2,8 | 5,3 |7,5 |11,1 |13,6 |11,8| 8,2 | 5,1 |3,3 | 2,1 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нязепетровск       | 1,7 |1,9 | 3,0 | 5,2 |7,5 |11,4 |14,0 |12,4| 8,9 | 5,4 |3,4 | 2,2 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Челябинск          | 1,6 |1,7 | 2,9 | 5,3 |7,8 |11,6 |14,7 |12,6| 9,0 | 5,3 |3,3 | 2,2 | 6,5 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чеченская          |                                                                         |

|Республика         |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Грозный            | 4,5 |4,9 | 6,2 | 9,1 |13,3|16,5 |18,7 |18,5|14,8 |10,5 |7,7 | 5,5 |10,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Читинская область  |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Агинское           | 0,8 |0,9 | 1,7 | 3,1 |5,2 |10,2 |14,6 |12,7| 7,4 | 3,8 |1,7 | 0,9 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Акша               | 0,8 |1,0 | 1,8 | 3,1 |5,2 |10,3 |14,5 |12,9| 7,4 | 3,8 |1,8 | 1,1 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Борзя              | 0,6 |0,8 | 1,8 | 3,3 |5,4 |10,5 |14,9 |13,2| 7,7 | 3,8 |1,7 | 0,8 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дарасун            | 0,9 |1,0 | 1,8 | 3,0 |4,9 | 9,8 |13,8 |12,2| 6,9 | 3,6 |1,8 | 1,1 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Калакан            | 0,3 |0,5 | 1,2 | 2,6 |4,7 | 9,4 |13,7 |11,9| 6,5 | 2,9 |0,9 | 0,4 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Красный Чикой      | 0,7 |0,9 | 2,0 | 3,5 |5,4 |10,2 |14,2 |12,7| 7,4 | 3,9 |1,9 | 0,9 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Могоча             | 0,5 |0,7 | 1,5 | 3,1 |5,3 |10,2 |14,1 |12,2| 7,0 | 3,3 |1,2 | 0,6 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нерчинск           | 0,5 |0,7 | 1,8 | 3,5 |5,6 |10,9 |15,4 |13,6| 7,9 | 3,8 |1,5 | 0,6 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нерчинский Завод   | 0,6 |0,8 | 1,7 | 3,3 |5,5 |11,3 |15,6 |13,6| 7,8 | 3,7 |1,6 | 0,7 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Средний Калар      | 0,3 |0,4 | 1,0 | 2,4 |4,6 | 9,1 |12,9 |11,2| 6,3 | 2,7 |0,9 | 0,4 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тунгокочен         | 0,5 |0,7 | 1,4 | 2,8 |4,8 | 9,4 |13,3 |11,5| 6,3 | 3,1 |1,2 | 0,6 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тупик              | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,8 |5,2 |10,2 |13,8 |12,0| 6,8 | 3,0 |1,1 | 0,5 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чара               | 0,4 |0,5 | 1,1 | 2,6 |4,7 | 9,3 |12,9 |11,1| 6,5 | 2,9 |1,0 | 0,4 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чита               | 0,6 |0,9 | 1,7 | 2,8 |4,7 | 9,5 |13,8 |12,4| 7,1 | 3,5 |1,6 | 0,9 | 5,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чувашская          |                                                                         |

|Республика         |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Порецкое           | 2,4 |2,4 | 3,5 | 6,3 |9,0 |12,6 |15,3 |14,0|10,1 | 6,6 |4,5 | 3,1 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чебоксары          | 2,3 |2,3 | 3,4 | 6,0 |8,8 |12,1 |14,8 |13,6|10,0 | 6,5 |4,4 | 3,0 | 7,2 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Чукотский        АО|                                                                         |

|(Магаданская       |                                                                         |

|область)           |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Анадырь            | 1,7 |1,2 | 1,3 | 2,2 |4,4 | 7,3 |10,4 |9,9 | 6,8 | 3,6 |2,1 | 1,5 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Березово           | 1,3 |0,9 | 1,0 | 1,9 |4,3 | 7,6 |10,3 |9,5 | 6,1 | 2,9 |1,6 | 1,0 | 4,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Марково            | 1,2 |0,9 | 1,0 | 1,9 |4,6 | 8,3 |11,0 |9,9 | 6,3 | 2,8 |1,4 | 1,0 | 4,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Омолон             | 0,4 |0,4 | 0,6 | 1,7 |4,4 | 7,9 |10,1 |8,9 | 5,6 | 2,3 |0,7 | 0,4 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Островное          | 0,5 |0,5 | 0,7 | 1,6 |4,1 | 7,6 | 9,6 |8,5 | 5,3 | 2,3 |0,7 | 0,5 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Олой          | 0,3 |0,3 | 0,6 | 1,7 |4,3 | 8,0 |10,0 |8,8 | 5,6 | 2,3 |0,7 | 0,4 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Эньмувеем          | 1,1 |0,8 | 0,8 | 1,5 |4,1 | 7,7 |10,1 |8,8 | 5,5 | 2,5 |1,3 | 0,8 | 3,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика     Саха|                                                                         |

|(Якутия)           |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алдан              | 0,6 |0,7 | 1,4 | 2,7 |5,0 | 9,0 |12,4 |11,1| 6,7 | 3,1 |1,2 | 0,7 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Аллах-Юнь          | 0,2 |0,2 | 0,7 | 2,1 |4,5 | 8,1 |11,2 |10,0| 6,0 | 2,3 |0,5 | 0,2 | 3,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Амга               | 0,1 |0,3 | 0,9 | 2,6 |5,4 | 9,9 |12,9 |11,4| 6,7 | 2,9 |0,7 | 0,2 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Батамай            | 0,1 |0,2 | 0,8 | 2,2 |4,8 | 9,8 |13,3 |11,5| 6,5 | 2,7 |0,5 | 0,2 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бердигястях        | 0,2 |0,3 | 0,9 | 2,2 |4,7 | 9,0 |11,7 |10,2| 5,9 | 2,8 |0,7 | 0,2 | 4,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Буяга              | 0,3 |0,4 | 1,0 | 2,5 |5,1 | 9,6 |13,0 |11,5| 6,7 | 3,1 |0,8 | 0,3 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхоянск          | 0,1 |0,2 | 0,5 | 1,7 |4,3 | 8,2 |10,5 |9,0 | 5,4 | 2,0 |0,3 | 0,1 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вилюйск            | 0,3 |0,4 | 1,1 | 2,4 |4,8 | 9,2 |12,3 |10,7| 6,5 | 3,0 |0,8 | 0,4 | 4,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Витим              | 0,7 |0,8 | 1,6 | 3,2 |5,6 |10,7 |14,3 |12,6| 7,6 | 4,0 |1,5 | 0,8 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Воронцово          | 0,2 |0,3 | 0,5 | 1,3 |3,7 | 7,6 | 9,7 |8,7 | 5,5 | 2,2 |0,6 | 0,3 | 3,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Джалинда           | 0,3 |0,3 | 0,7 | 1,6 |3,5 | 7,4 |10,2 |8,7 | 5,7 | 2,4 |0,6 | 0,4 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Джарджан           | 0,2 |0,3 | 0,8 | 1,8 |4,0 | 8,1 |11,1 |9,8 | 6,1 | 2,6 |0,6 | 0,3 | 3,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Джикимда           | 0,4 |0,5 | 1,1 | 2,8 |5,3 |10,1 |13,8 |12,1| 7,1 | 3,4 |1,1 | 0,5 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дружина            | 0,2 |0,3 | 0,5 | 1,5 |4,3 | 8,8 |11,3 |10,0| 6,0 | 2,3 |0,5 | 0,3 | 3,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Екючю              | 0,1 |0,2 | 0,5 | 1,6 |4,1 | 8,1 |10,3 |8,9 | 5,1 | 1,9 |0,4 | 0,2 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Жиганск            | 0,2 |0,3 | 0,8 | 2,0 |4,3 | 8,7 |11,7 |10,4| 6,3 | 2,7 |0,6 | 0,3 | 4,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Зырянка            | 0,3 |0,3 | 0,7 | 1,8 |4,5 | 9,0 |11,6 |10,4| 6,2 | 2,5 |0,6 | 0,3 | 4,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Исить              | 0,3 |0,4 | 1,0 | 2,7 |5,4 |10,3 |14,0 |12,4| 7,3 | 3,4 |1,0 | 0,4 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Иэма               | 0,1 |0,2 | 0,5 | 1,5 |4,2 | 7,5 | 9,9 |8,9 | 5,4 | 2,0 |0,3 | 0,2 | 3,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Крест-Хальджай     | 0,1 |0,2 | 0,8 | 2,2 |4,9 | 9,7 |12,9 |11,5| 6,8 | 2,9 |0,5 | 0,2 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ленек              | 0,6 |0,7 | 1,4 | 2,7 |5,0 | 9,7 |13,3 |11,6| 7,1 | 3,7 |1,3 | 0,7 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нагорный           | 0,5 |0,6 | 1,1 | 2,5 |4,6 | 8,9 |12,2 |10,7| 6,3 | 2,7 |0,9 | 0,5 | 4,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нера               | 0,1 |0,2 | 0,5 | 1,7 |4,3 | 8,1 |10,3 |9,1 | 5,4 | 1,9 |0,3 | 0,1 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нюрба              | 0,3 |0,5 | 1,1 | 2,5 |4,8 | 9,3 |12,5 |10,8| 6,3 | 3,1 |0,9 | 0,4 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нюя                | 0,6 |0,7 | 1,4 | 2,9 |5,2 |10,1 |13,9 |12,2| 7,4 | 3,6 |1,3 | 0,7 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оймякон            | 0,1 |0,2 | 0,4 | 1,5 |4,2 | 7,7 |10,1 |8,7 | 5,1 | 1,8 |0,3 | 0,1 | 3,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Олекминск          | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,9 |5,3 |10,2 |13,8 |12,2| 7,4 | 3,5 |1,2 | 0,6 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оленек             | 0,3 |0,4 | 0,8 | 1,8 |3,7 | 7,4 |10,3 |9,0 | 5,8 | 2,5 |0,6 | 0,4 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Охотский Перевоз   | 0,1 |0,2 | 0,8 | 2,4 |5,1 |10,2 |13,7 |12,2| 7,1 | 3,0 |0,6 | 0,2 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сангар             | 0,2 |0,3 | 0,9 | 2,3 |4,8 | 9,6 |13,0 |11,8| 6,8 | 2,9 |0,6 | 0,2 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Саскылах           | 0,4 |0,4 | 0,6 | 1,3 |3,1 | 6,8 | 9,6 |8,6 | 5,7 | 2,3 |0,7 | 0,5 | 3,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Среднеколымск      | 0,3 |0,3 | 0,6 | 1,5 |4,2 | 8,2 |10,5 |9,3 | 5,7 | 2,5 |0,6 | 0,3 | 3,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сунтар             | 0,4 |0,6 | 1,1 | 2,5 |4,7 | 9,4 |12,8 |11,1| 6,6 | 3,3 |1,0 | 0,5 | 4,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сухана             | 0,2 |0,3 | 0,7 | 1,7 |3,7 | 7,5 |10,3 |8,8 | 5,6 | 2,5 |0,5 | 0,3 | 3,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сюльдюкар          | 0,3 |0,4 | 1,1 | 2,3 |4,7 | 9,0 |11,8 |10,4| 6,3 | 3,2 |0,9 | 0,4 | 4,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сюрен-Кюель        | 0,3 |0,4 | 0,7 | 1,7 |3,9 | 7,3 | 9,5 |8,8 | 5,2 | 2,1 |0,6 | 0,4 | 3,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Токо               | 0,2 |0,3 | 0,9 | 2,3 |4,8 | 8,4 |12,0 |10,6| 6,3 | 2,7 |0,7 | 0,3 | 4,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Томмот             | 0,3 |0,5 | 1,1 | 2,8 |5,5 |10,1 |13,9 |12,3| 7,2 | 3,2 |1,0 | 0,4 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Томпо              | 0,1 |0,2 | 0,6 | 2,0 |4,6 | 8,7 |11,3 |9,8 | 5,7 | 2,1 |0,4 | 0,2 | 3,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тяня               | 0,5 |0,6 | 1,2 | 2,8 |5,3 |10,1 |13,9 |12,0| 7,1 | 3,4 |1,0 | 0,5 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Мая           | 0,2 |0,3 | 0,9 | 2,5 |5,1 | 9,8 |13,4 |11,9| 7,0 | 3,0 |0,7 | 0,2 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Миль          | 0,2 |0,3 | 1,2 | 2,6 |5,4 |10,1 |13,9 |12,4| 7,0 | 3,0 |0,8 | 0,3 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Мома          | 0,1 |0,2 | 0,5 | 1,6 |4,4 | 8,4 |10,7 |9,3 | 5,4 | 1,9 |0,4 | 0,2 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чульман            | 0,3 |0,5 | 1,1 | 2,6 |4,9 | 9,1 |12,5 |10,9| 6,5 | 2,9 |0,9 | 0,4 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Чурапча            | 0,1 |0,2 | 0,8 | 2,4 |4,9 | 9,7 |12,8 |11,3| 6,6 | 2,8 |0,6 | 0,2 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Шелагонцы          | 0,2 |0,3 | 0,8 | 1,8 |4,1 | 7,9 |10,7 |9,0 | 5,7 | 2,7 |0,6 | 0,3 | 3,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Эйк                | 0,2 |0,3 | 0,9 | 1,9 |4,2 | 8,2 |11,3 |9,5 | 5,8 | 2,7 |0,7 | 0,4 | 3,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Якутск             | 0,1 |0,3 | 0,9 | 2,5 |5,0 | 9,4 |12,6 |11,3| 6,6 | 2,9 |0,6 | 0,2 | 4,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ненецкий         АО|                                                                         |

|(Архангельская     |                                                                         |

|область)           |                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Варандей           | 1,7 |1,5 | 1,9 | 3,0 |4,4 | 6,8 |10,1 |10,0| 7,7 | 4,8 |3,0 | 2,3 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Индига             | 2,1 |2,0 | 2,5 | 3,6 |5,0 | 7,6 |10,5 |10,7| 8,3 | 5,6 |3,9 | 2,8 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Канин Нос          | 3,1 |2,8 | 3,1 | 4,0 |5,1 | 7,3 | 9,8 |10,1| 8,2 | 5,9 |4,6 | 3,8 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Коткино            | 1,8 |1,7 | 2,4 | 3,6 |5,1 | 8,0 |11,2 |10,9| 8,0 | 5,1 |3,3 | 2,4 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нарьян-Мар         | 1,8 |1,7 | 2,2 | 3,5 |4,9 | 7,7 |11,1 |10,7| 8,1 | 5,1 |3,3 | 2,4 | 5,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ходовариха         | 1,9 |1,8 | 2,1 | 3,2 |4,5 | 6,7 | 9,8 |10,0| 7,9 | 5,2 |3,6 | 2,6 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Хоседа-Хард        | 1,4 |1,4 | 2,0 | 3,3 |4,7 | 7,5 |10,6 |10,2| 7,5 | 4,4 |2,8 | 2,0 | 4,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославская область|                                                                         |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ярославль          | 2,5 |2,6 | 3,6 | 5,9 |8,8 |12,3 |14,8 |14,0|10,1 | 6,8 |4,6 | 3,3 | 7,4 |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание. При расчетах сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций используются: максимальное парциальное давление водяного пара, определяемое по эмпирическим формулам, и среднее месячное парциальное давление водяного пара, определяемое с помощью психрометра.

Из-за использования разных методов возможно незначительное превышение среднего месячного значения парциального давления над максимальным. В этом случае рекомендуется принимать максимальное парциальное давление, определяемое эмпирическим методом.

Таблица 6*. Климатические параметры для проектирования отопления,

вентиляции и кондиционирования

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Пери-|Баромет-|           Параметры А            |            Параметры Б             |  Средняя  |

| од  |рическое|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————| суточная  |

|года |давле-  |темпера-|    удельная     | ско-  |темпера-|    удельная     |скорость | амплитуда |

|     |ние, гПа|  тура  |энтальпия, кДж/кг| рость |  тура  |энтальпия, кДж/кг| ветра,  |температуры|

|     |        |воздуха,|                 |ветра, |воздуха,|                 |   м/с   |воздуха,°С |

|     |        |   °С   |                 |  м/с  |   °С   |                 |         |           |

|—————|————————|————————|—————————————————|———————|————————|—————————————————|—————————|———————————|

|  1  |   2    |   3    |        4        |   5   |   6    |        7        |    8    |     9     |

|—————|————————|————————|—————————————————|———————|————————|—————————————————|—————————|———————————|

|Теп- |Таблица |Таблица |Рисунок 5*       |Таблица|Таблица |Рисунок 6*       |Таблица  |Таблица  2,|

|лый  |2, графа|2, графа|                 |2,     |2, графа|                 |2,  графа|графа 7    |

|     |2       |3       |                 |графа  |4       |                 |13, но не|           |

|     |        |        |                 |13   но|        |                 |менее   1|           |

|     |        |        |                 |не     |        |                 |м/с      |           |

|     |        |        |                 |менее 1|        |                 |         |           |

|     |        |        |                 |м/с    |        |                 |         |           |

|—————|————————|————————|—————————————————|———————|————————|—————————————————|—————————|———————————|

|Холо-|        |Таблица |По  расчету   или|Таблица|Таблица |По  расчету   или|Таблица  |           |

|дный |        |1, графа|графически по l-d|1,     |1, графа|графически по l-d|1,  графа|           |

|     |        |6       |-      диаграмме,|графа  |5       |-       диаграмма|19, но не|           |

|     |        |        |принимая         |19,  но|        |принимая         |менее   1|           |

|     |        |        |температуру      |не     |        |температуру      |м/с      |           |

|     |        |        |воздуха параметра|менее 1|        |воздуха параметра|         |           |

|     |        |        |А и относительную|м/с    |        |Б и относительную|         |           |

|     |        |        |влажность воздуха|       |        |влажность воздуха|         |           |

|     |        |        |по   таблице   1,|       |        |по   таблице   1,|         |           |

|     |        |        |графа 16         |       |        |графа 16         |         |           |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

"Рисунок 5*. Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии, наружного воздуха в теплый период года"

пока нет

"Рисунок 6*. Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии, наружного воздуха в теплый период года"

пока нет

Приложение А

(справочное)

Методы расчета климатических параметров

Основой для разработки климатических параметров послужили Научно-прикладной справочник по климату СССР, вып. 1-34, части 1-6 (Гидрометеоиздат, 1987-1998) и данные наблюдений на метеорологических станциях.

Средние значения климатических параметров (средняя месячная температура и влажность воздуха, среднее за месяц количество осадков) представляют собой сумму среднемесячных значений членов ряда (лет) наблюдений, деленную на их общее число.

Крайние значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температура воздуха, суточный максимум осадков) характеризуют те пределы, в которых заключены значения климатических параметров. Эти характеристики выбирались из экстремальных за сутки наблюдений.

Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки рассчитана как значение, соответствующее обеспеченности 0,98 и 0,92 из ранжированного ряда температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) и соответствующих им обеспеченностей за период с 1925 по 1980 гг. Хронологический ряд данных ранжировался в порядке убывания значений метеорологической величины. Каждому значению присваивался номер, а его обеспеченность определялась по формуле

m - 0,3

P  = —————————,                      (A.1)

m    n + 0,4

где m - порядковый номер;

n - число членов ранжированного ряда.

Значения температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) заданной обеспеченности определялись методом интерполяции по интегральной кривой распределения температуры наиболее холодных суток (пятидневок), построенной на вероятностной сетчатке. Использовалась сетчатка двойного экспоненциального распределения.

Температура воздуха различной обеспеченности рассчитана по данным наблюдений за восемь сроков в целом за год за период 1966 - 1980 гг. Все значения температуры воздуха распределялись по градациям через 2°С и частота значений в каждой градации выражалась через повторяемость от общего числа случаев. Обеспеченность рассчитывалась путем суммирования повторяемости. Обеспеченность относится не к серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению.

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода. Необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетное значение, равна 528 ч/год.

Для теплого периода принята расчетная температура обеспеченностью 0,95 и 0,99. В этом случае необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетные значения, соответственно равна 440 и 88 ч/год.

Средняя максимальная температура воздуха рассчитана как среднемесячная величина из ежедневных максимальных значений температуры воздуха.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от состояния облачности как разность между средней максимальной и средней минимальной температурой воздуха.

Продолжительность и средняя температура воздуха периодов со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0°С, 8°С и 10°С, характеризуют период с устойчивыми значениями этих температур; отдельные дни со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0°С, 8°С и 10°С, не учитываются.

Относительная влажность воздуха вычислена по рядам средних месячных значений. Средняя месячная относительная влажность днем рассчитана по наблюдениям в дневное время (в основном в 15 ч) .

Количество осадков рассчитано за холодный (ноябрь - март) и теплый (апрель - октябрь) периоды (без поправки на ветровой недоучет) как сумма среднемесячных значений; характеризует высоту слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, расстаявшего снега, града и снежной крупы при отсутствии стока, просачивания и испарения.

Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток.

Повторяемость направлений ветра рассчитана в процентах общего числа случаев наблюдений без учета штилей.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь и минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитаны как наибольшая из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, и как наименьшая из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более.

Прямая и рассеянная солнечная радиация на поверхности различной ориентации при безоблачном небе рассчитана по методике, разработанной в лаборатории строительной климатологии НИИСФ. При этом использованы фактические наблюдения прямой и рассеянной радиации при безоблачном небе с учетом суточного хода высоты солнца над горизонтом и действительного распределения прозрачности атмосферы.

Климатические параметры для Российской Федерации рассчитаны за весь период наблюдений до 1980 г., для других стран СНГ - за период 1961 - 1990 гг.

* При разработке территориальных строительных норм (ТСН) уточнение климатических параметров должно производиться с учетом метеорологических наблюдений за период после 1980 г.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (см. таблицу А.1).

Таблица А.1

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Климати- | Климатические |   Среднемесячная   |Средняя скорость|    Среднемесячная     |    Среднемесячная    |

|ческие   |   подрайоны   |температура воздуха |  ветра за три  | температура воздуха в |    относительная     |

|районы   |               |    в январе,°С     | зимних месяца, |       июле, °С        | влажность воздуха в  |

|         |               |                    |      м/с       |                       |       июле, %        |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|    I    |      IА       |   От -32 и ниже    |       -        |     От +4 до +19      |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IБ       |   От -28 и ниже    |   5 и более    |      От 0 до +13      |       Более 75       |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IВ       |   От -14 до -28    |       -        |     От +12 до +21     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IГ       |   От -14 до -28    |   5 и более    |      От 0 до +14      |       Более 75       |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IД       |   От -14 до -32    |       -        |     От +10 до +20     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|   II    |      IIА      |    От -4 до -14    |   5 и более    |     От +8 до +12      |       Более 75       |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IIБ      |    От -3 до -5     |   5 и более    |     От +12 до +21     |       Более 75       |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IIВ      |    От -4 до -14    |       -        |     От +12 до +21     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IIГ      |    От -5 до -14    |   5 и более    |     От +12 до +21     |       Более 75       |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|   III   |     IIIА      |    От -14 до -20   |       -        |     От +21 до +25     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |     IIIБ      |    От -5 до +2     |       -        |     От +21 до +25     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |     IIIВ      |    От -5 до -14    |       -        |     От +21 до +25     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|   IV    |      IVА      |    От -10 до +2    |       -        |     От +28 и выше     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IVБ      |    От +2 до +6     |       -        |     От +22 до +28     |   50 и более в 15 ч  |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IVВ      |     От 0 до +2     |       -        |     От +25 до +28     |          -           |

|—————————|———————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————|——————————————————————|

|         |      IVГ      |    От -15 до 0     |       -        |     От +25 до +28     |          -           |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    Примечание - Климатический подрайон IД  характеризуется  продолжительностью  холодного  периода   года (со|

|средней суточной температурой воздуха ниже 0°С) 190 дней в году и более.                                      |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Карта зон влажности составлена НИИСФ на основе значений комплексного показателя К, который рассчитывают по соотношению среднего за месяц для безморозного периода количества осадков на горизонтальную поверхность, относительной влажности воздуха в 15 ч самого теплого месяца, среднегодовой суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность, годовой амплитуды среднемесячных (января и июля) температур воздуха.

В соответствии с комплексным показателем К территория делится на зоны по степени влажности: сухая (К менее 5), нормальная (К = 5 - 9) и влажная (К более 9).

Районирование северной строительно-климатической зоны (НИИСФ) основано на следующих показателях: абсолютная минимальная температура воздуха, температура наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92, сумма средних суточных температур за отопительный период. По суровости климата на территории северной строительно-климатической зоны выделены районы суровые, наименее суровые и наиболее суровые (см. таблицу А.2).

Карта распределения среднего за год числа переходов температуры воздуха через 0°С разработана ГГО на основе числа переходов через 0°С средней суточной температуры воздуха, просуммированных за каждый год и осредненных за период 1961-1990 гг.

Таблица А.2

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Район        |                      Температура воздуха, °С                      |   Сумма средних    |

|                     |                                                                   |суточных температур |

|                     |                                                                   |         за         |

|                     |———————————————————————————————————————————————————————————————————| период со средней  |

|                     |  абсолютная  | наиболее холодных суток |    наиболее холодной     |      суточной      |

|                     | минимальная  |     обеспеченностью     |пятидневки обеспеченностью|    температурой    |

|                     |              |—————————————————————————|——————————————————————————|                    |

|                     |              |    0,98     |   0,92    |    0,98    |    0,92     |   воздуха <= 8°С   |

|—————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|————————————|—————————————|————————————————————|

|Наименее суровые     |     -35      |     -28     |    -25    |    -25     |     -23     |        -743        |

|условия              |     -51      |     -43     |    -40    |    -38     |     -36     |       -2780        |

|—————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|————————————|—————————————|————————————————————|

|Суровые условия      |     -45      |     -40     |    -39    |    -38     |     -36     |       -2138        |

|                     |     -60      |     -53     |    -51    |    -51     |     -49     |       -5678        |

|—————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|————————————|—————————————|————————————————————|

|Наиболее суровые     |     -54      |     -50     |    -49    |    -47     |     -46     |       -3199        |

|условия              |     -71      |     -63     |    -62    |    -62     |     -61     |       -7095        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    Примечание - Первая строка - максимальные значения, вторая строка - минимальное значения.                 |

|                                                                                                              |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————